【별표 9】안전증방폭구조인 전기기기의 성능기준(제19조 관련)

번호

구  분

내  용

1

전기기기에 대한 구조

가. 전기접속은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 전기접속은 외부접속과 내부접속 형태로 구분되며 일반적인 구비조건은 다음과 같음

가) 도체는 접속부에 삽입 후 그 위치에서 미끄러져 빠져나오지 않도록 할 것

나) 체결된 상태에서 헐거워지지 않도록 풀림방지가 될 것

다) 연선의 도체가 단선 도체의 직접조임 단자에 사용되더라도 도체의 기능이 손상됨이 없이 접속되도록 할 것

라) 정상 사용 중 발생하는 온도변화에 의하여 접속부가 손상되지 않는 구조일 것

마) 접지의 접속압력은 절연재를 통하여 전달되지 않아야 한다. 다만, 별표 6의2의 제12호의 접지연속성시험에 의해 허용된 경우는 제외

바) 하나의 조임 부위에 둘 이상의 도체를 설치하도록 설계된 경우에는 이를 명기할 것

2) 외부접속은 다음과 같이 할 것

가) 접속해야 할 전선의 단면적을 줄이지 않고 용이하게 압입 또는 접속가능하고, 풀림 및 비틀림에 대하여 안전한 방법으로 조일 수 있으며 또한 그 접속압력이 계속적으로 유지되는 구조일 것

나) 꼬은 선에서 소선이 나오지 않도록 용이하게 방지할 수 있는 구조이고 또한 단면적 4㎟ 까지의 전선용 단자는 이것보다도 단면적이 작은 전선을 용이하게 접속할 수 있는 구조일 것

3) 내부접속은 다음과 같이 할 것

가) 풀림방지를 한 나사죄임 접속

나) 나사죄임 전선커넥터

다) 압착접속

라) 솔더링(soldering) 단, 도체는 솔더링만으로 고정되지 않도록 할 것

마) 브레이징(brazing)

바) 용접

나. 절연공간거리는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 전위가 다른 노출 충전부 사이의 절연공간거리는 표 1의 값에 적합하고, 외부접속에 있어서는 최소한 3㎜ 이상일 것

2) 배선단자의 간격은 절연공간거리가 최소가 되도록 하는 굵기의 도체를 사용하여 결정할 것

3) 절연공간거리는 작동전압에 따라 결정하며, 작동전압은 최고정격전압을 기준으로 정할 것

<표 1> 연면거리와 절연공간거리

전압 실효값(V)주1)	최소 연면거리(㎜)			최소 절연공간거리 (㎜)
	물질그룹
	I	II	IIIa
10주2) 12.5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1,000 1,250 1,600 2,000 2,500 3,200 4,000 5,000 6,300 8,000 10,000	1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10 12 16 20 22 23 25 32 40 50 63 80 100 125	1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 2.4 2.6 2.6 2.8 3.0 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10 12.5 16 20 25 26 27 28 36 45 56 71 90 110 140	1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 3.0 3.4 3.4 3.6 3.8 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16 20 25 32 32 32 32 40 50 63 80 100 125 160	1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 3.2 4.0 5.0 6.0 6.0 8.0 10 12 14 18 20 23 29 36 44 50 60 80 100
주1. 작동전압은 이 표에서 규정한 전압보다 100분의 10까지 초과할 수 있음 2. 10V 이하에서는 CTI 값이 필요 없고, 물질그룹 IIIa 요구사항에 적합하지 않아도 허용됨

다. 연면거리는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 비교트래킹지수(CTI)는 다음과 같이 할 것

가) 작동전압, 전기 절연재료의 내트래킹성 및 표면특성에 따라 결정할 것

나) 비교트래킹지수별 전기절연재료의 분류는 표 2와 같다. 유리나 세라믹과 같은 무기질 절연재료는 트래킹이 발생하지 않기 때문에 비교트래킹지수를 정할 필요 없이 통상적으로 물질그룹 I로 분류할 것

다) 표 2의 분류는 돌출부나 홈이 없는 절연부품에 적용된다. 3)에서 설명한 돌출부나 홈이 있을 경우 작동전압이 최고 1,100V까지에 대해서 최소 허용 연면거리는 한 등급 높은 물질그룹을 기준으로 정할 것

<표 2> 절연재료의 비교트래킹지수

물질그룹	비교트래킹지수(CTI)
I	600 ≤ CTI
II	400 ≤ CTI < 600
IIIa	175 ≤ CTI < 400

2) 제조자가 정한 작동전압에 따라 전위가 다른 노출 도체 사이의 최소연면거리는 표 1의 값에 적합해야 한다. 단, 그 값이 3㎜ 미만일 경우 외부접속부에서는 최소 3㎜ 이상일 것

3) 연면거리를 정할 때는 그림 1에 따르고, 이 경우 X의 값은 2.5㎜로 한다. 다음의 경우에는 돌출부와 홈도 포함

가) 표면에 있는 돌출부 높이가 2.5㎜ 이상이고 두께는 1.0㎜ 이상

나) 표면에 있는 홈의 깊이가 2.5㎜ 이상이고 폭이 2.5㎜ 이상(절연공간거리 기준이 3㎜ 미만일 경우에는 홈의 최소 폭을 1.5㎜로 할 수 있음)

a

조건 : 이 경로에는 양면이 평행하거나 하나로 모이고, 폭이 X㎜ 미만이고, 임의의 깊이를 갖는 홈이 있다.		규칙 : 연면거리와 절연공간거리는 홈을 직선으로 가로질러 측정한다.

b

조건 : 이 경로에는 양면이 평행하거나 하나로 모이고, 깊이가 X㎜ 이상인 홈이 있다.		규칙 : 절연공간거리는 직선거리, 연면거리는 홈을 따르는 거리다.

c

조건 : 이 경로에는 폭이 X㎜보다 큰 V자 모양의 홈이 있다.		규칙 : 절연공간거리는 직선거리, 연면거리 경로는 홈 윤곽을 따라가지만, 홈의 밑바닥을 X㎜ 만큼 건너뛰는 거리이다.

d

조건 : 이 경로에는 돌출부가 있다.		규칙 : 절연공간거리는 돌출부 상단을 넘는 최단 직선거리이고, 연면거리는 돌출부의 윤곽을 따른다.

e

조건 : 이 경로에는 양쪽 각 면에 폭이 X㎜ 미만인 홈이 있고 고착되지 않은 접합부가 있다.		규칙 : 연면거리와 절연공간거리는 최단 직선거리이다.

f

조건 : 이 경로에는 양쪽 각 면에 폭이 X㎜ 이상인 홈이 있고 고착되지 않은 접합부가 있다.		규칙 : 절연공간거리는 직선거리, 연면거리는 홈의 윤곽을 따르는 거리이다.

g

조건 : 이 경로에는 한쪽 면에 폭이 X㎜ 미만인 홈이 있고 다른 한쪽 면에 폭이 X㎜ 이상인 홈이 있는 고착되지 않은 접합부가 있다.		규칙 : 절연공간거리는 최단 직선거리이다.

h

조건 : 고착되지 않은 접합부를 통과하는 연면거리가 차단벽 상단을 지나는 연면거리보다 작다.		규칙 : 절연공간거리는 격벽의 상단을 넘는 최단 직선거리이다.

i

나사머리와 움푹 파인 부분의 벽 사이의 간격이 충분히 넓은 경우에 고려한다.

j

좁은 폭의 나사머리와 벽간의 간격거리가 X㎜와 같을 때 연면거리의 측정은 나사로부터 벽간의 거리를 측정한다.

k

	절연공간거리 = d + D 연면거리 = d + D C' 도체 사이의 절연경로 상에 삽입된 도전성 부분

[그림 1] 절연공간거리와 연면거리의 측정

절연공간거리

연면거리

라. 고체 절연재료는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 고체절연재료는 전기기기를 정격으로 연속하여 사용할 때에 도달하는 온도보다 20℃ 이상 높은 온도(최저 80℃)에서 기능상 지장을 갖지 않는 기계적 특성을 가질 것

2) 프라스틱 또는 적층재료로 만든 절연물은 그 표면이 손상되든가 또는 내 트래킹(tracking)성에 영향을 주는 경우는, 비교트래킹지수에 의한 등급이 해당 절연물과 동등이상의 절연니스로 그 부분이 덮여 있을 것

3) 절연물의 재료는 흡습성이 없는 것일 것

마. 권선은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 도체는 두층 이상의 절연층으로 피복되어 있어야 한다. 다만, 충분한 절연성능이 있는 에나멜선은 절연층을 이중으로 하지 않아도 됨

2) 권선은 건조시킨 후 적절한 방법에 의하여 함침제로 함침시킨 것이어야 한다. 이 경우에 도포 또는 분사에 의한 코팅은 함침으로 보지 않음

3) 함침처리는 해당 함침제 제조자의 사용설명서에 따라야 하고 또한 도체간의 틈에 함침제가 가능한 한 완전하게 충진되어 도체간에 밀착을 양호하게 하는 방법에 의하여 실시할 것

4) 용제를 포함한 함침제가 사용될 경우에는 함침처리와 건조공정이 적어도 2회 이상 실시될 것

5) 권선은 직경 0.25㎜ 이상의 선으로 감아야 한다. 다만, 다른 방폭구조, 합성수지 매입 등에 의하여 보호할 경우는 0.25㎜보다 가는 선으로 감아도 됨

바. 온도제한은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 폭발성분위기에 접촉하는 용기 내외의 모든 부분의 최고표면온도는 시동중, 정격부하 또는 과부하로 사용하고 있는 경우에 별표 6의 제2호에서 규정한 제한온도를 초과하지 않아야 한다. 또한, 이 요건은 전동기에서 농형 회전자의 노출 충전도체에도 적용

2) 도체 및 기타의 금속부분의 제한온도는 다음의 사항을 고려하여 제한온도를 결정할 것

가) 기계적 강도의 감소

나) 과도한 기계적 응력을 피하기 위하여 열팽창을 제한할 필요성

다) 인접한 절연물의 손상

라) 도체자체의 가열 영향 및 인접한 고온부분에서의 방사영향

3) 절연권선의 온도는 표 3에서 정한 제한온도를 초과하지 않아야 한다. 다만, 1)의 규정에 적합하기 때문에 이것 보다 낮은 온도로 할 필요가 있는 경우는, 그 값을 초과하지 않을 것

<표 3> 절연권선의 제한온도

(단위 : ℃)

		온도 측정방법주1)	절연 분류
			105(A)	120(E)	130(B)	155(F)	180(H)
1. 정격사용 시 제한온도	a) 절연된 단층권선	저항법 또는 온도계법	95	110	120	130	155
	b) 그 밖의 절연된 권선	저항법	90	105	110	130	155
		온도계법	80	95	100	115	135
2. 허용구속시간 tE 종료시점에서의 제한온도		저항법	160	175	185	210	235
주1. 온도계법 측정은 저항법 측정이 불가능한 경우에만 허용하고, 여기서 "온도계법"의 정의는 IEC 60034-1(Rotating electrical machines - Part 1)에서 정한 것과 같음

4) 권선은 사용 중 제한온도를 초과하지 않도록 적절한 보호장치에 의하여 보호되어야 한다. 다만, 허용된 과부하(예를들면 유도전동기회전자의 구속)의 경우에도 권선온도가 3)의 정격사용에서의 허용온도를 초과하지 않는 때는 적용하지 않음

사. 용기의 보호등급은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 내부에 노출 충전부분이 있는 용기는 IP54 이상일 것

2) 내부에 절연된 충전부분만 있는 용기는 IP44 이상일 것

3) 용기의 보호등급 시험방법은 KS C IEC 60529와 같음

4) 전기기기 용기에는 응축수가 축적되지 않도록 다음의 어느 하나에 따라 배수구 또는 환기구를 설치할 수 있음

가) 기기 그룹에 따라 다음과 같이 적용함

(1) 그룹 I - 1) 및 2)의 요건을 준수

(2) 그룹 II - IP44 이상

나) 배수구나 환기구에 의하여 보호등급이 1) 및 2)의 요건보다 낮아질 경우, 제조자는 그 위치와 치수를 포함한 배수구나 환기구에 관한 세부사항을 사용설명서에 명시하고 인증서에는 별표 6의 제24호나목9)에 따라 X 표시를 할 것

5) 용기 내에 본질안전방폭구조의 회로나 시스템 또는 이들의 부품이 있을 경우, 다음의 어느 하나에 적합할 것

가) 통전되는 비본질안전회로에 접근할 수 있도록 허용되는 용기의 커버에는 표 11의1 내용을 표시할 것

나) 본질안전방폭구조로 보호되지 않는 모든 노출 충전부에는 전기기기의 용기가 개방되었을 때 보호등급이 IP30 이상인 별도의 내부 커버가 있어야 하며, 이 내부 커버에는 표 11의2 내용을 표시하거나, 별표 6의 제24호아목에 따른 경고문을 표시해야 한다. 전기기기의 용기 커버에는 표 11의3 내용을 표시할 것

2

특정 전기기기에 대한

추가 요건

가. 회전전기기계는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 용기에 의한 보호등급은 다음과 같이 할 것

가) 제1호사목과 관계없이 청정한 실내에 설치되어 있고 정기적으로 감시되는 회전전기기계에 있어서는 용기(단자함과 충전부가 노출된 부분 제외)의 보호등급은 IP20 이상일 것

나) 고체 이물질이 환기구를 통해서 기계의 용기 안으로 유입되지 않도록 할 것

다) 청정한 장소에서만 사용하도록 설계된 회전전기기계에는 별표 6의 제24호나목9)에 따라 용기의 보호등급과 X 기호를 인증서에 표시할 것

2) 회전전기기계가 정지하고 있을 때 고정자와 회전자(활성 철심 영역에 있는) 사이의 최소 공극은 다음 수식으로 구한 값 이상일 것

[eqn: [0.15`+` {D-50} over {780} (0.25`+` {0.75n} over {1000} )]rb]

D : 회전자 지름(㎜). 최소값이 75㎜이고 최대값은 750㎜

n : 최대정격속도(r/min). 최소값은 1,000

r : 다음 수식에 따라 구해지는 값. 최소값은 1.0

[eqn: r`=` {철심`길이} over {1.75 TIMES 회전자`지름(D)} `] (㎜)

b : 구름 베어링이 있는 기계에서는 1.0이고, 미끄럼 베어링이 있는 기계에서는 1.5

3) 농형 회전자가 있는 기계는 다음과 같이일 것

가) 농형회전자의 도체는 단락환에 브레이징 또는 용접되어 있어야 하고 또한 시동중에 불꽃이 발생하는 것을 방지하기 위해서 철심 스롯트안에 확실하게 끼워 넣어야 한다. 단락환과 일체시켜 제조하는 경우는 제외한다. 이 경우에 회전자의 온도는 시동중에 300℃을 초과하지 않아야 한다. 다만, 제1호바목에서 보다 낮은 제한온도가 규정되어 있는 경우는 이에 의한 것으로 간주

나) 농형 회전자가 있는 전동기(시동용 농형 회전자가 있는 동기전동기를 포함한다)는 전동기의 온도상승이 제한온도를 초과하지 않도록 적절한 과부하 보호장치의 선정을 고려해야 하며, 허용구속시간 tE 및 구속전류의 비 IA/IN이 결정되어야 하고, 알 수 있도록 용이한 위치에 표시할 것

다) 허용구속시간 tE는 회전자를 구속했을 때 시간이 경과하기 전에 과부하 보호장치에 의하여 전동기 전원을 차단할 수 있는 값이어야 한다. 이 경우, 허용구속 시간 tE의 값은 특별 과부하 보호장치가 사용되어야 하고, 이때 적절한 시험에 의해 확인된 경우에는 그림 2에 의한 값 미만으로 할 수 있다. 이 값은 5초 이상일 것

[그림 2] 구속전류비(IA/IN)에 따른 전동기의 허용구속시간(tE)의 최소값

4) 권선은 다음과 같이 한다.

가) 정격 200V 이상의 다상 권선의 경우, 임의 권선의 상 사이에 추가로 상 절연(바니쉬 포함)을 할 것

나) 고정자 권선 돌출부와 용기 사이의 절연공간거리는 3㎜ 이상일 것

다) 정격이 1,000V를 넘는 권선의 경우, 진공압력침투(VPI) 절연시스템 또는 수지 절연시스템의 코일을 이용할 것

라) 정격이 1,000V 미만인 권선의 코일 함침은 제1호마목2) 또는 다)의 요건과 같이 할 것

5) 고정자권선의 단자는 기동전류(IA)를 허용구속시간(tE) 동안 가했을 때 제한온도(제1호바목 참조)를 초과하지 않을 것

6) 베어링 실과 샤프트 실은 다음과 같이 할 것

가) 구름베어링을 갖는 경우, 비접촉 실 또는 래비린스 실의 고정부와 회전부 사이의 반경방향 또는 축방향의 이격거리는 0.05㎜ 이상이어야 한다. 미끄럼 베어링을 갖는 경우, 이격거리는 0.1㎜ 이상일 것

나) 접촉식 실은 윤활제를 쓰거나 낮은 마찰계수를 갖는 재료를 사용해야 하며, 윤활제를 쓸 경우에 실에 윤활제의 공급이 유지되도록 베어링을 설계해야 한다. 다만, 베어링의 한 부품으로 덮개를 갖춘 베어링(영구 밀봉베어링)은 그러하지 않음

다) 접촉식 실의 제한온도는 제1호바목에 따라 확인할 것

나. 조명기구는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 광원은 다음의 어느 하나와 같이 할 것

가) KS C IEC 60061-1(램프캡)에 따른 단각 캡(Fa6)이 있는 냉기동형 형광램프

나) KS C IEC 61195(이중 캡 형광 램프－안전)에 의한 양각 관형 형광램프(G5 또는 G13). 이 경우 핀은 황동으로 제작하고, 램프홀더와 소켓은 3)의 규정에 적합해야 하며, 램프는 음극을 미리 가열할 필요 없이 켜지고 유지되는 회로에 사용할 것

다) 일반 조명용으로 사용하는 텅스텐 필라멘트 램프

2) 램프와 투광성커버 사이의 최소이격거리는 다음과 같이 할 것

가) 형광등의 경우, 램프와 투광성커버 사이의 이격거리는 5㎜ 이상, 투광성커버가 외부 보호커버인 경우에는 2㎜ 이상일 것

나) 그 밖의 램프의 경우에는 램프와 투광성커버 사이의 이격거리는 표 4에 따른 램프 출력에 의하여 규정된 값 이상일 것

<표 4> 램프와 투광성커버 사이의 최소 이격거리

램프 전력, P(W)	최소 이격거리(㎜)
P ≤ 60 60 < P ≤ 100 100 < P ≤ 200 200 < P ≤ 500 500 < P	3 5 10 20 30

3) 램프홀더와 램프캡은 다음과 같이 할 것

가) 나사형 램프홀더와 램프캡은 다음과 같이 할 것

(1) 끼워 넣을 때 및 전기적인 접점이 접속 또는 분리 될 때에, 그룹Ⅰ또는 그룹ⅡC 전기기기의 경우 별표 7의2의 제3호의 내부점화에 대한 인화방지를 위한 시험요건에 적합할 것

(2) 램프홀더와 램프캡의 전기 접속은 램프캡을 끼우거나 뺄 때내압방폭구조의 그룹 I 또는 그룹 ⅡC 전기기기의 구조 및 시험 요건에 적합한 별도의 용기 내에서만 통전 및 차단이 이루어지도록 할 것

(3) 나사형 램프홀더는 삽입 이후에 램프가 자체적으로 헐거워지지 않도록 해야 하고 램프홀더(E10 제외)는 별표 9의2의 제3호가목의 기계적 시험에 적합해야 하고, 이 때 나사부는 부식되지 않는 재료로 제작할 것

(4) 램프의 나사 부분을 풀어 접촉이 분리되는 순간에 최소한 두 개의 완전 나사산이 맞물려 있을 것

(5) 표 5에 의한 최소연면거리와 최소절연공간거리에 적합한 나사 캡이 있는 램프에는 제1호나목 및 제1호다목2)의 규정을 적용하지 않는다. 램프캡의 절연재료는 표 2의 물질그룹 I에 적합할 것

<표 5> 나사형 램프 캡에서의 최소 연면거리와 절연공간거리

작동전압, U(V)	최소 연면거리와 절연공간거리(㎜)
U ≤ 63 63 < U ≤ 250	2 3
비고1. 작동전압은 이 표에서 규정한 전압의 1.1배까지 초과할 수 있음 2. 10V 이하에서는 CTI 값이 필요 없고, 물질그룹 I의 요건에 부적합한 재질도 허용됨

나) 그 밖의 램프홀더와 램프캡은 다음과 같이 할 것

(1) 램프홀더와 램프캡에 의하여 형성되는 용기는 전기접점이 차단 또는 투입되는 순간 및 삽입할 때에 그룹 I 또는 그룹 IIC 전기기기에 대한 별표 7의 인화방지를 위한 시험요건에 적합할 것

(2) 원통형 캡을 갖는 램프에 사용되는 그 밖의 램프홀더의 경우, 램프홀더와 캡이 접하는 부분의 폭은 접속되거나 떨어지는 순간에 최소한 10㎜ 이상일 것

4) 조명기구내의 온도에 대하여 제1호나목의 규정에 의하지 않을 경우는, 광원의 최고표면온도가 해당 조명기구 내부에서 가장 발화하기 쉬운 조건으로 측정한 적용가스 또는 증기의 발화를 발생할 수 있는 최저온도보다 50℃ 이상 낮은 것으로 할 수 있음

5) 램프캡의 테두리와 솔더링 부분의 온도는 제한온도를 초과하지 않아야 하며, 그 제한온도는 195℃ 또는 제1호바목에서 정한 값보다 낮을 것

6) 안정기, 램프홀더, 램프의 제한온도는 노화된 램프의 경우에도 초과되지 않아야 한다. 조명기구의 성능시험은 별표 9의2의 제3호나목과 같이 한다. 안정기, 램프홀더, 램프는 최고온도가 제한온도 미만이거나, 제한온도를 초과하기 전에 차단장치에 의하여 전원이 차단되는 것일 것

7) 관형 양각 형광램프용 조명기구는 다음과 같이 할 것

가) 전자식 안정기를 사용하는 관형 양각 형광램프용 조명기구의 최고주위온도는 60℃ 미만일 것

나) 양각 램프용 램프홀더가 조명기구에 설치될 경우에는 다음 에 적합할 것

(1) 두 핀은 각 램프 캡 상에서 병렬로 접속되어야 하고, 램프홀더 안에서 또는 조명기구 배선의 인접된 곳에서 직접 접속할 것

(2) 램프홀더의 절연재료는 별표 6의 제4호에 규정된 비금속 재료에 대한 요건에 적합할 것

(3) 각각의 램프핀의 전기적인 접속은 다른 핀과 독립적일 것

(4) 램프핀은 측면에서 압력이 가해질 때, 변형을 최소화할 수 있는 방식으로 지지될 것

다) 차단 스위치를 설치한 경우, 투광성커버가 제거되었을 때 각 램프홀더에 전원공급이 차단되도록 할 것

라) 차단 스위치가 설치되지 않은 경우, 조명기구를 통전 중에 열어서는 안 된다는 것을 표시하기 위하여 표 11의2 내용을 전기기기별로 표시할 것

다. 모자등 및 휴대전등은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 램프는 투광성커버로 기계적 손상을 입지 않도록 보호해야 한다. 램프를 완전히 삽입한 후의 투광성커버와 램프 사이의 거리는 1㎜ 이상이어야 한다. 또 다른 방법으로는 램프가 스프링식 램프홀더에 삽입되고 투광성커버와 접촉하고 있는 경우 스프링 이동거리는 최소한 3㎜이어야 한다. 투광성커버는 다음 의 어느 하나와 같이 할 것

가) 가드를 사용하여 보호

나) 면적이 5,000㎟ 이하일 경우, 높이가 최소 2㎜인 돌출된 테두리로 보호

다) 면적이 5,000㎟를 초과할 경우, 별표 6의 제18호가목에서 가드와 팬 후드에 대하여 규정한 기계적 시험에 견딜 수 있도록 할 것

2) 용융밀봉된 용기내 스파크 또는 아크가 발생할 수 있는 리드(reed) 스위치와 같이 정상사용 중에 스파크나 아크가 발생될 수 있는 램프회로 내의 개폐장치는 기계적으로 또는 전기적으로 인터록하거나, 별표 6의 제26호라목에서 규정한 방폭구조 중 어느 하나로 보호할 것

라. 계측기와 계기용변성기는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 계기 및 계기용변성기는 정격전류 또는 정격전압의 1.2배의 전류 또는 전압에 대하여 연속적으로 견딜 수 있어야 하며 또한 제1호바목에서 규정한 제한온도를 초과하지 않을 것

2) 변류기 및 계기의 통전부분(전압회로는 제외한다)은 폭발에 대한 안전성이 저하되지 않고, 최소한 표 6에서 정한 값의 전류에 의하여 발생하는 열적․기계적 응력에 견딜 수 있을 것

<표 6> 단락전류의 영향에 대한 저항성

전류	변류기 및 계측기 통전부품
Ith Idyn	≥ 1.1 × ISC ≥ 1.25 × 2.5 ISC

3) 열적전류한도 Ith와 같은 전류가 흐를 때에 도달하는 온도는 제1호바목에서 규정한 제한온도를 초과하지 않고 또한 200℃를 초과하지 않을 것

4) 변류기에서 전류를 공급받는 계기의 통전부분의 열적 전류한도 Ith 및 기계적 전류한도 Idyn의 값은 변류기의 2차권선을 단락하고 1차권선의 해당 변류기의 1차권선에 Ith 또는 Idyn이 흐를 때 2차권선에 흐르는 전류와 같은 값일 것

5) 계기는 가동 코일을 갖지 않는 것일 것

6) 변류기의 2차회로가 전기기기 밖으로 연장되어 있을 경우, 별표 6의 제24호나목9)에 따라 X 표시를 해야 하고, 사용설명서에는 2차회로가 사용 중에 개방회로가 되지 않도록 보호되어야 함을 명시할 것

마. 배터리는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 용량이 25Ah를 초과하는 2차 배터리는 다음과 같이 할 것

가) 2차 배터리의 형식은 납-산, 니켈-철, 니켈-카드뮴 중의 어느 하나이어야 하고, 시험방법은 별표 9의2의 제5호와 같음

나) 배터리 용기는 다음과 같이 할 것

(1) 금속으로 만든 배터리 용기와 커버의 모든 내부표면은 접착된 절연층으로 완전히 라이닝(lining) 처리해야 한다. 커버의 경우에는 절연용 페인트 처리를 할 수 있고, 내부표면은 전해액의 작용에 악영향을 받지 않을 것

(2) 커버를 포함한 배터리 용기는 운송이나 취급으로 인한 충격과 같이 사용 중에 받을 수 있는 기계적 응력에 견딜 수 있도록 설계할 것(배터리 용기 내에 칸막이를 설치할 수 있음)

(3) 필요하다면 배터리 용기에 절연 배리어(barrier)를 설치하는 경우, 어떠한 부분에서도 공칭전압이 40V를 초과하지 않도록 설치해야 한다. 절연 배리어의 높이는 전지높이의 2/3 이상이고, 사용 중에 연면거리가 허용수준 이하로 감소하지 않도록 설치해야 한다. 그림 1에서 b, c의 측정 방법은 이 연면거리의 계산에 사용하지 않음

(4) 인접한 전지 극 사이의 연면거리와 이 극들과 배터리외함 사이의 연면거리는 35㎜ 이상이어야 한다. 배터리내에서 인접한 전지 사이의 공칭전압이 24V를 초과하면 이들 사이의 연면거리는 24V에서 2V씩 상승할 때마다 1㎜ 이상씩 증가될 것

(5) 배터리 용기의 커버는 사용 중에 개방되거나 이동되지 않도록 고정킬 것

(6) 각 커버에는 별표 6의 제6호가목에 따른 조임나사가 있을 것

(7) 전지를 배터리 용기 내에 설치할 때는 사용 중에 움직이지 않도록 해야 한다. 단자고정부와 그 밖에 내장된 부품의 재료는 절연성, 비투과성 및 전해액의 작용에 대한 내성이 있어야 하며, 쉽게 점화되지 않을 것

(8) 배수구가 없는 배터리 용기 내에 넣은 액체는 전지를 제거하지 않고도 배출할 수 있을 것

(9) 배터리 용기에는 충분한 환기구가 있어야 한다. 배터리 용기는 KS C IEC 60529에서 규정한 IP23 이상일 것

(10) 플러그와 소켓은 별표 6의 제17호의 규정에 적합해야 한다. 다만, 공구를 사용해야만 분리할 수 있고 표 11의4에 따른 경고표시가 부착된 플러그와 소켓에는 적용하지 않음

다) 전지는 다음과 같이 할 것

(1) 쉽게 인화되지 않는 재료의 전지 뚜껑을 사용하여 전해액의 누출 및 전지 뚜껑과 용기의 분리가 발생하지 않도록 밀봉할 것

(2) 양극판과 음극판은 지지될 것

(3) 각 전지에는 전해액의 팽창과 슬러리(slurry) 침전으로 인한 전해액 유출이 발생하지 않도록 충분한 공간이 있어야 하며, 이러한 공간의 체적은 배터리의 예상수명을 고려하여 정할 것

(4) 충전 및 배출 플러그는 정상적인 사용상태에서 전해액이 새지 않는 것일 것

(5) 각 극과 전지뚜껑 사이에는 밀봉재를 사용하여 전해액의 누출을 막을 것

(6) 새것인 배터리는 통전부와 배터리 용기 사이의 절연저항이 1㏁ 이상이어야 하고, 사용 중인 배터리는 절연저항이 공칭전압의 볼트 당 50Ω 이상이고 최소값은 1,000Ω일 것

라) 접속은 다음과 같이 할 것

(1) 서로 상대적으로 움직일 수 있는 인접한 전지 사이의 접속체는 연성이 있어야 하며, 접속부의 각 끝은 다음 중 어느 하나의 방법으로 접속할 것

(가) 터미널포스트(terminal post) 안으로 용접 또는 솔더링(soldering)

(나) 터미널포스트(terminal post) 안으로 구리 슬리브(sleeve)로 압착(crimp)접속

(다) 터미널포스트(terminal post) 안으로 구리 삽입물에 나사조임에 의해 조여지는 구조로 단자부에 압착(crimp)접속하되, 그 나사접속부는 헐거워지지 않도록 할 것

(2) (1)의 (가)와 (나)의 경우에는 전지 사이의 내부접속기로서 구리를 사용할 것

(3) 접속기는 제한온도를 초과하지 않고 부하형식에 따라 요구되는 전류를 흐르게 할 수 있어야 하고(제1호라목, 제1호바목1)와 2)를 참조), 부하형식을 규정할 수 없을 경우에는 배터리 제조자가 지정한 방전율에서 배터리를 평가해 정격을 정해야 한다. 이중 접속기를 사용할 경우, 각각의 접속기는 제한온도를 초과하지 않고 전체전류를 흘릴 수 있어야 함

(4) 배터리 뚜껑이 열려있을 때의 접촉사고를 예방하기 위하여 통전부는 절연될 것

2) 용량이 25Ah 이하인 1차 및 2차 배터리는 다음과 같이 한다.

가) 캡슐화 할 경우, 압력완화장치가 방해받지 않도록 주의하고, 배출구 크기는 캡슐화된 부분이 위험압력(예상되는 가장 좋지 않은 유출량)에 도달하지 않도록 충분히 커야 하며, 각 전지에는 그 배출구가 하나 이상 있을 것

나) 전지와 배터리를 캡슐화할 때는 충전 중에 발생할 수 있는 전지의 팽창은 허용

다) 전지 또는 배터리의 외부표면온도는 제조자가 지정한 값 또는 80℃ 중에서 낮은 값을 초과하지 않을 것

라) 전지 극 사이의 절연공간거리와 연면거리는 다음의 어느 하나와 같이 할 것

(1) 내부저항이 단락전류와 최대표면온도를 제한하는 단일전지의 경우, 전지 극 사이의 절연공간거리와 연면거리는 무시할 수 있음

(2) 최대개방회로전압이 2V 이하이고 배터리의 일부를 구성하지 않는 단일전지의 경우, 전지 극 사이의 절연공간거리와 연면거리는 0.5㎜ 이상일 것

(3) 10V 이하인 배터리 내의 전지와 내부전지 접속은 고정되어야 하며, 배터리의 외부단자에 대한 연면거리 및 절연공간거리는 표 1의 규정과 같이 할 것

(4) 그 밖의 배터리 및 2V를 초과하는 전지의 절연공간거리 및 연면거리는 표 1의 규정과 같이 할 것

마) 잘못 접속하거나 충전방식과 사용기간이 서로 다른 전지의 사용을 방지하기 위하여 2차 가스 밀폐전지는 하나의 배터리 팩(pack)으로 조립될 것

바) 전해액이 전지 밖으로 누출될 수 있는 경우, 통전부가 오염되지 않도록 조치를 취해야 한다. 개방형 또는 밸브 조절식 전지 (또는 배터리)는 별도로 분리된 공간에 넣어 전지에서 누출된 전해액이 전기기기의 다른 부품을 오염시키지 못하도록 해야 하며, 이러한 전지 또는 배터리를 설치한 내부공간의 절연공간거리와 연면거리를 10㎜ 이상으로 할 것

사) 배터리 및 관련 안전장치는 고정시킬 것

3) 전기화학 시스템과 전지 및 배터리의 특성차이에 따라 서로 다른 방지조치를 취해야 하며, 가스발생 가능성에 따라 전지와 배터리는 다음과 같이 분류

가) 정상작동상태에서 가스가 누출될 수 있는 전지와 배터리는 개방형 전지 또는 밀폐 밸브 조절전지로 분류

나) 정상작동상태에서 가스가 누출되지 않는 전지와 배터리는 가스 밀폐형 전지로 분류

4) 전지의 충전은 다음과 같이 한다. 다만, 정상작동조건에서 가스 누출이 없는 전지의 충전에는 나)와 다)의 요구사항을 적용하지 않음

가) 전지와 배터리를 위험장소에서 충전해야 할 경우, 충전회로는 전기기기의 일부로 보며, 충전 시스템은 단일고장조건에서도 충전기 전압과 전류가 제조자가 정한 지정한도를 초과하지 않는 것일 것

나) 사용설명서에는 충전 중에 배터리나 전지를 위험장소로의 이동을 금지하는 내용과 충전기를 포함하고 있는 전기기기는 제한온도 이하로 낮아진 후에만 위험장소로 이동해야 한다는 내용을 명시할 것

다) 전기기기의 일부인 충전기가 별표 6의 제26호라목에서 정한 방폭구조 중의 어느 하나에 적합하지 않은 경우, 전지 또는 배터리에서 발생하는 역방향 전류로부터 충전기를 보호하는 조치를 취할 것

5) 전지의 방전은 다음과 같이 할 것

가) 배터리의 출력전류가 배터리에 손상을 일으켜 방폭성능에 영향을 줄 수 있는 경우, 제조자는 적용 가능한 부하 또는 안전장치를 명시해야 한다. 다만, 방폭성능에 영향을 주지 않는 경우에는 명시하지 않아도 됨

나) 세 개 이상의 가스 밀폐전지가 직렬로 연결된 경우, 전지의 역극성 충전을 방지하기 위한 보호조치를 취할 것

다) 방전 도중에 전지의 역충전을 막기 위해서 과방전 보호회로를 설치한 경우, 제조자는 최저 방전중단전압을 지정해야 한다. 부하를 차단한 후에 배터리에서 나오는 전류는 정격용량의 1,000분의 1 미만일 것

6) 안전장치가 없는 개방형, 밸브 조절식 및 가스 밀폐형 전지의 경우, 설치공간 내에 안전증 또는 몰드방폭구조의 전기기기 및 부품을 사용할 수는 있지만, 내압 또는 본질안전방폭구조의 전기기기 및 부품은 사용할 수 없음

7) 배터리를 위험장소에 있는 관련 장비에서 차단시켜야 할 경우, 안전하게 차단할 수 있어야 한다. 통전부품을 최소 IP30 보호등급으로 보호하지 않을 경우, 전지와 배터리에는 위험장소 안으로의 이동을 금지하도록 표 11의5에 따른 표시를 할 것

바. 일반용 접속 및 접속함은 사용 중에 제1호바목에서 정한 제한온도를 넘지 않도록 별표 9의2의 제6호에서 정한 방법에 따른 정격을 가져야 한다.

1) 정격은 다음의 어느 하나의 방법으로 표시할 것(별표 9의7 참조)

가) 정격 최대소비전력

나) 각 단자에 대한 도체의 허용 개수 및 굵기와 최대전류

2) 정격전류를 사용해 단자 및 도체의 안전전류 값을 구하는 내용은 별표 9의7에 따를 것

사. 저항히터(트레이스 히터는 제외)는 다음 각 세목과 같이 한다. 다만, 트레이스 히터는 IEC 62086-1과 같이 한다.

1) 제18조제12호에서 정한 저항가열장치 및 저항가열기기(트레이스 히터 제외)에 대한 추가요건을 규정한다. 다만, 유도가열, 표피가열, 유전(誘電)가열 및 그 밖에 액체, 용기 또는 배관을 통해 전류가 흐르는 다른 가열시스템에는 적용하지 않음

2) 가열용 저항은 권선으로 보지 않고(제1호마목의 규정을 적용하지 않음), 별표 6의 제4호는 가열용 저항의 절연재료에 적용하지 않음

3) 저항가열장치에 사용되는 절연재료는 별표 9의2의 제7호다목에 따라 시험 실시

4) 별표 9의2의 제7호마목에 따라 시험했을 때 저항 가열장치의 냉기동전류는 전원투입 후 10초 후에는 제조자가 지정한 값보다 100분의 10 이상 초과하지 않을 것

5) 제조자는 각 저항가열장치 및 저항가열기기에 사용할 전기 및 기계적 보호장치를 지정해야 한다. 다만, 기계적인 보호장치를 설치하지 않는 경우, 그 전기적 보호장치는 별표 9의6의 규정에 적합할 것

6) 도전성 외피가 5)에 따른 보호장치의 기능을 하는 경우, 외피는 절연 외장의 전체 면을 덮어야 하고 절연면의 100분의 70 이상에서 균일한 도전성 층으로 구성되어야 한다. 도전성 외피의 전기저항은 5)에 따른 보호장치의 기능을 할 것

7) 가열용 저항은 폭발 분위기에 접촉되지 않도록 구슬모양이 아닌 형태로 절연될 것(표면온도가 제한 온도보다 낮은 경우는 제외)

8) 저항가열장치에 접속하는 도체 단면적은 1㎟ 이상일 것

9) 저항가열장치의 온도등급을 결정할 때에 설치하고자 하는 추가적인 열 절연체는 폭발 분위기가 접근하는 경우에만 적용

10) 저항가열장치 또는 저항가열기기는 전류가 흐르는 동안에는 제한온도를 초과하지 않아야 하며, 온도제한은 다음의 어느 하나의 방법과 같음

가) 저항가열장치의 자체온도제한특성을 이용한 안정화설계

나) 가열시스템의 안정화설계(특정한 사용조건에 대해서)

다) 정해진 표면온도에서 저항가열장치 또는 저항가열기기의 모든 통전부분을 차단하는 11)에 따른 안전장치. 이 안전장치는 정상 사용 조건에서 저항가열장치 또는 저항가열기기의 온도를 조절할 목적으로 설치하는 제어시스템과는 독립적일 것

11) 보호방법은 다음과 같이 할 것

가) 안전장치가 작동하기 위한 감지방법은 다음의 어느 하나에 따른 것일 것

(1) 저항가열장치 또는 해당될 경우, 바로 인접한 주변물의 온도를 감지

(2) 주위온도 및 한 가지 이상의 변수를 감지

(3) 온도 이외에 두 가지 변수를 감지

나) 안전 사용을 위한 특별한 조건이 필요할 경우, 사용설명서를 제공할 것(별표 6의 제24호나목9) 참조)

다) 안전장치는 직접 또는 간접적으로 저항가열장치 또는 저항가열기기에 대한 전원공급을 차단해야 하며, 전원 재투입은 정상조건이 회복된 이후에 수동으로만 가능할 것(안전장치에서 나오는 정보가 연속으로 감시되고 있는 경우는 제외)

라) 센서가 고장을 일으킨 경우에는 제한온도가 초과되기 전에 가열장치에 대한 전원이 차단되어야 한다. 수동으로 복구되는 안전장치의 복귀 또는 교체는 공구를 사용해야만 가능하도록 할 것

마) 보호장치의 조절부는 잠금장치를 해야 하며, 밀봉할 것

3

방폭부품 인증

가. 안전증방폭구조의 부품인 경우 전기기기의 온도상승 및 연면거리나 절연공간거리에 영향을 주기 때문에, 방폭부품 인증서에는 필요한 기술적인 내용을 명시해야 한다.

나. 단자대의 경우 방폭부품 인증서의 제한사항에는 다음 각 세목 의 해당사항을 포함해야 한다.

1) 단자대 점퍼(jumper)등 부속품의 사용이 전류정격에 미치는 영향에 대한 세부사항

2) 단자대 부속품의 사용이 연면거리 및 절연공간거리에 미치는 영향에 대한 세부사항

3) 단자대 설치에 대한 다른 선택사항이 연면거리 및 절연공간거리에 미치는 영향에 대한 세부사항

4) 필요한 토크 저항력을 갖추는데 필요한 구체적인 설치에 대한 세부사항

5) 도체수에 대한 세부사항(2개 이상일 경우)

6) 절연물의 제한 온도

7) 일정한 도체굵기에 정격전류가 흐를 때 온도상승

8) 정격의 도체 단면적을 가지는 단자대간 저항

4

표시 등

가. 일반적인 표시사항은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 정격전압과 정격전류(또는 정격전력)

2) 회전전기기계와 교류 전자석의 경우 구속전류비(IA/IN)와 허용구속시간(tE)

3) 통전 부분이 있는 계측기와 변류기의 경우 단락 전류(ISC)

4) 조명기구의 경우 전기 정격 및 치수 등과 같은 사용할 램프의 자료

5) 일반용 접속 또는 접속함의 경우 다음 방법 중에서 어느 한 가지로 표시한 정격

가) 정격 최대소비전력

나) 각 단자 크기, 도체의 허용 개수와 굵기, 최대 전류로 구성되는 설정값

6) 사용상의 제한

7) 배터리 용기에는 표 11의 6과 같이 표시를 해야 하고 제2호마목1)가)에 규정한 배터리의 경우 다음 사항을 표시할 것

가) 전지 구조의 형식

나) 전지 개수와 공칭전압

다) 방전 지속시간에 관련된 정격용량

8) 방폭 부품 단자대의 경우 다음 사항을 표시해야 한다. 다만, 표시 공간이 제한적인 경우, 사용설명서에 명시할 수 있음

가) 도체 범위

나) 정격전압

9) 작동온도(제2호사목의 추가적인 요건이 적용되는 저항가열장치 및 저항가열기기의 경우에 한함)

나. 사용설명서는 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 배터리로 작동하는 전기기기는 다음과 같이 할 것

가) 배터리 충전소에 비치하기 위하여 각 배터리에 대한 사용설명서를 제공해야 하고, 이러한 설명서에는 충전, 사용, 유지관리에 관한 모든 필요한 내용이 포함될 것

나) 사용설명서에는 최소한 다음의 내용을 제공할 것

(1) 제조자 또는 공급업체의 이름 및 등록상표

(2) 제조자가 지정하는 형식 식별번호

(3) 전지 개수와 배터리 공칭전압

(4) 방전 지속시간에 관련된 정격용량

(5) 충전방법

다) 전용 충전기를 사용하여 배터리를 충전하지 않을 경우, 배터리 용기에는 표 11의7과 같은 경고 표시를 할 것

2) 단자의 사용설명서에는 다음의 내용을 명시할 것

가) 제조자가 조임 토크값을 지정한 경우에 그 토크값

나) 다양한 크기의 도체를 맞추는데 필요한 재배치 또는 조절이 명확하지 않을 경우, 이를 분명히 나타내기 위한 표시가 있을 것

다) 배선 방법이 명확하지 않은 단자 구조부에 대한 정확한 도체설치 방법

라) 도체의 절연물을 벗길 때 요구사항

3) 조명기구의 사용설명서에는 다음의 내용을 명시할 것

가) 양각 조명 기구류에 대하여는, 램프를 설치하거나 교체할 때 황동핀을 가지는 램프만을 사용할 것

나) 나사형 캡 램프를 사용하는 조명 기구류에 대하여는, 램프를 설치하거나 교체할 때, KS C IEC 60664-1(저압 기기의 절연 협조－제1부：원칙, 요구 사항 및 시험)의 재질 그룹 Ⅰ에 대한 요건에 적합한 램프캡의 절연재질, 표 10에서 정한 최소 연면거리 및 절연공간거리에 적합한 램프를 사용할 것

<표 10> 나사형 램프 캡에서의 최소 연면거리 및 절연공간거리

전압, U (V)	최소 연면거리 및 절연공간거리(㎜)
U≤63 63 <U ≤ 250	2 3
비고1. 연면거리 및 절연공간거리의 요구값을 결정할 때, 일반적으로 사용하는 정격전압의 인정범위는 전압 값에 1.1배까지 증가시킬 수 있음 2. 10V 이하에서는 CTI 값은 상관이 없으며, 물질그룹 I의 요건에 적합하지 않는 재질도 사용할 수 있음

4) 전동기의 사용설명서(유지보수 설명서)에는 다음의 내용을 명시할 것

가) 일상 유지보수 및 베어링 윤활에 대한 세부사항

나) 절연된 회전자 바의 확인시험(절연에 관한)에 대한 세부사항(해당되는 경우)

다. 다음의 경고 표시는 서술된 것과 같은 문장을 기술적으로 동등한 내용의 문장으로 대체할 수 있음

<표 11> 경고표시의 문장

항목	참조	표 시
1	제1호사목5)가)	경고- 비본질안전회로가 통전중일 때 열지 마시오
2	제1호사목5)나)	경고- 통전중일 때 열지 마시오
3	제1호사목5)나)	경고- 내부 IP30의 커버에 의해서 보호된 비본질안전회로
4	제2호마목1)나)	경고- 비위험지역에서만 분리
5	제2호마목7)	경고- 위험지역을 통해서 운송하지 마시오
6	제4호가목7)	경고- 위험지역에서 충전하지 마시오
7	제4호나목1)	경고- 배터리 충전을 위해서 사용설명서를 참조하시오

5

적용기준

제7장제1절제4관은 폭발성가스 분위기에서 사용하는 안전증방폭구조 전기기기의 설계, 구조, 시험, 표시에 관한 요구조건을 규정하며, 정격전압이 직류 및 교류 11㎸ 실효값을 넘지 않는 전기기기에 적용한다.

6

인용규격

필요할 경우 KS C IEC 60079-7(안전증방폭구조)을 적용할 수 있다.