【별표 9의2】안전증방폭구조인 전기기기의 성능시험

번호

구  분

내  용

1

절연내력 시험

절연내력시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 다음의 어느 하나에 따른 시험전압에서 1분 동안 절연파괴가 없어야 한다.

1) 정격전압 또는 작동전압이 최대 90V 이하인 전기기기 : (500 ～ 525)V(실효값)

2) 별표 9의 제2호사목에 따르는 저항가열장치와 저항가열기기의 경우:
(1,000 + 2Un)V ～ 1.05(1,000 +  2Un)V(실효값)

(여기서 Un은 정격 전압이다)

3) 그 밖의 전기기기 또는 방폭부품에 90V 최대값을 초과하는 작동전압이 있는 경우 :
(1,000 + 2U)V ～ 1.05(1,000 +  2U)V(실효값) 또는 (1,500V ～ 1,575V)(실효값) 중에서 보다 큰 값(여기서 U는 작동전압이다)

나. 직류시험전압을 사용할 경우에는 규정된 교류시험전압의 1.7배, 절연공간이나 연면에는 교류시험전압의 1.4배에 해당하는 시험전압을 공급한다.

다. 갈바닉(galvanic)전지와 같이 절연된 부분이 있는 기기에는 각각의 부분에 해당 전압을 가한다.

2

회전 전기기계에 대한 시험

회전전기기계에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 농형 회전자가 있는 기기의 경우에는 회전자를 고정시킨 상태에서 구속전류비(IA/IB)와 허용구속시간(tE)을 측정한다.(별표 9의4 참조)

나. 축이 수평위치 및 수직위치에 따른 시험결과 값에 영향을 주지 않는 경우 축을 수평 위치에 놓고 시험해도 된다.

3

주전원용 조명기구에 대한 시험

주전원용 조명기구에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 나사형 램프홀더(E10 램프홀더 제외)의 기계적 시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) E14, E27 및 E40 램프홀더의 경우 KS C IEC 60238(에디슨 나사형 소켓)의 치수 요건에 적합한 시험용 램프캡을 표 1에서 규정한 삽입토크를 가하여 램프홀더에 완전히 잠금

2) E13, E26 및 E39 램프홀더의 경우 KS C IEC 60238의 치수요건에 따라서 시험을 실시

3) 시험용 캡을 최소한 15° 회전시켜 약간 빼냄

4) 최종적으로 캡을 제거하는데 필요한 토크는 표 1에서 정한 최소제거토크 이상일 것

<표 1> 삽입토크 및 최소제거토크

램프캡 크기	삽입토크(N·m)	최소제거토크(N·m)
E14 / E13 E27 / E26 E40 / E39	1.0 ± 0.1 1.5 ± 0.1 3.0 ± 0.1	0.3 0.5 1.0

나. 관형 형광등을 갖는 조명기구의 전기적 시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 다이오드에 램프를 직렬로 연결하고 조명기구에 정격전압의 1.1배를 공급한 후, 온도가 안정화 되었을 때, 그 온도는 별표 6의 제2호다목에 규정된 온도등급을 초과하지 않아야 한다. 다만, 회로 내에 다이오드가 있을 경우에는 조명기구에 정격전압을 공급하여 온도가 안정화 되었을 때, 별표 9의 표 3의1b)에 따른 제한온도를 초과하지 않을 것

2) 무작동 램프 시험은 조명기구에 정격전압의 1.1배를 공급하고, 커버는 모든 가능한 조합들을 적용하기 위해서 필요에 따라 제거한다. 온도가 안정화 되었을 때, 별표 9의 표 3의1b)에 따른 제한온도를 초과하지 않을 것

3) 전자식 안정기에 의해서 공급되는 램프 캐소드의 소비전력은 별표 9의9에 따라 비대칭 펄스 시험 및 비대칭 소비전력 시험을 수행한다. T8, T10, T12 램프에 대하여, 시험동안에 관찰된 최대 캐소드 전력은 10W를 초과하지 않을 것

4

계측기와 계기용

변성기에 대한 시험

계측기와 계기용변성기에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 2차권선을 단락했을 경우, 변류기의 온도상승 및 열적 전류한도 Ith에 대응하는 전류가 1초간 흐른 경우에 계기통전부분의 온도상승은 계산 또는 시험에 의하여 확인되어야 한다. 이들의 계산은 저항의 온도계수는 고려하지만 열손실은 무시한다.

나. 통전부분의 기계적 강도는 시험에 의하여 확인되어야 한다. 변류기는 2차 권선을 단락하여 이 시험을 실시하고 또한 이 시험의 최소 단속시간은 0.01초 이상이어야 한다.

5

2차 배터리에 대한시험

2차 배터리에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 이 시험은 별표 9의 제2호마목에 적용되는 배터리에 대하여 적용한다.

나. 절연저항시험은 다음 각 세목과 같이 한다.

1) 시험 조건은 다음과 같음

가) 저항계의 측정전압은 최소한 100V 이상일 것

나) 배터리와 외부회로 사이의 모든 접속부와 배터리 용기(장착되어 있을 경우)는 분리할 것

다) 전지에는 최대 허용수준까지 전해질을 채울 것

2) 측정값은 1㏁ 이상일 것

6

일반용 접속 및 접속함에 대한 시험

일반용 접속 및 접속함에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 일반용 접속 또는 접속함에는 사용이 허용된 모든 단자에 지정된 최대 굵기의 도선을 접속한다. 각 단자에 접속되어 용기 내에 들어가는 도체의 길이는 용기의 최대 내부 치수(3차원 대각선)와 같아야 한다.

나. 시험 전류가 각 단자와 배선을 직렬로 흐르도록 구성해야 한다. 도선 다발의 열적 영향과 그 밖에 일반적인 설비의 영향을 알아보기 위해서 도선을 6개 묶어서 상자 밖으로 최소한 0.5m 이상 나오도록 배열한다.

다. 시험 대상 단자의 정격 전류와 같은 전류를 직렬 회로에 통해 흘린다. 정상 상태에 도달했을 때 가장 뜨거운 지점의 온도를 측정해야 한다. 내부온도(단자함내의 단자대 바로 주변)보다 높은 온도상승을 나타낸 단자를 위험상태조건의 단자로 본다.(별표 9의7 참조)

라. 정격최대소비전력(별표 9의 제2호바목1)가)와 별표 9의7 참조)은 20℃ 에서의 회로 저항과 시험에서 가해진 정격 전류를 사용하여 계산할 수 있다.

7

저항 가열장치와 저항

가열기기에 대한 시험

저항가열장치와 저항가열기기에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 별표 9의 제2호사목에 따른 저항가열장치와 저항가열기기에 적용한다.

나. 시료의 전기절연의 확인은 시험 부분을 (10 ～ 25)℃의 수돗물에 30 분 동안 담그고 나서 1)의 방법으로 시험을 실시한 후에 2)의 방법으로 시험을 실시한다.

1) (500V +2Un) ～ 1.05(500V +2Un)의 실효값 전압을 가한다. 여기에서 Un은 도전성 외피(별표 9의 제2호사목6) 참조)가 물에 완전히 1분 동안 노출된 상태에서 공급하는 전기기기의 정격 전압이다. 서로 전기적으로 절연된 도체가 둘 이상이 있는 경우, 각 도선 쌍 사이에 전압을 가하고 각 도선과 도전성 외피 또는 물 사이에 전압을 가함

2) 500V의 직류 전압(공칭)으로 절연저항을 측정한다. 이 전압을 가열 도선과 금속 외피 사이에 가한다. 금속 외피가 없는 경우에는 가열 도선과 물 사이에 이 전압을 공급한다. 시료의 절연저항은 최소한 20㏁ 이상이어야 한다. 그러나 설치 길이가 75m를 넘는 케이블 또는 테이프로 구성된 저항가열장치의 경우 절연저항이 1.5㏁․㎞(3m 기준 500㏁) 이상일 것

다. 저항가열장치의 절연재료의 열안정성은 시료에 대하여 최고 작동 온도보다 20K 이상(80℃ 이상)인 온도의 공기 중에서 최소한 4주 동안 안치시키고 나서 -25℃와 -30℃ 사이의 온도에서 최소한 24시간 동안 유지시킨 후 나목의 절연 성능유지 시험을 통해서 확인

라. 별표 6의2의 제4호에 따라 2개의 시료에 대하여 내충격시험을 실시한다. 반구형 경화 강철 충격 추를 사용해서 이 규정에 따른 기계적 위험 정도에 해당하는 충격 에너지를 가해야 한다. 다만, 저항가열장치 또는 저항가열기기가 별표 6의2의 제4호에 적합한 용기로 보호되는 경우는 예외로 함

마. 냉기동전류 시험은 제조자가 지정한 냉기동 온도 ±2K에서 안정화된 저온 챔버 내에서 열원 또는 방열기에 부착된 3개의 저항가열장치 시료에 대하여 실시한다. 저온 환경에서 시료를 옮기지 않은 상태로 작동 전압을 시료에 가하고, 전원 공급 후 처음 1분 동안 얻은 전류 흐름을 연속적으로 기록함

바. 특정 형태의 저항가열장치 또는 저항가열기기 시험은 별표 9의5와 같이 실시

8

단자 절연물질 시험

단자절연물질에 대한 시험은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 시료를 사용하고자 하는 상태로 설치하고, 별표 6의2의 제8호에 따라 내열성시험을 실시한다. 시험이 완료되면 단자는 20℃ ±5K에서 최소 48시간 동안 유지시킨다.

나. 표 2에서 규정한 도체 굵기에 의한 인장력을 도체에 서서히 가하고 그 값에서 1분 동안 유지해야 한다. 도체는 고정장치에서 이탈되지 않아야 하며, 단자 조립부는 단자 절연체와 분리되지 않아야 한다. 이 때 단자 절연체는 균열이 없어야 한다.

<표 2>  인장 시험 값

도체 굵기 ISO(㎜2)	도체 굵기 AWG	인장력(N)
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 350 380 400 450 500 630 750 890 1,000	20 18 16 17 14 12 10 8 6 4 2 0 00 000 250 kcmil 300 kcmil 350 kcmil 500 kcmil 600 kcmil 700 kcmil 750 kcmil 800 kcmil 900 kcmil 1,000 kcmil 1,250 kcmil 1,500 kcmil 1,750 kcmil 2,000 kcmil	30 30 35 40 50 60 80 90 100 135 190 285 285 351 427 441 503 578 578 645 690 690 703 779 966 1,175 1,348 1,522
비고. AWG와 ㎜2 단위 굵기 비교는 별표 9의8 참조

(제19조 관련)