【별표 9의3】안전증방폭구조인 전기기기의 확인시험(제19조 관련)

번호	구 분	내 용
1	절연내력시험	별표 9의2의 제1호에 따라 실시한다. 또는 시험 전압의 1.2배에서 실시하되, 최소 100ms 동안 유지한다.
2	배터리에 대한 절연저항시험	별표 9의2의 제5호나목에 따라 실시한다. 배터리의 절연저항값은 1㏁ 이상이어야 한다.
3	권선층간 과전압시험	KS C IEC 60044-6에 따른 방법으로 변류기에 대하여 실시하며, 이때 1차 전류의 실효값은 1차 전류의 정격값과 같아야 한다.