【별표 9의6】 저항가열장치와 저항가열기기 - 추가적인 전기적 보호(제19조 관련)

1. 과전류 보호에 부가적인 이 보호의 기능은 비정상적인 지락사고 및 누설 전류로 인한 가열 효과와 아크 발생을 제한하기 위함이다.

2. 이 방법은 계통 접지 형식에 따라 결정된다.(KS C IEC 60364-5-55(전기기기의 선정 및 시공-기타기기) 참조)

가. TT 및 TN 시스템

정격누설동작전류가 100㎃를 넘지 않는 누설전류동작식 보호장치를 사용한다. 이 보호장치의 차단시간은 정격누설동작전류에서 0.1초 이하이어야 한다.

나. IT 시스템

절연저항이 정격전압에서 50Ω/V 이하일 때는 전원공급을 차단하는 장치를 설치해야 한다.