【별표 9의9】 T8, T10, T12 램프(등기구)에 대한 시험절차(제19조 관련)

1. 비대칭 펄스시험

가. 일반사항

안정기는 램프의 수명종료시의 램프캡의 과열을 방지하기 위하여 적합한 보호를 해야 한다. 아래의 시험을 실시하고자할 때, 최대 캐소드 전력은 10W를 초과하지 않아야한다.

나. 시험절차(안정기는 J2에 램프는 J4에 연결, 그림 1 참조)

1) 스위치 S1과 S4를 닫고, S2를 A 위치로 조정

2) 안정기를 작동시키고, 램프를 5분간 예열

3) S3를 닫고, S1을 열어 30초간 대기

4) 전력저항 R1A 에서 R1C, R2A, R2B, 그리고 제너 다이오드 D5에서 D8에서 소비된 평균소비전력의 합을 측정하고, 측정된 전력값이 10W보다 크다면 안정기는 부적합으로, 시험을 중단

가) 이 소비전력은 터미널 J5와 J6 사이의 전압과 J8에서 J7로 흐르는 전류값의 곱(평균값)으로 측정

나) 안정기가 사이클링 모드로 작동할 때는 평균 인터벌은 사이클의 정수(整數) 값으로 커버에 표시할 것

다) 계산에 포함되는 샘플링 비율과 샘플 개수는 오류를 막기 위하여 충분하게 취할 것

5) 안정기의 보호회로가 램프를 차단시켰다면, 안정기는 재기동할 것(S1)

6) S4와 S1을 개방하고 30초간 대기

7) 4)에서와 같이, 전력용 저항(R1A에서 R1C, R2A에서 R2B), 제너다이오드(D5에서 D8)의 평균소비전력의 합을 측정

측정된 전력값이 10W보다 크다면 안정기는 부적합으로, 시험을 중단

8) 안정기의 보호회로가 램프를 차단시켰다면, 안정기를 재기동할 것(S1 차단)

9) S1과 S4를 차단

10) S2를 B위치로 조정

11) 2)부터 7)까지의 과정을 반복하고, 안정기는 위치A, 위치B의 시험을 모두 통과할 것

12) 복수 램프용 안정기에서는 1)부터 11)까지의 시험을 각각의 램프 위치에서 반복하고. 복수 램프 안정기는 각 램프위치에 대한 시험을 통과할 것

13) 복수램프 형태에서 작동하는 안정기에 대해서는 각 램프 형태별로 지정된 1)부터 l2)까지의 과정을 각 램프형별로 반복 시험할 것

[그림 1] 비대칭 펄스 시험 회로

2. 비대칭 전력시험

가. 일반사항

안정기는 램프의 수명 말기에 램프캡의 과열을 방지하기 위하여 적합한 보호를 해야한다. 나목의 시험을 할 때, 램프의 최고온도에서 캐소드 최대전력은 10W를 초과하지 않아야한다.

나. 시험절차(그림 2 참조)

1) 스위치 S1을 A위치로 조정

2) 저항 R1을 단락

3) 안정기를 작동시키고, 램프를 5분간 예열

4) 저항 R1에서의 누설 전력측정값이 시험전력값인 20W에 도달하도록 저항 R1을 급속하게 증가시킬 것(15초 이내)

가) 안정기 스위치가 측정전류 도달 전(또는 후)에 꺼진다면, 스위치를 끄지 않고 최대 가능한 연속사용 전력이 10W 이하인 것을 확인하기 위하여 재시험할 것

나) R1에서의 소비전력이 약 5W에 상응하도록 저항 R1을 급속히 상승시킬 것(15초 이내)

다) 2분 후에 안정기가 꺼지지 않은 경우에는 시험을 중지하고, R1의 저항값을 증가시켜서 시험을 반복

라) R1 값을 증가시켜서 시험을 계속하여, 목표 값인 10W의 소비전력에 도달하도록 할 것(3 ～ 4회)

5) 10W 이하의 전력에서 2분이내 안정기가 꺼지지 않는 경우, 그 안정기는 부적합으로 시험은 중지하며, 안정기가 4)의 시험에서 꺼지지 않고, R1에서의 전력값이 시험전력인 20W 이하의 값으로 제한한 경우, R1을 최대전력을 발생하는 값으로 함

6) 4)에서 20W에 도달한 경우에는 추가 15초를 기다린다. 4)에서 20W에 도달하지 않은 경우에는 5)에서 얻어진 값으로 추가 30초를 더 기다린 후, R1에서의 전력값을 측정

7) 안정기의 전원을 끈다. 스위치 S1을 B위치로 조절

8) 위의 2)부터 5)까지의 단계를 반복한다. 안정기는 A, B 위치 시험을 모두 통과할 것

9) 여러 개의 램프를 작동하는 안정기는 1)부터 7)까지의 시험을 각각의 램프 위치에서 시험할 것

10) 여러 개의 형태의 램프로 작동하는 안정기에 대해서는, 각각의 램프형태에 대해서 1)부터 8)까지의 시험을 실시

저항 R1에서의 전력값이 10W보다 크다면, 안정기는 부적합이며 시험을 종료할 것

[그림 2] 비대칭 전력 감지회로