[별지 제10호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	처리 능력	시 설 명	처리 능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 제조시설기초 (고압 - 압축가스화학물질 100㎥ 이상, 액화가스화학물질 1톤 이상, 고압이 아닌 화학물질 - 500㎥ 이상)	기초의 침하여부 및 저장탱크 지주(지주가 없는 저장탱크의 경우에는 그 저부)와 기초의 연결상태에 대하여 부식, 손상, 평형 및 그 밖의 이상이 없는 지 확인	샘플링확인	적 부
2) 부식성물질 취급 건축물은 방식재료로 피복		샘플링확인	적 부
3) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 건축물 및 지지대는 내화구조(다만, 자동소화설비를 설치하여 2시간 이상 안전성 유지 시 대체 가능)		샘플링확인	적 부
4) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치		샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질은 제외)		샘플링확인	적 부
6) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치		샘플링확인	적 부
7) 액체 취급 실외 시설(적재하역시설 포함) 바닥 둘레에 방지턱(15㎝ 이상)등 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외) 제외)		샘플링확인 및 실측	적 부	방지턱 높이 : ㎝
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		샘플링확인	적 부
3) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
4) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
5) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
6) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
7) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
8) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
9) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 사고예방

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
2) 배관의 유해화학물질 접촉부분에 내식성 재료 사용 또는 도장 등의 조치 강구			샘플링확인	적 부
3) 유해화학물질 특성에 적합한 저장용기 사용			샘플링확인	적 부
4) 유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도 또는 압력 유지			샘플링확인	적 부
5) 발열반응 장치, 증류ㆍ추출 등 분리장치, 350 ℃ 또는 980 ㎪ 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계ㆍ유량계ㆍ압력계 등의 계측장치 설치			샘플링확인	적 부
6) 이상사태 방지를 위한 비상차단장치(비상전력설비, 통신설비 등) 설치			샘플링확인	적 부
7) 가열 또는 건조설비는 직접 불을 사용하지 않는 구조(다만, 안전조치가 입증될 경우 가능)			샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
9) 정전기 발생 우려 설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)			샘플링확인	적 부
10) 유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치(다만, 안전상 지장이 없을 경우 설치제외)			샘플링확인	적 부
11) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			샘플링확인	적 부
12) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
13) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
14) 원재료 공급시설에 원재료 종류, 공급설비명 등 표시			전수확인	적 부
15) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비	환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치		샘플링확인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 화재 우려물질 취급시설에 소화설비 설치	샘플링확인	적 부
2) 화재 우려 취급시설과 인화성 액체와의 사이에 안전거리 유지 또는 방화벽 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 격리된 장소(근로자가 신속히 접근할 수 있는 장소 등)에 탈의실ㆍ긴급세척시설 및 작업복 경의실 설치	샘플링확인	적 부
6) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.