[별지 제11호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치	샘플링확인	적 부
2) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내 저장ㆍ보관 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질 제외)	샘플링확인	적 부
3) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치(다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외)	샘플링확인	적 부
4) 출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시 시설 외로 유출되지 아니하는 구조	샘플링확인	적 부
5) 저장ㆍ보관 설비와 벽과의 사이에는 0.5m 이상 이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외)	샘플링확인	적 부
6) 수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
3) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
4) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
5) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
6) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
7) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
8) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준				검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치				샘플링확인	적 부
2) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)				샘플링확인	적 부
3) 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치				샘플링확인	적 부
4) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구				샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하				샘플링확인	적 부
6) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치				전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것				샘플링확인	적 부
8) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리				샘플링확인	적 부
9) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비		환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치		샘플링학인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
10) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수				“검사확인증”확인	적 부
11) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외				샘플링확인	적 부
12) 온도 상승으로 분해ㆍ발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나 통풍장치 또는 냉방장치 설치				샘플링확인	적 부
13) 이상사태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상차단장치 통신설비 등 구비				샘플링확인	적 부
14) 폭발성ㆍ인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치. 0종 또는 1종 방폭전기기기를 설치한 경우를 제외				샘플링확인	적 부
15) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)				샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구				샘플링확인	적 부
17) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치			연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
			폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
			외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
			폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
			이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
			누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
			배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
			이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
18) 취급시설 외면에 방식도장. 방식 재질 사용 시 제외				샘플링확인	적 부
19) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작				샘플링확인	적 부
20) 저장ㆍ보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유리게이지 설치				샘플링확인	적 부
21) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)				샘플링확인	적 부
22) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)				샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
23) 용기 전도 시 충격방지조치, 용기는 사용 후 밀폐				샘플링확인	적 부
24) 용기는 해당 물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것				샘플링확인	적 부
25) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보			샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
	대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력차이로 작동			샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
26) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관				샘플링확인	적 경미부
27) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치				전수확인	적 부
28) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리				전수확인	적 부
29) 보관시설에 기계, 자재류를 같이 보관 시 유해화학물질 보관높이보다 높은 고정식 칸막이를 설치하고 유해화학물질 보관구역 쪽으로 배수로 설치				샘플링확인	적 부
30) 화학물질의 성질에 적합한 온도, 습도 또는 압력을 유지				샘플링확인	적 부
31) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것				샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치	샘플링확인	적 부
2) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.