[별지 제12호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘 되는 장소에 설치, 주위에 경계표시	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)	안전거리 : m
2) 수납장은 불연재료로 제작하여 지반면에 고정, 하중ㆍ풍하중ㆍ지진에 안전, 선반 높이 6m 이하, 용기 떨어지지 아니하게 조치	샘플링확인	적 부	선반높이 : m
3) 지진 및 풍하중에 대비하여 저장ㆍ보관설비는 견고한 기초 및 지반 위에 고정	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
3) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
4) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
5) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
6) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
7) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
8) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
2) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)			샘플링확인	적 부
3) 누출된 물질이 체류하지 않는 필요 조치			샘플링확인	적 부
4) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구			샘플링확인	적 부
5) 인화성, 폭발성 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하			샘플링확인	적 부
6) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 진동이 심한 곳에는 진동 최소화 조치 강구			샘플링확인	적 부
8) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리			샘플링확인	적 부
9) 이상사태 발생 및 확대 방지를 위한 계측설비ㆍ비상전력설비 및 통신설비 등 구비			샘플링확인	적 부
10) 인화성 화학물질 취급시설에는 폭발 또는 화재 방지를 위한 통풍ㆍ환기 및 분진제거 등의 조치 강구			샘플링확인	적 부
11) 폭발성, 인화성 증기 또는 가스의 취급시설에는 가스 검지 및 경보 장치 설치. 다만, 방폭전기기기를 설치한 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
12) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			샘플링확인	적 부
13) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
14) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작			샘플링학인	적 부
15) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관			샘플링확인	적 경미부
16) 설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 실시. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
17) 저장ㆍ보관 설비의 밑판을 지반면에 접하게 설치 시 : 밑판의 부식방지를 위해 아스팔트샌드 등의 방식재료 조치, 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치 강구			샘플링확인	적 부
18) 액체 유해화학물질의 저장ㆍ보관 설비에는 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치			샘플링확인	적 부
19) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)			샘플링확인	적 부
20) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)			샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
21) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증”확인	적 부
22) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
23) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것			샘플링확인	적 부
24) 조도가 75 룩스(lux) 이상인 조명설비 구비			샘플링확인	적 경미부
25) 용기의 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치			샘플링확인	적 부
26) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손ㆍ부식ㆍ균열 등이 없는 것			샘플링학인	적 부
27) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기관 : 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보		샘플링확인	적 부
	대기 밸브 부착 통기관 : 5㎪ 이하의 압력차이로 작동, 가는 눈 구리망 설치, 압력계 및 안전장치 설치		샘플링확인	적 부
28) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치			전수확인	적 부
29) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리			전수확인	적 부
30) 배관에는 그 저장설비 또는 배관을 보호하기 위하여 온도 상승 방지 등 필요한 조치			샘플링확인	적 부
31) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에는 물이 괴어있지 않을 것			샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 방제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치	샘플링확인	적 부
2) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 부식성 유해화학물질 저장시설 주변에 작업이 이루어질 가능성이 있는 곳은 작업자가 쉽게 사용할 수 있도록 비상샤워시설과 세안설비를 설치(다만, 사고요인 평가를 통해 별도의 안전대책이 수립·이행된 경우 제외)	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)