[별지 제13호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설은 지하의 가장 가까운 벽․피트․가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하 저장ㆍ보관시설의 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지	샘플링확인	적 부
2) 지하 저장ㆍ보관시설의 벽ㆍ바닥 및 뚜껑은 철근콘크리트구조, 두께는 0.3m 이상, 내부에는 직경 9㎜부터 13㎜까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치, 적정한 방수조치 강구	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장설비에는 과충전방지장치 설치 : 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단 또는 지하 저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음 발생	샘플링확인	적 부
2) 지하 저장설비의 유해화학물질 누출검사용 관 설치기준 : 4개소 이상 설치, 이중관 구조, 재료는 금속관 또는 경질합성수지관, 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿는 구조, 관의 밑 부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있는 구조, 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사 시에 쉽게 열 수 있는 구조	샘플링확인	적 부
3) 지하 저장설비는 용량에 따른 두께기준 충족, 강철판 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접 방식으로 제작	샘플링확인	적 부
4) 지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우 외에는 방청도장 실시 : 가) 지하 저장ㆍ보관시설에 설치하는 경우는 다음 중 하나의 방법 : (1) 저장설비의 외면에 방청도장, (2) 저장설비의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머의 순으로 도장을 한 후 아스팔트 루핑 및 철망의 순으로 저장설비를 피복하고, 그 표면에 두께가 2㎝ 이상에 이를 때까지 방수제를 혼합한 모르타르를 도장, (3) 저장설비의 외면에 방청도장을 실시하고, 그 표면에 아스팔트 및 아스팔트루핑에 의한 피복을 두께 1㎝에 이를 때 까지 교대로 실시, (4) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재를 휘감은 후 에폭시수지 또는 타르에폭시수지에 의한 피복을 설비의 외면으로부터 두께 2㎜ 이상에 이를 때까지 실시, (5) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 유리섬유 등을 강화재로한 강화플라스틱에 의한 피복을 두께 3㎜ 이상에 이를 때까지 실시 나) 지하 저장ㆍ보관시설 외의 장소에 설치하는 경우 지하 저장설비의 외면은 가)(2) 내지 (4)의 하나에 해당하는 방법으로 보호	샘플링확인	적 부
5) 액체 유해화학물질의 지하 저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구 설치. 계량구의 직하에 있는 설비의 밑판에는 그 손상을 방지하기 위한 조치 강구	샘플링확인	적 부
6) 액체 유해화학물질의 주입구 설치기준 : 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조, 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치, 정전기 발생 우려 시설에는 정전기 제거조치, 주입구를 나타낼 수 있는 표시, 주입구 주위에 유출 방지턱 또는 집수설비 등의 장치를 설치	샘플링확인	적 부
7) 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증”확인	적 부
8) 액중펌프설비 설치기준(다만, 지하저장설비 밖에 설치하는 펌프설비는 제2호다목32) 준수) : 가)전동기의 고정자는 유해화학물질에 침투되지 아니하는 수지가 충전된 금속제의 용기에 수납되어 있고 운전 중에 고정자가 냉각되며 전동기의 내부에 공기가 체류하지 아니하는 구조, 나)전동기 접속 전선은 유해화학물질 침투되지 아니하는 것으로서 직접 유해화학물질에 접하지 아니하도록 보호, 다) 액중펌프설비는 체절운전에 의한 전동기의 온도상승을 방지하기 위한 조치 강구, 라) 전동기의 온도가 현저하게 상승한 경우 및 펌프의 흡입구가 노출된 경우 정지하는 구조, 마)지하저장설비와 플랜지접합으로 접속하고 지하 저장설비 내에 설치되는 부분은 보호관내에 설치하며, 지하저장설비의 상부에 설치되는 부분은 물질의 누출을 점검할 수 있는 조치가 강구된 안전상 필요한 강도가 있는 피트내에 설치	샘플링확인	적 부
9) 지하 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치. 압력저장설비에 있어서는 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준 준수 가) 밸브 없는 통기관 : (1)지하저장설비의 윗부분에 연결, (2)통기관 중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는 중량이 직접 해당 부분에 미치지 아니하도록 보호, 해당 통기관의 접합부분(용접, 그 밖의 물질 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것은 제외한다)에 대하여는 해당 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치 강구, (3)직경은 30㎜ 이상, (4)선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조, (5)가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치, (6)가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우 통기관의 밸브는 물질을 주입하는 경우 외에는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조 나) 대기밸브 부착 통기관 : (1) 가)의 (1) 및 (2)의 기준에 적합, (2) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동, (3) 직경은 30㎜ 이상, (4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조	샘플링확인	적 부
10) 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 유지	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접 배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 조치	샘플링확인	적 부	관리상태
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)