[별지 제16호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시 검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
			배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 최저부에 집수설비설치 다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
2	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
	화관법	인화성 액체 다량취급시설 안전하게 배치		-
		자연발화성물질을 쌓아두는 경우 온도상승방지 조치 강구		-
		인화성 물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치(다만, 0종 또는 1종 장소에 해당되는 경우로서 방폭구조설치 시 제외)		-
		화재우려가 있는 취급시설과 인화성 액체와의 안전거리 유지 또는 방화벽		-
		물리적위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리		-
3	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	고정장치, 기초 등의 관리상태		-
4	유해법	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
	화관법	바닥등에 물이 고이지 않는 상태		-
5	유해법	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
			출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	적 부
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제		-
6	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
	화관법	액체취급 실외시설(적재하역시설 포함) 바닥둘레에 방지턱 등 (15㎝) 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외) 제외)		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	원재료 공급시설에 원재료종류, 공급설비명 표시		-
2	유해법	환기장치 및 온습도 관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
	화관법	환기설비 설치여부		-
3	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
4	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	누출피해 확산방지조치, 응급조치 방법 비상대응 매뉴얼
5	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
6	유해법	방제약품 비치	방제약품 사용 가능	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
2	유해법	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
3	유해법	소화기	소화기 및 소화시설 비치확인	적 부		육안검사
	화관법	화재우려물질 취급시설에 소화설비 설비		-
4	유해법	모래, 중화제 등 비상방제 약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
	화관법	유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
2	유해법	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
			칸막이 및 구획선 설치	적 부
	화관법	인화성 액체 다량취급시설 안전하게배치		-
3	유해법	유독물 소량 유통 시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유해법	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
	화관법	유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
5	유해법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 제조·사용 시설

1) 화학반응시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
2	유해법	밀폐형 투입 및 배출 시설	외관의 밀폐상태	적 부		육안검사
	화관법	유출누출방지조치 .연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어 .이상발생경보 및 감시인, CCTV .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급 등		-
3	유해법	공정시설 내의 배수시설	배수시설 하폐수 연결 상태	적 부		육안검사
	화관법	유출누출방지조치 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격제어		-
4	유해법	배수수의 처리	배수수의 유입라인 상태	적 부		육안검사 도면검사
	화관법	유출누출방지조치 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 혼합저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
2	유해법	벤트라인	벤트라인 손상 상태	적 부		육안검사
			벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
	화관법	안전밸브등으로부터 배출되는 물질의 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 조치 강구		-
	화관법	지속적 유출가능성이 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치설치		-
	화관법	상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치		-
3	유해법	저장용기 누수	저장용기 밀폐상태	적 부		육안검사
			저장용기 균열 파손여부 확인	적 부
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 분리건조시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	원심분리기는 방폭형, 밀폐형 시설	원심분리기 타입확인	적 부		육안검사 서류검사
2	유해법	여과작업장의 환기시설	환기시설 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	환기설비 설치여부
3	유해법	여과기 배기가스 처리시설	무해화시설 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질의 증기 또는 분진배출설비 설치		-
4	유해법	정전기 발생방지 시설(인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 화학제품 가공시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	외부의 손상 및 누출	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
2	유해법	소음, 진동	심한 소음, 진동 정도	적 부		소리검사
3	유해법	비상 시 안전장치	안전장치 작동상태	적 부		육안검사 서류검사
	화관법	이상사태방지를 위한 비상차단장치(비상 전력설비, 통신설비 등) 설치		-
	화관법	유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

5) 유체이동 배관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	이송배관 시설 형식	이송배관 시설 외관상태	적 부		육안검사
	화관법	접합부누출여부 확인		-
	화관법	배관의 가열 또는 보온설비의 화재안전성		-
	화관법	배관보호를 위한 온도상승 방지조치		-
	화관법	안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브의 개폐 방향표시, 물질종류 및 이송방향, 미사용밸브 봉인, 밸브조작발판 및 조명도, 안전밸브전단 스톱밸브 상시개방		-
2	유해법	펌프의 마모상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도 유출상태 확인	적 부		육안검사
3	유해법	펌프의 Seal 부분 누출	펌프 Seal 손상 및 노후화상태	적 부		육안검사
	화관법	접합부누출여부 확인		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

6) 가스처리시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	본체부의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
2	유해법	배출장치의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	점검구	점검구의 개폐여부	적 부		작동검사
			점검구의 일폐부	적 부		작동검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

7) 비상조치 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	안전밸브 닫힘시 유출	안전밸브 작동상태와 유출여부	적 부		육안검사
2	유해법	밸브몸체, 스프링 등 각부의 상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	자동경보장치 경보발신	경보장치 정상작동확인	적 부		작동검사
	화관법	유출누출방지조치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격제어 .이상발생경보 및 감시인, cctv .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품 방출, 불활성가스주입, 냉각수 공급 등		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목	검사기준	검사결과	특기사항	검사 방법
1	지상설치 배관 안전한 지지물, 지면과의 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장제외	관리상태점검	-		샘플링 확인
2	안전밸브 전후단 차단밸브 설치금지	설치여부점검	-		샘플링 확인
3	지하매설배관 접합부(용접제외) 점검구 설치	설치여부점검	-		샘플링 확인
4	발열반응장치, 증류추출 등 분리장치, 350도 또는 980kpa 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계,유량계,압력계 등 계측장치 설치	계측장치 정상작동여부	-		샘플링 확인
5	가열 또는 건조설비는 직접불을 사용하지 않는 구조 단, 안전조치가 입증될 경우 가능)	심한 부식, 손상 및 노후 정도	-		샘플링 확인
6	유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치, 단 안전상 지장이 없을 경우 제외	관리상태	-		샘플링 확인
7	부식성 유해화학물질 압송호스: 압려계 및 동력차단장치설치, 내식성 내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀유지	관리상태	-		샘플링 확인
8	방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜수 있는 것	관리상태	-		샘플링 확인
9	격리된장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	설치 및 관리상태	-		샘플링 확인
10	장외영향평가서를 사업장에 보관	보관여부	-		샘플링 확인
11	장외영향평가서 중 안전성 확보방안 준수	관리상태	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.