[별지 제17호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
			배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료사용, 최저부에 집수설비설치. 다만, 고상의 유해화학물질을 보관,저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이5 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
2	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
	화관법	물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내저장보관시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리		-
		온도상승으로 분해,발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나, 통풍 장치 또는 냉방장치 설치		-
		폭발성, 인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스 검지경보장치 설치, 0종 또는 1종 방폭전기기 설치한 경우는 제외		-
		인화성물질 저장,보관시설은 화기취급장소와 8m이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기사용 금지. 다만 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외		-
		연발화성물질을 쌓아두는 경우 온도상승방지 조치 강구		-
3	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	저장보관설비의 구조는 해당화학물질의 특성에 적합하게 하고, 내진구조로 설계 및 화학물질 배출 방지장치 설치 또는 지진발생에 대비한 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
4	유해법	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료사용, 최저부에 집수설비설치. 다만, 고상의 유해화학물질을 보관,저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
5	유해법	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
			출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	-
	화관법	저장보관 시설의 출입문, 창문 및 잠검장치의 부식,노후를 예방하고 잠검장치의 열쇠는 책임 자가 관리		-
		경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
6	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
	화관법	액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판(별표2)	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
2	유해법	환기장치 및 온습도관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
	화관법	누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치		-
3	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
4	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	누출피해 확산방지조치,응급조치 방법 비상대응 매뉴얼		-
5	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			인증받은 내화학성 재질 여부
			개인보호장비 착용 여부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
6	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부
			방제자재 사용가능 여부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
2	유해법	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
3	유해법	소화기	소화기 점검표	적 부		육안검사
			소화기 및 소화시설 비치 확인	-
	화관법	화재우려물질 취급시설에 소화설비 설비		-
4	유해법	모래, 중화제 등 비상방제 약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
			방제자재 사용가능 여부	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비,개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
			보관용기 부식 및 파손여부	적 부
	화관법	수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치		-
		용기는 해당물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것		-
		유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
2	유해법	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
			칸막이 및 수획선 설치	적 부
	화관법	종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관		-
3	유해법	유독물 소량 유통시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유해법	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
	화관법	저장보관설비에 부식방지조치 강구		-
		저장보관설비는 균열, 주름이 등이 없고 누출이 없는 것		-
		용기전도시 충격방지조치, 용기는 사용후 밀폐		-
		용기는 해당물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것		-
		유해화학물질 특성에 적합한 온도,습도,압력유지		-
5	유해법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	저장시설 최소벽체 두께 유지	관련법 적용	적 부		서류검사 (도면검사)
	화관법	취급시설 외면에 방식도장, 방식재질 사용시 제외		-
		저장보관설비는 두께 3.2mm이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작		-
2	유해법	하부배관의 파손방지	철재보강시설 설치여부	적 부		육안검사
	화관법	지상설치배관 안전한 지지물, 지면과이격도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		-
		배관은 건축물 기초 밑, 붕괴또는 지반침하 우려 지역 설치금지		-
		저장보관설비의 배수관은 옆판에 설치 단 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우는 제외		-
3	유해법	유독물 저장용기의 물질정보 표시판 (별표2)	유독물관리대장 및 표시판 식별상태	적 부		육안검사
	화관법	저장보관 시설 및 설비의 주입구: 밸브또는 뚜껑 설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주 입구에 잠금 장치설치(다만 주입구조작이 엄격히 제한된 경우 제외)		-
4	유해법	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
	화관법	유해화학물질 유출,누출 방지를 위하여 폐기 처리설비활용, 유출된 물질의 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 강구		-
		이상상태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상 차단 통신설비 등 구비		-
		유해화학물질의 유출누출 방지조치 .연결부 밀착 후 주1회이상 점검 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장,처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어 .이상발생경보 및 감시인, cctv .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품방출, 불활성 가스주입, 냉각수 공급 등
6	유해법	정전기 발생방지 시설	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
			방폭시설 설치여부	적 부
	화관법	저장보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유량게이지 설치		-
7	유해법	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해 화학물질 저장,보관설비 정전기 제거조치:접속선은 단면적 5.5㎡이상, 접지저항치는 종합 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 종합10Ω)이하		-
		저장보관 시설 및 설비의 주입구: 밸브또는 뚜껑설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주입구에 잠금장치설치(다만 주입구조작이 엄격히 제한된 경우 제외)		-
8	유해법	유독물 저장용기 물질정보 표시판	표시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
9	유해법	보관창고내 조명도	조명시설 작동상태	적 부		육안검사 (점등확인)
	화관법	채광(조명으로 대체가능) 및 환기설비 ·채광설비는 불연재료, 연소의 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화 ·폭발성,인화성,물반응성 유해화학물질의 조명 설비는 방폭등, 전선은 내화·내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치(다만, 가스,증기,분진등이 체류할 우려가 있는 경우로 한정하고 이를 취급자가 증명할 수 있는 경우에는 제외)		-
10	유해법	벤트라인	벤트라인 설치 및 상태	적 부		육안검사 서류검사
			벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부
	화관법	지속적 유출 가능성이 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치		-
		안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		-
		안전밸브 전후단에 차단밸브 설치금지		-
		상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
		저장설비의 통기관 밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전 확보 대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시설외로 유출되지 아니하는 구조	-		샘플링 확인
2	화관법	저장보관 설비의 벽과의 사이에는 0.5m이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외	-		샘플링 확인
3	화관법	배관은 원칙적으로 용접접합, 아아크 용접사용, 플랜지접합 강도유지, 물질에 적합한 개스킷 사용	-		샘플링 확인
4	화관법	안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질종류 및 방향표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브조작발판 및 조명도(75룩스)확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시개방	-		샘플링 확인
5	화관법	배관지하매설 ·도장코팅및전기방식(방법선택,T/B설치간격유지,전위측정등) ·접합(용접부제외)부에점검구설치	-		샘플링 확인
6	화관법	배관의 가열 또는 보온 설비의 화재안전성	-		샘플링 확인
7	화관법	배관보호를 위한 온도상승 방지조치	-		샘플링 확인
8	화관법	저장보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)	-		샘플링 확인
9	화관법	압력계는 그 기능을 유지할수 있도록 관리	-		샘플링 확인
10	화관법	취급시설에 피뢰침 설치, 안전한 경우에 제외	-		샘플링 확인
11	화관법	물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것	-		샘플링 확인
12	화관법	누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구보유 등 필요한 조치	-		샘플링 확인
13	화관법	부식성 유해화학물질 압송호스: 압력 및 동력차단장치 설치, 내식성·내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀유지	-		샘플링 확인
14	화관법	방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜수 있는 것	-		샘플링 확인
15	화관법	유해화학물질 재고량과 대장기록량 일치	-		샘플링 확인
16	화관법	격리된 장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	-		샘플링 확인
17	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
18	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.