[별지 제19호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

1) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	액체유해화학물질의 주입구 설치기준 : 화재예방상 지장이 없는 장소에 설치, 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조, 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치, 정전기 발생우려 시설에는 정전기 제거조치, 주입구를 나타낼수 있는 표시, 주입구 주위에 유출방지턱 또는 집수설비 등의 장치 설치		-
2	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
3	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동 개인보호장비류 착용여부 인증받은 내화학성 재질여부	적 부		육안검사
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
4	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능 종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	소화기	소화기 점검표 소화기 및 소화시설 비치여부	적 부		육안검사
	화관법	모래, 중화제 등 비상방제 약품		-
2	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태 보관용기 부식 및 파손여부	적 부		육안검사
	화관법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장시설

1) 지하저장

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	유독물 저장용기의 물질정보 표시판	표시판 식별상태	적 부		육안검사
2	유해법	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
3	유해법	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	-지하저장설비에는 과충전방지장치 설치 : 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단 또는 지하저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음 발생		-
		-액체유해화학물질의 지하저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구 설치, 계량구의 직하에 있는 설비는 밑판에 그 손상을 방지하기 위한 조치강구		-
4	유해법	지하저장시설 누출확인장치		적 부		육안검사 도면검사
	화관법	-지하저장설비의 유해화학물질 누출검사용 관설치기준 : 4개소 이상설치, 이중관 구조, 재료는 금속관 또는 경징합성성수지관, 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿는구조, 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려있는 구조, 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있는 구조		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	지하저장·보관시설은 지하의 가장 가까운 벽,피트,가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하저장보관시설의 안쪽과의 사이에는 0.1m 이상의 간격을 유지	-		샘플링 확인
2	화관법	지하저장보관시설의 벽,바닥 및 뚜껑은 철근콘크리느 구조, 두께는 0.3m이상, 내부에는 직경 9mm부터 13mm 까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치, 적정한 방수조치강구	-		샘플링 확인
3	화관법	지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판등인 경우외에는 방청도장 실시	-		샘플링 확인
4	화관법	지하저장설비에는 벨브없는 통기관 또는 대기밸브 부착통기관설치, 설비에 있어서는 제1호다목12에따른 안전장치 기준준수	-		샘플링 확인
5	화관법	유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 유지	-		샘플링 확인
6	화관법	지하저장보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 조치	-		샘플링 확인
7	화관법	격리된 장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	-		샘플링 확인
8	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
9	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다