[별지 제21호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(배관 이송 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 위치장소

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	배관 등에 가열 또는 보온 설비 설치 시에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조		-
		상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
		이송시설에는 이상사태 발생방지 및 피해확대방지를 위한 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비 설치		-
		배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치		-
2	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	배관 지상설치기준 : 가) 배관은 지표면에서 이격, 나) 화학물질안전원장이 제시한 안전거리 유지, 다) 배관은 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여지지(다만, 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에의하여 지지되는 경우 제외), 라) 차량 등의 충돌에 의하여 손상 받을 우려가 있는 경우 보호설비 설치, 마) 배관과 다른 공작물(당해 배관의 지지물 제외) 사이에 유지관리상 필요한 간격 유지, 바) 단열재 피복 시 점검구 설치 또는 점검이 쉬운 구조		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	물질의 주입구 및 토출구 설치기준 : 가) 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 나) 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능한 구조, 다) 주의사항을 표시한 게시판 설치, 라) 개폐가 가능한 밸브 설치		-
		이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시(다만, 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우 제외)		-
2	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
3	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
4	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			개인보호장비 착용여부	적 부
			인증받은 내화학성 재질여부	적 부
5	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능	적 부		육안검사
			방제자재 사용가능	적 부
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 유체이동 배관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사 방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이35℃이하물질에해당하는반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
			방폭시설 설치여부	적 부
	화관법	배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비 설치		-
		배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하는 조치(다-19)		-
		배관계에는 안전상 필요에 따라 절연용 접속		-
		피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치 강구(다-21)		-
2	유해법	이송배관 시설 형식	이송배관 시설 외관상태	적 부		육안검사
			이송배관 재질의 적정성	적 부
			배관지지대 설치 유무	적 부
	화관법	배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축흡수조치 강구		-
		플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치 강구		-
		지상에 설치한 배관 등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시		-
		지하에 설치한 배관 등의 전기방식조치기준 : 가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하, 나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자 설치, 다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소의 배관 등에 대하여는 강제배류법 등에 의한 조치 강구		-
		교체밸브ㆍ제어밸브 등의 설치기준 : 가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지 내에 설치, 나) 개폐상태를 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인 가능, 다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치, 라) 밸브관리자 외의 사람은 수동으로 개폐할 수 없도록 조치		-
		배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치 강구		-
		이송시설 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치 강구		-
3	유해법	펌프의 마모상태	심한 부식, 마모 정도	적 부		육안검사
4	유해법	펌프의 Seal 부분 누출	펌프 Seal 손상 및 노후화상태	적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 비상조치 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	안전밸브 닫힘시 유출	안전밸브 작동상태와 유출여부	적 부		육안검사
	화관법	배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 제어하는 장치 설치		-
2	유해법	밸브몸체, 스프링 등 각부의 상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	자동경보장치 경보발신	경보장치 작동상태	적 부		작동검사
	화관법	배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치		-
		이송취급소의 경보설비 설치기준 : 가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치, 나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실 등에는 증기 경보설비 설치		-		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사 방법
1	화관법	이송시설의 기초기준 : 배관은 건축물의 기초 밑, 붕괴 우려 지역, 지반침하 우려 지역에 설치 금지	-		샘플링 확인
2	화관법	이송 시설은 다음의 장소 외의 장소에 설치 : 가) 철도 및 도로의 터널 안, 나) 고속국도 및 자동차전용도로의 차도․길어깨 및 중앙분리대, 다) 호수․저수지 등으로서 수원이 되는 곳, 라) 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역(다만, 지형상황 등 부득이한 사유가 있고 안전에 필요한 조치를 한 경우 제외)	-		샘플링 확인
3	화관법	배관 접합기준 : 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 필요 시 비파괴검사, 플랜지 접합으로 할 경우 강도 유지	-		샘플링 확인
4	화관법	화학물질안전원장이 정하여 고시하는 밸브 등에 대한 조치기준 : 가) 밸브 등의 개폐방향 표시, 나) 밸브 등의 가까운 부분에 물질의 종류 및 방향 표시, 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 시건 또는 봉인 조치(긴급 시 사용하는 것은 제외), 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 발판과 조명도 확보	-		샘플링 확인
5	화관법	배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치 강구	-		샘플링 확인
6	화관법	배관계에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치	-		샘플링 확인
7	화관법	운전상태의 감시장치․안전제어장치․압력안전장치․누출검지장치․긴급차단밸브․소화설비 및 경보설비에는 상용전원 고장 시 자동적으로 작동하는 비상전원 설치	-		샘플링 확인
8	화관법	이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비 설치(다만 안전상 지장이 없는 경우 제외)	-		샘플링 확인
9	화관법	배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치 강구	-		샘플링 확인
10	화관법	배관계의 누출검지장치 설치기준 : 가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치, 나) 배관계내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치, 다) 배관계내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치, 라) 배관계내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치	-		샘플링 확인
11	화관법	배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치(다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우 제외)	-		샘플링 확인
12	화관법	이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 방류벽 설치	-		샘플링 확인
13	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
14	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.