[별지 제3호 서식]

(앞 쪽)

기준국 정비․점검 기록표		결재	담당자	담 당	소 장
기준국명
점 검 일
점 검 자

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
송신기 A	송신주파수	오실로스코프	기준주파수±만분율
	AC 송신출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	육안 및 테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
송신기 B	송신주파수	오실로스코프	기준주파수±만분율
	AC 송신출력/반사파	와트메터 및 BCS	상한10%, 하한20%
	DC 송신출력/반사파	〃	〃
	AC, DC 입력전압	테스트기	AC115(220)V/ DC156V± 5%
	각종지시계기등 작동상태	육안	-
	콘넥터 및 볼트류 연결상태	〃	-
	램프 점등상태	〃	-
	냉각휀 작동상태	〃	-
	충전부 및 축전지 상태	테스트기	DC 155~160V
	배선정리 상태	육안	-
	랙 내부 및 PCB상태 점검	〃	-
	기 타
RS 1	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타
RS 2	RS 수신기	육안	-
	GPS 수신안테나	〃	-
	입력전압	테스트기	AC 115(220)V±5%
	콘넥터, 배선, 볼트류 상태	육안	-
	기 타

(뒤 쪽)

구 분		점검방법	점검기준	점검결과	조치사항 (비고)
UPS	입력 전압/전류	지시치	AC 220V±10%
	출력 전압/전류/주파수	테스트기	AC 115(220)V±2%
	충전 전압	〃	168~216V
	지시기 동작 상태	육안	-
	축전지 상태	〃	-
	기 타
자 동 소화기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	DC 전압 상태	지시치	24V±10%
	단선 및 동작시험	육안	-
	할로겐 혼합물 충전상태	〃	-
	기 타
항 온 항습기	입력전압	테스트기	AC 220V±10%
	온도 및 습도	지시치	28℃이하/40~70%
	설정 온도/습도	〃	〃
	냉난방 온도/습도 편차	〃	-
	실외기 상태	동작	-
	가습기 상태	〃	-
	기 타
감시국	데이터 백업 여부	육안	-
	통신 및 네트워크	〃	-
	기 타
비고