[별지 제4호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 제조시설기초 (고압 - 압축가스화학물질 100㎥ 이상, 액화가스화학물질 1톤 이상, 고압이 아닌 화학물질 - 500㎥ 이상)	지반조사	공인시험기관 보고서 확인	적 부
	기초공사	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	저장탱크 고정	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 바닥에 물이 고이지 않거나 지하층이 없는 구조, 빗물이 새어들지 않는 구조		전수확인	적 부
3) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급 건축물은 불연재료, 외벽은 내화구조		서면검사	적 부
4) 부식성물질 취급 건축물은 방식재료로 피복		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축불의 지붕은 가벼운 불연재료(다만, 철근콘크리트 구조이거나 외부화재에 90분 이상 견딜 수 있는 구조일 경우 지붕을 내화구조로 할 수 있음)		서면검사	적 부
6) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 건축물 및 지지대는 내화구조(다만, 자동소화설비를 설치하여 2시간 이상 안전성 유지 시 대체 가능)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질은 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 액체 취급 실외 시설(적재하역시설 포함) 바닥 둘레에 방지턱(15㎝ 이상)등 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외)제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부	방지턱 높이 : ㎝
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질 , 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 감압설비와 반응설비 사이에 역류방지 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관의 유해화학물질 접촉부분에 내식성 재료 사용 또는 도장 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 유해화학물질 특성에 적합한 저장용기 사용			서면검사	적 부
5) 유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도 또는 압력 유지			서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 발열반응 장치, 증류ㆍ추출 등 분리장치, 350 ℃ 또는 980 ㎪ 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계ㆍ유량계ㆍ압력계 등의 계측장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 이상사태 방지를 위한 비상차단장치(비상전력설비, 통신설비 등) 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 가열 또는 건조설비는 직접 불을 사용하지 않는 구조(다만, 안전조치가 입증될 경우 가능)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증” 확인	적 부
11) 정전기 발생 우려 설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치(다만, 안전상 지장이 없을 경우 설치 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 전동기ㆍ펌프ㆍ밸브ㆍ스위치는 안전한 위치에 부착			서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 인화성 물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치(다만, 0종 또는 1종 장소에 해당되는 경우로서 방폭구조설치 시 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 인화성 액체 다량 취급시설 안전하게 배치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 안전밸브 등으로부터 배출되는 물질의 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조		서면검사	적 부
	이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치		서면검사	적 부
	누출 감지ㆍ경보설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감		전수확인	적 부
	이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
19) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
20) 원재료 공급시설에 원재료 종류, 공급설비명 등 표시			육안확인	적 부
21) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비		채광설비는 불연재료, 연소 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폭발성, 인화성, 물반응성 유해화학물질의 조명설비는 방폭등, 전선은 내화ㆍ내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치(다만, 가스, 증기, 분진 등이 체류할 우려가 있는 경우로 한정하고, 이를 취급자가 증명할 경우에는 제외)
		환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕 위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 서면검사 후 샘플링확인2) 유해화학물질의 증기 또는 분진 배출설비 설치 : 원칙적으로 국소방식, 강제배출방식, 시간당 배출장소 용적의 20배, 급기구는 높은 곳에 설치, 배출구는 지상 2m 이상 위치에 설치, 배풍기는 강제배기방식		서면검사 후 샘플링확인	적 부	배출구 높이 : m
3) 대기 및 수질 오염물질 배출허용기준 준수		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 화재 우려물질 취급시설에 소화설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 화재 우려 취급시설과 인화성 액체와의 사이에 안전거리 유지 또는 방화벽 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화염방지기는 한국산업표준에 적합한 것		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지, ???		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 격리된 장소(근로자가 신속히 접근할 수 있는 장소 등)에 탈의실ㆍ긴급세척시설 및 작업복 경의실 설치		전수확인	적 부
10) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것		서면검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)