[별지 제5호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 단층건물의 지면에서 처마까지 높이는 8m 미만, 바닥은 지면보다 높게(다만, 벽·기둥·보 및 바닥이 내화구조, 출입구에 갑종방화문, 피뢰침을 설치한 경우 20m 이하)	전수확인 및 실측	적 부	처마높이 실측값 : m
2) 화재의 위험이 있는 경우 벽ㆍ기둥 바닥은 내화구조, 보와 서까래는 불연재료	서면검사	적 부
3) 폭발위험물질 지붕은 가벼운 불연재료, 천장이 없는 구조(다만, 폭발 위험이 없는 물질일 경우 지붕은 내화구조, 천장은 난연재료 또는 불연재료)	서면검사	적 부
4) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내 저장ㆍ보관 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치(다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시 시설외로 유출되지 아니하는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 저장ㆍ보관 시설 구조는 해당 화학물질의 특성에 적합하게 하고, 내진구조로 설계 및 화학물질 배출 방지장치 설치 또는 지진 발생에 대비한 안전장치 설치 등 필요한 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 저장ㆍ보관 설비와 벽과의 사이에는 0.5m 이상 이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이격거리 실측값 : m
10) 수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치	서면검사 후 샘플링확인
11) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 내화구조 : 기둥 및 보는 1층까지, 저장ㆍ취급시설 지지대는 끝까지, 배관ㆍ전선관 등의 지지대는 1단까지, 다만 자동소화설비 설치 시 대체가능	서면검사 후 샘플링확인
12) 내화재료는 한국산업표준에 적합하거나 그와 동등이상	서면검사 후 샘플링확인
13) 다층건물의 각층 바닥은 지면보다 높은 구조, 바닥으로부터 상층 바닥(상층이 없는 경우 처마)까지의 높이는 6m 미만	전수확인 및 실측		상층바닥 높이 실측값 : m
14) 다층건물의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥 및 보는 내화구조, 계단은 불연재료, 외벽은 출입구 외의 개구부가 없는 구조	서면검사 후 샘플링확인
15) 다층건물의 2층 이상의 박에는 개구부가 없는 구조(다만, 내화구조의 벽과 갑종ㆍ을종방화문으로 구획된 계단실의 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질 , 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준				검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 화학물질누출검지경보장치 설치 : 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성화학물질은 TLV-TWA 기준 농도 이하에서 경보 개시, 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 검출부 설치(다만, 건축물 안의 경우 설비군 바닥면의 둘레 10m(건축물 밖의 경우 설비군 바닥면의 둘레 20m)마다 1개 이상의 검출부 설치)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 폭발성ㆍ인화성ㆍ물반응성 유해화학물질의 특성에 적합한 방폭전기기기 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거 조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하				서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질 유출ㆍ누출 방지를 위하여 폐기 처리설비 활용, 유출된 물질 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치				전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
10) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것				전수확인 후 실측	적 부
11 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리				서면검사 후 샘플링확인	적 부
12 채광 (조명으로 대체 가능), 환기 및 배출 설비			채광설비는 불연재료, 연소 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화	서면검사 후 샘플링확인	적 부
			조명설비는 방폭등, 전선은 내화ㆍ내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치
			환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상	서면검사 후 샘플링확인	적 부
			배출설비는 원칙적으로 국소방식, 강제배출방식, 시간당 배출장소 용적의 20배, 급기구는 높은 곳에 설치, 배출구는 지상 2m 이상 위치에 설치, 배풍기는 강제배기방식	서면검사 후 샘플링확인	적 부	배출구 높이 : m
13 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수				“검사확인증” 확인	적 부
14 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외				서면검사	적 부
15) 온도 상승으로 분해ㆍ발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나 통풍장치 또는 냉방장치 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 이상사태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상차단장치 통신설비 등 구비				서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 폭발성ㆍ인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치. 0종 또는 1종 방폭전기기기를 설치한 경우를 제외				서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
19) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 유해화학물질의 유출ㆍ 누출 방지 조치		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조		서면검사	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치		서면검사	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감		전수확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 취급시설 외면에 방식도장. 방식 재질 사용 시 제외				전수확인	적 부
22) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작				서면검사	적 부
23) 저장ㆍ보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유리게이지 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
24) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
25) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)				서면검사 후 샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
26) 저장ㆍ보관설비의 배수관은 옆판에 설치(다만 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
27) 용기 전도 시 충격방지조치, 용기는 사용 후 밀폐				전수확인	적 부
28) 용기는 해당 물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것				서면검사 후 샘플링확인	적 부
29) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전 확보			서면검사 후 샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
	대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동			서면검사 후 샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
30) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관				서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
31) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치				전수확인	적 부
32) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리				전수확인	적 부
33) 보관시설에 기계, 자재류를 같이 보관 시 유해화학물질 보관 높이보다 높은 고정식 칸막이를 설치하고 유해화학물질 보관 구역 쪽으로 배수로 설치				전수확인	적 부
34) 화학물질의 성질에 적합한 온도, 습도 또는 압력을 유지				서면확인	적 부
35) 환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
36) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것				샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인
2) 저장ㆍ보관 설비와 다른 유해화학물질 취급시설 사이에 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치(다만, 방호벽 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도의 특별사정이 있다고 인정되는 경우 제외)		전수확인 또는 서면검사	적 부
3) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 대기압 저장설비에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것		서면검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)