[별지 제6호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘 되는 장소에 설치, 주위에 경계표시	서면검사 후 샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)	안전거리 : m
2) 수납장은 불연재료로 제작하여 지반면에 고정, 하중ㆍ풍하중ㆍ지진에 안전, 선반 높이 6m 이하, 용기 떨어지지 아니하게 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부	선반높이 : m
3) 캐노피 또는 지붕은 환기 및 소화활동에 지장을 주지 아니하는 구조, 기둥은 내화구조로 하고 캐노피 또는 지붕은 불연재료로 하며, 벽은 설치하지 아니함.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 지진 및 풍하중에 대비하여 저장ㆍ보관설비는 견고한 기초 및 지반 위에 고정	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 실외 저장ㆍ보관시설의 구조는 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및 그 저장설비의 사용 환경에 적절	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질, 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 화학물질누출검지경보장치 설치 : 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성화학물질은 TLV-TWA 기준 농도 이하에서 경보 개시, 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 검출부 설치(다만, 건축물 안의 경우 설비군 바닥면의 둘레 10m(건축물 밖의 경우 설비군 바닥면의 둘레 20m)마다 1개 이상의 검출부 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 폭발성ㆍ인화성ㆍ물반응성 유해화학물질의 특성에 적합한 방폭전기기기 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 누출된 물질이 체류하지 않는 필요 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 인화성, 폭발성 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하			서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질 유출ㆍ누출 방지를 위하여 폐기 처리설비 활용, 유출된 물질 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
10) 진동이 심한 곳에는 진동 최소화 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리			서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 이상사태 발생 및 확대 방지를 위한 계측설비ㆍ비상전력설비 및 통신설비 등 구비			서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 인화성 화학물질 취급시설에는 폭발 또는 화재 방지를 위한 통풍ㆍ환기 및 분진제거 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 폭발성, 인화성 증기 또는 가스의 취급시설에는 가스 검지 및 경보 장치 설치. 다만, 방폭전기기기를 설치한 경우에는 제외			서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급 장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치	서면검사	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	전수확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작			서면검사	적 부
19) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관			서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
20) 물질의 폭발 등에 의하여 설비 내의 압력이 비정상적으로 상승하는 경우에 내부의 물질 또는 증기를 외부로 방출할 수 있는 구조(과압안전장치 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 실시. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외			서면검사 후 샘플링확인	적 부
22) 저장ㆍ보관 설비의 밑판을 지반면에 접하게 설치 시 : 밑판의 부식방지를 위해 아스팔트샌드 등의 방식재료 조치, 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
23) 액체 유해화학물질의 저장ㆍ보관 설비에는 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
24) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
25) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
26) 저장ㆍ보관설비의 배수관은 옆판에 설치(다만, 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우 제외)			전수확인	적 부
27) 부상지붕이 있는 실외저장ㆍ보관설비의 옆판 또는 부상지붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판에 손상을 주지 아니하게 설치			서면확인	적 부
28) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증” 확인	적 부
29) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외			서면검사	적 부
30) 고체의 금수성물질의 실외 저장ㆍ보관설비에는 방수성의 불연재료로 만든 피복설비를 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
31) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것			전수확인 후 실측	적 부
32) 조도가 75룩스(lux) 이상인 조명설비 구비			서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
33) 용기의 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치			전수확인	적 부
34) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손ㆍ부식ㆍ균열 등이 없는 것			서면검사 후 샘플링확인	적 부
35) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기관 : 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	대기 밸브 부착 통기관 : 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동, 가는 눈 구리망 설치, 압력계 및 안전장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
36) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치			전수확인	적 부
37) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리			전수확인	적 부
38) 배관에는 그 저장설비 또는 배관을 보호하기 위하여 온도 상승 방지 등 필요한 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
39) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에는 물이 괴어있지 않을 것			샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인
2) 실외 저장ㆍ보관설비와 사업소 안의 보호시설과의 사이에는 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 방제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 대기압 저장설비에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 인화성 유해화학물질 저장ㆍ취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 화염방지기를 그 설비 상단에 설치, 화염방지기는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 부식성 유해화학물질 저장시설 주변에 작업이 이루어질 가능성이 있는 곳은 작업자가 쉽게 사용할 수 있도록 비상샤워시설과 세안설비를 설치(다만, 사고요인 평가를 통해 별도의 안전대책이 수립·이행된 경우 제외)		전수검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)