[별지 제8호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(차량 운반 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 실외 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리 확보	전수확인, 실측	적 부	이격거리 : m
2) 실내 차고지는 벽ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치	서면확인 후 전수확인	적 부
3) 자체 보유한 모든 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장 구비	전수확인	적 부
4) 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설 구비	전수확인	적 부
5) 유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량 구비 : 가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차, 나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차	서면확인 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반설비 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 운반 저장설비에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type) 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 배출밸브를 설치하는 경우 외부로부터의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 조치강구		적 부
4) 액체물질 운반설비로부터 저장 또는 취급 설비로 물질을 공급하는 호스에는 저장 또는 취급하는 설비의 주입구와 결합할 수 있는 금속구 장착, 그 결합 금속구는 놋쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃이 생기지 아니하는 재료 사용, 이 경우 주입호스의 재질과 규격 및 결합금속구의 규격 등은 화학물질안전원장이 제시하는 기준 준수	서면검사 후 전수확인	적 부
5) 주입호스의 선단에 개폐밸브를 설치한 주입설비 설치기준 : 가) 물질이 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조, 나) 주입설비의 길이는 50m 이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치 설치, 다) 분당 토출량은 200ℓ 이하	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반차량으로 운반할 때에는 그 물질의 명칭ㆍ성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품 설치, 그 부속품은 다음의 기준에 적합 : 가) 안전밸브가 부착되어 있고 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동, 나) 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 110 ℃일 때에 자동적으로 작동, 다) 밸브ㆍ안전밸브ㆍ부속배관 및 긴급차단장치는 내압시험 및 기밀시험에 합격한 것	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 운반차량을 운행할 때에는 그 물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점검, 안전수칙 준수 등 안전 확보에 필요한 조치를 마련	서면검사 후 전수확인	적 부
4) 물질을 운반할 때에는 차량에 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방제요령을 기재한 카드를 비치	서면섬사 후 전수확인	적 부
5) 운반 저장설비(탱크로리)의 구조 기준 : 가) 두께 3.2㎜ 이상의 강철판으로 제작, 나) 압력저장설비(최대상용압력이 46.7㎪ 이상인 저장설비를 말함) 외의 저장설비는 70㎪의 압력으로, 압력저장설비는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 10분간의 수압시험을 실시	서면검사	적 부
6) 운반저장설비는 그 내부에 4,000ℓ 이하마다 3.2㎜ 이상의 강철판으로 칸막이 설치. 다만, 고체물질을 저장하거나 고체물질을 가열하여 액체 상태로 저장하는 경우는 제외	서면검사	적 부
7) 34)에 따른 칸막이로 구획된 각 부분마다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설치(칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 부분에는 방파판 설치 제외) : 가) 안전장치는 상용압력이 20㎪ 이하인 저장설비에 있어서는 20㎪ 이상 24㎪ 이하의 압력에서, 상용압력이 20㎪을 초과하는 저장설비에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하는 것, 나) 방파판은 두께 1.6㎜ 이상의 강철판, 다) 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 운반저장설비의 진행방향과 평행으로 설치하되 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 다르게 설치, 라) 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대 수직단면적의 50% 이상. 다만, 수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m 이하의 타원형일 경우에는 40% 이상	서면검사	적 부
8) 맨홀ㆍ주입구 및 안전장치 등이 저장설비의 상부에 돌출되어 있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
9) 운반 저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외	서면검사 후 전수확인	적 부
10) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송	서면검사 후 전수확인	적 부
11) 피견인식 운반 저장설비의 견인부분에 설치된 차량구동용 엔진의 동력원을 이용하여 물질을 이송하는 경우의 기준 : 가) 견인부분에 작동유 탱크 및 유압펌프를 설치하고, 피견인부분에 오일 모터 및 펌프를 설치, 나) 트랜스미션(Transmission)으로부터 동력전동축을 경유하여 견인부분의 유압펌프를 작동시키고 그 유압에 의하여 피견인부분의 오일모터를 경유하여 펌프를 작동시키는 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
12) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 사용하는 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
13) 인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반 저장설비에는 접지도선을 구비	서면검사 후 전수확인	적 부
14) 컨테이너식 운반시설 기준 : 가) 운반설비는 옮겨 싣는 때에 운반설비하중에 의하여 생기는 응력 및 변형에 대하여 안전한 구조, 나) 운반설비하중의 4배의 전단하중에 견디는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
15) 운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야한다	서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 기계에 의하여 하역하는 구조의 용기 기준 : 가)운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호, 나)운반용기는 수납하는 물질의 내압과 취급 시 및 운반 시 용기에 생기는 응력에 대하여 안전, 다)운반용기 부속설비에 누출예방조치 강구, 라)용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 항상 틀 내에 보호되어 있을 것, 마) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 경우 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치하고 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 운반의 안전상 제한이 필요한 경우에는 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준 준수	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에는 재해확대방지를 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비 설치 조치, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치 강구	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 액체상태의 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하고, 개인보호장구는 2개 이상 비치	서면검사 후 전수확인	적 부
4) 운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)