[별지 제9호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(배관 이송 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 위치장소

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 이송시설의 기초기준 : 배관은 건축물의 기초 밑, 붕괴 우려 지역, 지반침하 우려 지역에 설치 금지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 이송 시설은 다음의 장소 외의 장소에 설치 : 가) 철도 및 도로의 터널 안, 나) 고속국도 및 자동차전용도로의 차도ㆍ길어깨 및 중앙분리대, 다) 호수·저수지 등으로서 수원이 되는 곳, 라) 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역(다만, 지형상황 등 부득이한 사유가 있고 안전에 필요한 조치를 한 경우 제외)	서면검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관 지하매설 기준 : 가) 배관외면으로부터의 안전거리 기준 - (1) 건축물 : 1.5m 이상, (2) 지하가 및 터널 : 10m 이상, (3) 수도시설(물질의 유입우려가 있는 것) : 300m 이상 유지 나) 배관외면으로부터 다른 공작물까지 0.3m 이상 유지 다) 배관 매설깊이 - 산ㆍ들 : 0.9m 이상, 그 밖의 지역 : 1.2m 이상 유지 라) 배관은 지반동결에 대비하여 적절한 깊이로 매설 마) 경사면의 붕괴 피해를 예방할 수 있도록 매설 바) 배관의 지지조건 급변 장소에는 필요한 조치 강구 사) 배관의 하부에는 사질토 또는 모래로 20㎝(자동차 등의 하중이 없는 경우에는 10㎝) 이상, 배관의 상부에는 사질토 또는 모래로 30㎝(자동차 등의 하중에 없는 경우에는 20㎝) 이상 유지	서면검사	적 부
2) 배관 지상설치기준 : 가) 배관은 지표면에서 이격, 나) 화학물질안전원장이 제시한 안전거리 유지, 다) 배관은 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여지지(다만, 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에의하여 지지되는 경우 제외), 라) 차량 등의 충돌에 의하여 손상 받을 우려가 있는 경우 보호설비 설치, 마) 배관과 다른 공작물(당해 배관의 지지물 제외) 사이에 유지관리상 필요한 간격 유지, 바) 단열재 피복 시 점검구 설치 또는 점검이 쉬운 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관의 재료기준 : 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 배관의 구조기준 : 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관의 두께기준 : 상용압력에 적정한 강도 및 두께 확보	서면검사	적 부
6) 배관 접합기준 : 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 필요 시 비파괴검사, 플랜지 접합으로 할 경우 강도 유지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 배관은 건축물 내부, 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 배관, 관이음쇠 및 밸브 재료기준 : 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 등은 물질의 중량, 내압, 자중, 토압, 수압, 자동차하중 및 부력 등의 주하중과 풍하중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향 등의 종하중을 고려하여 설계	서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 교량에 설치하는 배관은 교량의 굴곡·신축·진동 등에 대하여 안전한 구조로 설계	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 배관의 외경에 따른 두께기준 및 화학물질안전원장이 제시하는 두께기준 준수	서면검사	적 부
12) 배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축흡수조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 배관 등의 이음은 아크용접 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법에 의하여 접합(다만, 용접에 의하는 것이 적당하지 않은 경우 안전상 필요한 강도의 플랜지이음 가능)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 지하에 설치한 배관 등에는 내구성과 전기절연저항이 큰 도복장재료를 사용하여 외면부식방지하기 위한 조치 강구	서면검사	적 부
16) 지상에 설치한 배관 등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 지하에 설치한 배관 등의 전기방식조치기준 : 가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하, 나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자 설치, 다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소의 배관 등에 대하여는 강제배류법 등에 의한 조치 강구	서면검사	적 부
18) 배관 등에 가열 또는 보온 설비 설치 시에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조	서면검사	적 부
19) 교체밸브ㆍ제어밸브 등의 설치기준 : 가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지 내에 설치, 나) 개폐상태를 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인 가능, 다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치, 라) 밸브관리자 외의 사람은 수동으로 개폐할 수 없도록 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 물질의 주입구 및 토출구 설치기준 : 가) 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 나) 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능한 구조, 다) 주의사항을 표시한 게시판 설치, 라) 개폐가 가능한 밸브 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 유해성이 높은 이송시설의 필요한 곳에는 긴급차단장치, 역류 및 역화 방지장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 이송시설에는 이상사태 발생방지 및 피해확대방지를 위한 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 이송시설 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 밸브 등에 대한 조치기준 : 가) 밸브 등의 개폐방향 표시, 나) 밸브 등의 가까운 부분에 물질의 종류 및 방향 표시, 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 시건 또는 봉인 조치(긴급 시 사용하는 것은 제외), 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 발판과 조명도 확보	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부등침하 등 지반 변동 발생 우려 장소 설치 배관에는 배관 손상방지조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 등의 용접부에 대하여는 비파괴시험 실시	서면검사	적 부
10) 배관 등에 대하여 최대상용압력의 1.25배 이상의 압력으로 4시간 이상 수압시험 실시	서면검사	적 부
11) 배관계에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 배관계의 안전제어장치 설치기준 : 가) 안전설비의 제어회로가 정상이 아니면 펌프가 작동하지 아니하도록하는 제어기능, 나) 이상상태가 발생 시 펌프·긴급차단밸브 등이 자동 또는 수동으로 정지 또는 폐쇄되도록 하는 제어기능	서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 제어하는 장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 압력안전장치는 배관계의 압력변동을 충분히 흡수할 수 있는 용량 확보	서면검사	적 부
16) 배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 운전상태의 감시장치ㆍ안전제어장치ㆍ압력안전장치ㆍ누출검지장치ㆍ긴급차단밸브ㆍ소화설비 및 경보설비에는 상용전원 고장 시 자동적으로 작동하는 비상전원 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
19) 배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하는 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 배관계에는 안전상 필요에 따라 절연용 접속	서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
22) 이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비 설치(다만 안전상 지장이 없는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
23) 이송시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증” 확인	적 부
24) 이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시(다만, 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우 제외)	전수확인	적 경미부
25) 피그장치 설치기준 : 가) 배관의 강도와 동등 이상의 강도 확보, 나) 내부압력을 방출한 후가 아니면 피그를 삽입하거나 배출할 수 없는 구조, 다) 배관 내에 이상응력이 발생하지 아니하도록 설치, 라) 피그장치를 설치한 장소의 바닥은 물질이 침투하지 아니하는 구조로 하고 누출한 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 배수구 및 집수설비를 설치, 마) 피그장치의 주변에는 너비 3m 이상의 공지를 보유	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 배관을 시가지ㆍ하천ㆍ수로ㆍ터널ㆍ도로ㆍ철도 또는 투수성(透水性) 지반에 설치하는 경우에는 강철제의 관ㆍ철근콘크리트조의 방호구조물 등의 안에 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관계의 누출검지장치 설치기준 : 가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치, 나) 배관계 내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치, 다) 배관계 내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치, 라) 배관계내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치(다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관에는 도로 또는 철도를 횡단하여 설치하는 경우에는 횡단하는 부분의 양 끝에 긴급차단밸브를 설치(다만, 안정상 필요한 조치를 하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 긴급차단밸브의 기능 : 가) 원격조작 및 현지조작에 의하여 폐쇄되는 기능, 나) 누출검지장치에 의하여 이상이 검지된 경우에 자동으로 폐쇄되는 기능	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 긴급차단밸브는 그 개폐상태가 당해 긴급차단밸브의 설치장소에서 용이하게 확인될 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 긴급차단밸브를 지하에 설치하는 경우에는 긴급차단밸브를 점검상자 안에 유지(다만, 긴급차단밸브를 도로외의 장소에 설치하고 당해 긴급차단밸브의 점검이 가능하도록 조치하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 긴급차단밸브는 당해 긴급차단밸브의 관리에 관계하는 자 외의 자가 수동으로 개폐할 수 없는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 배관에는 서로 인접하는 2개의 긴급차단밸브 사이의 구간마다 당해 배관안의 물질을 안전하게 물 또는 불연성기체로 치환할 수 있는 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 이송취급소의 경보설비 설치기준 : 가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치, 나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실 등에는 증기 경보설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 방류벽 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)