「내화구조의 인정 및 관리기준」개정(안)

1. 개정이유

건축물에 설치하는 선형조인트(외벽과 바닥 연결부위) 내화충전구조에 대하여 공사감리자 등이 내화충전구조의 시험성적서 상의 시료 규격만 확인함에 따라 내화성능 미달 자재로 시공되는 문제가 있어, 내화충전구조의 재료가 보온재인 경우 공사감리자 등이 공사 현장에서 밀도를 측정하여 내화성능을 확인할 수 있도록 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 내화충전구조의 재료가 보온재인 경우 시험성적서에 밀도를 추가 명기하도록 함(안 제22조제2항 단서 신설)

나. 공사시공자･공사감리자 및 공사감독자는 당해 건축공사의 감리보고서(또는 감독조서)를 제출하기 전에 내화충전구조의 보온재에 대한 밀도를 확인하도록 함(안 제22조제6항 신설)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생  략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

국토교통부 고시 제2014 - 200호

「건축물의 피난․방화 구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조제8호, 제10호, 제14조제2항제2호나목 및 제27조에 따른 내화구조와 내화충전구조의 인정 및 관리에 관한 사항을 규정한 「내화구조의 인정 및 관리기준」일부를 다음과 같이 변경 고시합니다.

2014년 4월 18일

국토교통부 장관

「내화구조의 인정 및 관리기준」 개정(안)

내화구조의 인정 및 관리 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제22조의 제목을 “시험성적서 확인 등”으로 하고, 같은 조 제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 내화충전구조의 재료가 보온재의 경우에는 제조업자가 제시한 시험시료의 규격 및 밀도를 확인하여 시험성적서에 명기하여야 한다.

제22조제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 공사시공자･공사감리자 및 공사감독자는 건축물에 시공한 내화충전구조의 재료가 보온재인 경우에는 감리보고서(또는 감독조서)를 제출하기 전에 [별표7]에 따라 보온재의 밀도를 측정하여 시험성적서에 명기된 밀도 이상인 지를 확인하여야 한다.

별표7을 별지와 같이 신설한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날 부터 시행한다.

[별표 7]

내화충전구조 보온재의 밀도 표기 및 확인 방법[제21조제6항 관련]

1.  시험기관은 시험성적서에 내화충전구조 보온재의 밀도를 표기

가. 시험성적서(갑지 시험결과 내용)에 내화충전구조 보온재(이하 “보온재”라 함)의 밀도(㎏/㎥)를 표기(소숫점 2자리)

2. 공사현장에서 감리자 등이 보온재의 밀도 확인 방법

가. 보온재 밀도

1) [eqn: D`=` {M} over {V}] [D : 밀도(kg/㎥), M : 중량(kg), V : 보온재 채움부의 부피(㎥)]

2) 밀도의 수치는 소숫점 2자리까지 확인(반올림)

나. 보온재 중량

1) 선형조인트(외벽과 바닥 연결부위)에 설치되어 있는 보온재를 1m 이상 채취하여 중량(㎏)을 측정함

2) 중량 수치는 소수점 3자리까지 구함(반올림)

다. 보온재 채움부의 부피

1) 보온재 채움부의 부피(길이×깊이×폭)는 mm단위로 측정하며, 폭 및 깊이가 일정하지 않는 경우는 큰 값으로 정함

2) 부피 수치는 소수점 3자리까지 구함(반올림)

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제22조(시험성적서 등) ① (생 략) ② 시험기관은 제조업자가 제시한 시험시료의 규격(치수, 재질, 주요부품 및 구성도면 등)에 대해 확인하여 시험성적서에 명기하여야 한다.<단서 신설> ③ ～ ⑤ (생 략) <신 설>	제22조(시험성적서 확인 등) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 내화충전구조의 재료가 보온재인 경우에는 제조업자가 제시한 시험시료의 규격 및 밀도를 확인하여 시험성적서에 명기하여야 한다. ③ ～ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 공사시공자･공사감리자 및 공사감독자는 건축물에 시공한 내화충전구조의 재료가 보온재인 경우에는 감리보고서(또는 감독조서)를 제출하기 전에 [별표7]에 따라 보온재의 밀도를 측정하여 시험성적서에 명기된 밀도 이상인 지를 확인하여야 한다.