산업통상자원부 공고 제 2014 - 510호

「고압가스 안전관리법」제22조의2,「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제27조의2,「도시가스사업법」제17조의3에 따라 상세기준을 승인․공고합니다.

2014년 10월 6일

산업통상자원부장관

상세기준(제․개정)

관련 법령	기준 번호	기 준 명	기준 내용
고압가스안전관리법	KGS FS111	용기에 의한 고압가스판매의 시설·기술·검사 기준	개정
	KGS FS112	배관에 의한 고압가스판매의 시설·기술·검사 기준	개정
	KGS FU111	고압가스 저장의 시설·기술·검사 기준	개정
	KGS FU212	특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준	개정
	KGS GC206	고압가스 운반등의 기준	개정
	KGS GC207	고압가스 운반차량의 시설·기술 기준	개정
액화석유가스의 안전관리 및 사업법	KGS FP331	액화석유가스 용기충전의 시설‧기술‧검사‧정밀안전진단‧안전성평가 기준	개정
	KGS FP332	액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설‧기술‧검사‧정밀안전진단‧안전성평가 기준	개정
	KGS FP333	액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설‧기술‧검사‧정밀안전진단‧안전성평가 기준	개정
	KGS FP334	액화석유가스 소형용기충전의 시설‧기술‧검사‧정밀안전진단‧안전성평가 기준	개정
	KGS FS331	액화석유가스 집단공급의 시설‧기술‧검사 기준	개정
	KGS FU331	저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설‧기술‧검사‧정밀안전진단‧안전성평가 기준	개정
도시가스사업법	KGS FP552	나프타부생가스제조사업 제조소의 시설․기술․검사 기준	제정
	KGS FP553	바이오가스제조사업 제조소의 시설․기술․검사 기준	제정
	KGS FP554	합성천연가스제조사업 제조소의 시설․기술․검사 기준	제정
	KGS FU551	도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준	개정
	KGS GC252	도시가스공급시설 시공감리 기준	개정

※ 제․개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준 정보시스템(http://www.kgscode.or.kr)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상자원부 에너지안전과(☏ 044-203-5135) 또는 가스기술기준위원회 사무국 (☏ 043-750-1321~3)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

참고		가스기술기준 제․개정안 주요내용

구 분	주요내용	비고
고압가스 분야	○ 고법 시행규칙 개정 내용인 "고압가스 저장시설 사업소 경계와의 거리기준“을 코드에 반영 <FU111 1종> - 고압가스 저장설비의 외면, 고압가스 저장시설 내에 설치된 저장실비의 외면으로부터 사업소 경계까지 일정 안전거리를 유지하도록 함. ○ 모노실란 등 자기발화성 독성가스에 대하여 중화설비 설치 제외 <FU212 1종> - 모노실란 등 자기발화성 가스의 경우 누출 즉시 발화하여 중화가 불가능하므로, 중화가 불가능한 독성가스에 대한 중화설비 설치의무를 제외[FU111, FU211 기 시행] ○ 고압가스 판매시설 용기보관실 출입문 설치기준 명확화<FS111 1종> - 고압가스 판매시설 코드 상에 없던 용기보관실 출입문 기준을 LPG 판매시설과 동일하게 적용하여 운영상 문제 해결 ○ 배관 판매시설의 보호시설과 안전거리 기준 적용 대상시설 명확화 <FS112 1종> - 배관에 의한 판매시설은 저장탱크를 통하여 사용처에 공급하므로 안전거리 적용 대상을 ‘용기보관실’로 명기한 것을 ‘저장설비’로 수정 ○ 시행규칙에 명시된 주차제한구역인 ‘육교 및 고가차도 아래 또는 부근’을 코드에 반영 <GC206 등 2종> ○ 시행규칙의 독성가스 운반차량 주차 시 고정조치 의무사항을 코드에 반영 <GC207 1종>	FS111 FS112 FU111 FU212 GC206 GC207 총 6종
LP가스 분야	○ 지하매설 배관에 보호포 및 라인마크 설치 의무화<FP331 등 6종> - 타공사 등으로 인한 가스배관 파손 등의 사고예방 ○ 살수장치의 지상 저수조에 대한 재료 및 동결방지 조치 명시 <FP331 등 6종> - 저수조가 화재시나 겨울철에 제기능을 할 수 있도록 불연재료 등으로 설치하고, 적절한 동결 방지조치를 하도록 함. ○ 최고사용압력 0.1MPa 이상인 지하매설 배관에 손상방지조치 의무화<FP331 등 6종> - 배관 손상 시 대형사고로 이어질 수 있는 최고사용압력이 중압(0.1MPa) 이상인 배관을 도로에 매설할 경우 보호판 설치 ○ 충전기 저장탱크실 상부 설치 제한<FP332 1종> - 충전기를 저장탱크실 상부에 설치할 경우 가스설비실 등과 근거리에 위치하여, 위험설비 집중으로 인한 위험도가 증가되므로 설치제한 필요	FP331 FP332 FP333 FP334 FS331 FU331 총 6종
도시가스 분야	○「도시가스사업법」시행규칙 개정에 따라 천연가스 외의 도시가스인 나프타부생가스, 바이오가스 및 합성천연가스 제조소의 기준을 제정<FP552 등 3종> - FP551(일반도시가스 제조소 및 공급소의 시설․기술․검사 기준)을 대부분 인용 - 도법 및 시행규칙의 용어정의를 코드에 인용 - 상세기준에 정하지 않는 배관의 규정에 대해서는 FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사 기준)에 따르도록 함 - 시행규칙과 동일하도록 종전에 설치된 가스공급시설 등에 관한 특례 인용 - 보호시설과의 거리 및 방호벽 설치 기준 신설 - 배관 지하매설 및 노출배관 기준은 FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설․기술․검사․정밀안전진단․안전성평가 기준)을 인용하여 신설 - 피해저감설비 기준은 시행규칙에 따라 방류둑 저장능력을 500톤으로 규정 - 방호벽 기준은 FP651(고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설․기술․검사 기준) 인용 - 내용물제거장치 설치에 대해 세부내용 규정 (FP552, FP554) - 바이오가스제조시설의 적용범위에 전처리설비 이전 바이오가스 포집, 소화 등의 생산을 위한 설비는 제외(FP553) - 열량조절설비 중 LPG소형저장탱크는 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)을 따르도록 함(FP553) ○ 은폐배관 안전조치 기준 합리화<FU551 1종> - 은폐배관의 안전조치는 다양한 설치환경과 안전장치를 고려하여 3종류*의 안전기기의 단독 또는 조합을 적용하고 동등 이상의 안전조치도 인정하도록 함. * 1) 다기능가스안전계량기, 2) 금속제보호관 및 점검구(900 ㎠이상) 설치, 3) 가스누출자동차단장치 및 점검구 설치 ○ 업무 혼선 방지를 위해 기 개정된 입상관 밸브 시설기준에 맞추어 검사기준 개정<FU551 1종> - 입상관 밸브는 분리형 밸브 외에도 용접형 밸브도 설치 가능하므로 입상관 밸브의 구조가 분리 가능한지 확인하는 검사기준 삭제 ○ 가스보일러 배기통 성능인증 확인대상에서 제외되는 중‧대형 가스보일러 범위 명확화<FU551 1종> - 중형가스보일러 제조기준(KGS AB132)의 적용범위를 준용하여 중형가스보일러는 70㎾(6만㎉/h) 초과 232.6㎾(20만㎉/h)이하, 대형가스보일러는 232.6㎾(20만㎉/h) 초과로 명확화 ○ 시행규칙 개정에 따라 "전공정시공감리“를 ”주요공정시공감리“로 개정<GC252 1종>	FP552 FP553 FP554 FP334 FU551 GC252 총 5종