호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준고시

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는「소방장비관리규칙」제15조 별표 4에서 국민안전처장관에게 위임한 호흡보호 장비의 사용·관리 및  그 성능을 유지하는데 필요한 기준을 정함으로써 소방공무원의 안전한 교육·훈련 및 현장 활동 등을 지원하고 사용자의 건강 위해요인을 예방함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "호흡보호 장비"란 공기호흡기, 공기 충전기 등 소방 활동을 위한 호흡용 공기를 생산·저장 또는 공급하는데 사용되는 장비를 말한다.

2. "정비실"이란 호흡보호 장비의 검사, 정비, 세척, 공기의 성분분석과 충전 등을 위한 시설과 부대설비를 설치하고 운영하는 시설을 말한다.

3. "검사시설"이란 호흡보호 장비의 성능을 검사하는데 사용되는 시설을 말한다.

4. "세척시설"이란 호흡보호 장비를 세척하는데 사용되는 장비를 설치한 시설을 말한다.

5. "관리기관"이란 호흡보호 장비를 설치·유지·관리 또는 사용하는 행정기관을 말한다.

제2조의2(적용범위) 이 고시의 적용 범위는 「소방장비관리규칙」제2조제2호에 따른 소방기관으로 한다.

제3조(기술교육) ① 각급 소방학교장은 해당 학교에서 시행하는 기본교육 과정과 장비 관련 전문교육 과정에는 호흡보호 장비에 관한 실무교육이 이루어질 수 있도록 교재를 편성하고, 교육시행에 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 관리기관의 장은 제11조에 따른 호흡보호 장비 전담자가 교체되거나 보강되었을 경우에는 즉시 호흡보호 장비의 안전 및 위생관리에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제2장 호흡보호 장비의 성능

제4조(호흡용 공기의 품질) ① 호흡용 공기의 품질 기준은 다음 각 호와 같이 한다.

1. 산소는 20∼22 % 이내일 것.

2. 이산화탄소는 1,000 ppm 이하일 것.

3. 일산화탄소는 10 ppm 이하 일 것.

4. 수분은 25 mg/㎥ 이내일 것.

5. 오일 미스트는 5 mg/㎥ 이내일 것. 단, 측정값이 표시되지 않는 방식의 분석기를 사용하는 경우에는 색상의 변화가 없을 것

6. 총 탄화수소는 25ppm 이하일 것

7. 총 휘발성유기화합물 500㎍/㎥ 이하일 것

② 호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.

제5조(소음기준) 호흡보호 장비의 소음은 이격거리 1 미터에서 측정하여 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 기기의 정상 작동 중 소음은 80dB(A) 미만이어야 된다.

2. 시동, 드레인, 기타 일시적 최대소음은 90dB(A) 미만이어야 한다.

제3장 공기호흡기의 안전관리

제6조(보관) ① 공기호흡기 면체는 먼지 등으로부터 오염되지 않도록 염화비닐로 포장하는 등 밀폐된 상태로 보관하여야 한다.

② 공기호흡기 용기는 5℃ 이상 45℃ 이하의 보관 장소에서 충격이나 낙하를 방지하기 위한 수납설비에 보관하고, 공기가 충전된 것과 충전되지 않은 것이 쉽게 구별되도록 분리하여 보관하여야 한다.

③ 공기가 충전된 용기를 90일 이상 보관하였을 때에는 공기를 배출한 후 다시 새로운 공기를 충전하여 보관하여야 한다.

④ 공기호흡기 보관대에 이동용 바퀴를 부착하는 경우에는 바퀴 고정 장치를 부설하여야 한다.

⑤ 관리기관은 공기호흡기의 고장 발생시 원활한 정비를 위한 예비부품을 미리 확보하여야 한다.

제7조(관리사항의 표지) ① 공기호흡기 용기는 세척 및 안전검사실시 일자, 실시결과 등을 정비실에서 별도 기록 및 유지·관리하여야 한다.

② 제1항에 따른 일자별 관리사항을 인식할 수 있는 바코드, 칩, 기타의 표지를 부착하는 경우에는 날짜를 따로 표시하지 않을 수 있다.

제8조(위생검사) ① 공기호흡기는 다음 각 호의 시기별로 위생안전을 위한 검사를 실시하여야 한다.

1. 공기호흡기 용기 : 공기 충전 10회 마다 1회 또는 3년 1회 이상

2. 공기호흡기 면체

가. 위생검사 : 화재현장, 기타 오염된 환경에서 사용 시 마다

나. 밀착도 검사 : 년1회 이상 또는 사용자의 검사 필요성 판단 시

② 공기호흡기의 검사결과 오염물질이 발견될 경우에는 위생세척을 실시하여야 하며, 세척이 완료되지 않은 공기호흡기를 사용하여서는 아니 된다.

③ 공기호흡기에 대한 안전검사와 세척 등 위생관리의 방법은 별표 1에서 정한다.

제9조(안전검사) 공기호흡기 용기의 재검사 등은「고압가스안전관리법」등 관련규정에 따라 정기적으로 실시해야 한다.

제4장 호흡보호 장비 정비실

제10조(정비실의 설치) ① 시·도는 정비실을 설치하거나 다른 시·도 또는 민간 전문 업체와 정비실의 운영에 관한 협약을 체결함으로써 호흡보호 장비를 안전하게 운영하여야 한다.

② 정비실의 위치는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만 충전 실이 다중 이용시설 등의 실내공기 질 관리법에서 정하고 있는 의료기관의 실내공기 질 유지기준과 권고기준 이상의 청정실을 설치하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

1. 편도 2차선 이상의 자동차 도로 경계선으로부터 30 미터 이상 떨어진 장소일 것

2. 너비 20 미터 이상의 수목지대가 조성되어 있을 것

3. 분진, 악취, 매연, 자동차 배기가스 등으로부터 차단되어 있을 것

4. 충전 실에는 실내공기 정화를 위한 시설 및 장비를 설치하여야 한다. 다만, 제2항의 기준에 적합할 경우 제외할 수 있다.

③ 정비실에는 검사시설, 세척시설, 충전 실, 용기 등의 보관 실, 기타 부대시설을 설치 운영하여야 한다. 다만, 설치지역의 부지여건, 배송에 따른 교통여건 등을 고려하여 효과적이라고 판단하는 경우에는 각각의 시설을 별도의 부지에 설치할 수 있다.

④ 정비실에는 호흡보호 장비의 검사, 정비, 세척, 충전, 보관 등에 필요한 시설장비와 전담인력을 지정하여야 하며, 비상시 재난 현장으로 직접 출동할 수 있도록 긴급수송차량을 배치 운영하여야 한다.

⑤ 정비실에는 호흡보호 장비의 위생세척 시 발생되는 폐수를 환경 관련법령에 따라 안전하게 보관하였다가 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

⑥ 정비실의 시설 및 설비의 설치와 운영의 기준은 별표 2와 같다.

제11조(정비실 설비의 예방점검) ① 정비실에 설치된 설비는 시설별로 정기적인 점검을 실시하여야 한다.

② 정비실에 설치된 설비는 그 기능의 최적화를 위하여 부품의 정기 교환 등 매뉴얼에 제시된 관리수칙을 준수하여야 한다.

제12조(예비용품의 관리) ① 정비실에는 대형화재 등 공기호흡기의 긴급수요에 대비하여 다음 각 호의 기준에 따른 예비용품을 확보하여야 한다.

가. 공기호흡기 세트 : 관할지역내 소방공무원 정원의 1% 수량 이상일 것. 단, 최소수량은 30 세트 이상일 것

나. 공기호흡기 예비용기 : 공기호흡기 세트의 2배수

② 공기 충전기의 오일, 필터, 기타의 소모품 또는 부품은 제작사가 공급하는 정격부품으로서 기관별 사용빈도에 따라 1년간 사용할 수 있는 량 이상의 예비용품을 보유하여야 한다.

③ 공기호흡기(용기, 면체, 등지게, 보조 호흡기)의 신속한 수리 등을 위해 필요한 예비용품(O링, 공급밸브, 배기 변 등)등을 적정량 이상 보유하여야 한다.

④ 예비용품은 규격용기에 수납 하거나 항상 출고 당시의 포장상태를 견고하게 유지하여야 한다.

제13조(기록관리) ① 공기 충전기를 사용하거나, 점검 또는 정비를 실시한 때에는 그 일자별 조치내역을 별지 제1호서식의 관리대장에 기록 또는 전산관리 하여야 한다.

② 공기 충전기 관리대장은 쉽게 열람할 수 있는 장소에 비치하여야 한다.

③ 정비실에 설치된 기타의 장비에 대한 점검결과는 별지 제2호서식으로 기록 또는 전산관리 하여야 한다.

④ 제14조에 따라 실시한 공기성분검사 결과는 해당 장비가 불용 및 폐기시점 까지 보존하여야 한다.

제14조(공기 성분 분석 및 위생검사 등) ① 호흡용으로 사용되는 충전공기는 매년 자체검사 1회, 전문시험기관의 정밀분석 1회 총 2회를 다음 방법에 따라 실시하여야 한다.

1. 제작사가 제시한 매뉴얼에 의한 필터 수명(센서방식의 필터인 경우에는 직전 사용한 필터 1개의 사용기간)의 4분의 3을 사용한 때 : 관리기관내 직독식 공기성분분석기에 의하여 제4조에 따른 적합여부를 측정시험

2. 공기호흡기 용기 안에서 이물질이 발견되거나, 필터교환 주기에 의하여 필터 5개를 교환한 때 : 전문 시험기관에 의한 정밀 성분분석 의뢰시험

3. 공기호흡기 용기의 내부공기는 전문기관 검사 시 안전센터별 3개 이상을 표본 검사하며 검사결과 품질기준에 미치지 못하는 경우 동일시기에 배치된 모든 용기를 전수검사하고, 불량판정 용기는 용기재검사를 통해 불용여부 등을 결정하여야 한다.

4. 공기 충전기 또한 품질기준에 미치지 못하는 경우 충전기 사용을 금지하고 원인 해결 후 재분석 및 검사를 실시하여야 한다.

5. 그 외 공기호흡기의 용기 및 충전기는「고압가스안전관리법」 등 관련규정에 따라 관리·운영하여야 한다.

② 성분시험에 사용하는 공기는 30Mpa의 압력으로 10개의 공기용기를 충전하거나 1시간의 부하운전을 실시한 직후에 채취하는 것이어야 한다.

③ 성분시험을 실시하여 기준에 미달하는 경우에는 즉시 필요한 정비를 실시하고, 그 성능을 회복할 때 까지 해당 장비를 사용하여 호흡용 공기를 충전해서는 아니 된다.

④ 공기성분 분석시험의 결과는 즉시 공문 또는 인터넷을 통하여 소속 전 직원이 알 수 있도록 공개하여야 하며, 기준미달 및 조치사항을 상급기관에 보고하여야 한다.

제15조(공기호흡기 충전기 등의 전담 운영) ① 관리기관은 공기 충전기의 작동 및 관리업무를 담당하는 전담자를 지정하여야 하며, 전담자가 아닌 사람이 충전기를 작동하거나 점검 또는 정비를 수행하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 전담자는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당되는 사람으로 지정하여 운영하여야 한다.

1. 119안전센터 또는 구조대 근무경력이 5년 이상일 것

2. 소방학교에서 실시하는 장비 관련 전문교육을 이수할 것

3. 관련학과 졸업자, 자격증 소지자, 관련기관 근무경력자(5년 이상), 관련기관 등에서 실시하는 교육을 이수한자

4. 전담운영자 부재 시 적합한 직무 대리자를 지정하여 운영하여야 한다.

③공기 충전기의 사용자 매뉴얼은 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.

부칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

공기호흡기의 위생안전 관리기준(제8조 관련)

1. 공기호흡기 위생검사는 호흡기 면체와 용기에 대하여 실시한다.

2. 면체에 대한 검사는 다음과 같이 실시한다.

가. 오염도 검사 : 육안을 통하여 공기관, 안면부, 벨트 등의 오염물질 잔존여부를 검사하여 오염이 발견되면 세척대상으로 분류한다.

나. 밀착도검사 : 진공시험대에 부착하여 안면부 밀착성을 확인하고, 압력유지성능이 취약한 것은 부품 교환 등의 필요한 정비를 실시한다.

3. 용기내부 검사를 위한 밸브 분리작업은 다음과 같이 실시한다.

가. 충전된 공기의 배출은 용기를 고정한 후 서서히 배출하여야 한다.

나. 밸브 분리 및 결합시 나사가 손상되지 않도록 전용장치를 사용하여야 한다.

다. 밸브분리 및 조립장치의 회전력은 제작사 권장 토크(95~105Nm)를 유지하여야 한다.

4. 용기에 대한 검사는 다음과 같이 실시한다.

가. 용기 내외부의 오염 확인시 세척대상으로 분류한다.

나. 부식정도가 심하여 비눗물 세척으로 오염물 제거가 어렵다고 판단될 경우에는 전문업체에 정비 의뢰한다.

다. 표지 및 기록사항을 확인하고 필요한 정비와 기록을 한다.

5. 용기 내부에 대한 세척은 오염물질에 따라 다음과 같이 실시한다.

가. 수분, 분진 : 압력펌프로 물을 분사하여 세척후 건조시킨다.

나. 오일 : 비눗물로 텀블링장치 또는 부드러운 헝겊으로 세척하고 깨끗한 물을 사용하여 완전히 헹구어 낸 후 건조시킨다.

다. 냄새, 곰팡이, 오염물 등 : 비눗물 세척으로 오염물을 제거한 후, 가성소다 3% 용액 또는 식초산 1% 용액을 용기 내부에 채워 5분간 두었다가 깨끗한 물로 완전히 헹구어 낸 후 건조시킨다.

라. 부식물 등 : 비눗물로 제거되지 않는 부식물 등은 제작사에 세척을 의뢰한다.

6. 용기 외부에 대한 세척은 다음과 같이 실시한다.

가. 비누물로 닦은 후에 세정조에서 깨끗한 물로 헹군다.

나. 용기 외부에 페인트 등의 이물질이 묻어 있을 경우는 전용 겔 스트리퍼를 사용하여 세척한다.

다. 모래 또는 연마제 사용은 금지한다.

라. 연마재 사용시 UT 게이지 등으로 용기의 두께를 측정하여 기록 관리하고, 기준두께 미달시 폐기처분한다.

7. 용기내부의 건조는 다음과 같이 실시한다.

가. 철망 위에 올려 놓고 물이 빠질 때까지 기다린 후 자연 통풍으로 건조시킨다.

나. 신속 건조가 필요한 경우에는 용기 내부에 45℃ 이하의 건조한 바람을 강제 송풍시켜 건조시킨다.

8. 용기보관은 내부 오염물질 및 습기 등의 유입예방을 위해 용기내 잔압을 유지한 후 밸브를 폐쇄한 상태로 보관하여야 하며, 그 외 세부사항 등은 제조사 등의 권고사항 등을 참고하여 관리하여야 한다.

〔별표 2〕

호흡보호 장비 정비실 설치기준(제10조 관련)

1. 정비실은 검사시설(면체검사실, 용기검사실), 세척시설(면체 세척실, 용기 세척실), 충전시설(충전기실, 공기저장 탱크실, 충전작업실), 보관시설, 기타의 부대시설과 관리실로 구성한다.

2. 정비실의 건축물은 다음과 같이 설치한다.

가. 건축면적은 내부 수용되는 장비 및 비품의 설치면적에 부대설비, 차고 및 관리실의 면적을 합산하여 산정한다.

나. 바닥은 콘크리트 구조에 액체방수 시공을 하여야 한다.

다. 충전실의 벽과 천정은 Clean Panel 구조로 한다.

라. 전력 및 조명설비, 상하수도, 냉방 및 난방설비, 환기설비와 빗물침입 방지를 위한 차양 등을 설치하여야 한다.

마. 벽면과 지붕은 두께 200㎜ 이상으로 충분히 보온 시공한다.

바. 조명설비는 600lx 이상 되도록 하고, 각 장비별 필요한 콘센트를 설치하되, 소요동력의 계산은 충전 실에 수용되는 장비별 소요동력에 예비전력 5㎾를 가산한다.

사. 우수, 기타 외부로부터의 침수피해 방지시설이 확보되어야 한다.

3. 면체 검사실은 다음과 같이 설치 운영하여야 한다.

가. 면체의 분해조립 검사대, 면체 밀착도 검사설비, 정비기록대, 기록용 컴퓨터, 바코드 운영시스템을 갖추어야 한다.

나. 공기호흡기에 부착하는 바코드, 기타의 인식장치는 제조, 안전검사, 충전, 정비 등의 관리사항의 기록, 인식과 출력이 용이하여야 한다.

다. 면체 밀착도 검사방법은 면체검사장비 매뉴얼에 의한다.

라. 면체 검사결과 내부 오염의 징후가 있는 경우에는 제작사 매뉴얼에 따라 분해하여 거름망을 교환하고, 오염 부분에 대한 청소 또는 부품 교환 후 조립한다.

마. 면체에 대한 검사와 정비사항은 관리대장에 기록한다.

4. 면체 세척실은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 세척용 설비는 세정조, 헹굼조, 물빠짐 건조대와 세척도구 및 약품보관설비를 갖추어야 한다.

나. 세정조와 헹굼조는 냉온수가 공급되어야 한다.

다. 건조대는 세척한 면체를 걸이에 매어 다는 방식 등으로 물기가 빠질 수 있도록 설치한다.

라. 세척실의 기구는 물빠짐이 좋고 부식되지 않는 재료로 설치되어야 하며, 세척실에서 발생되는 폐수는 환경 관련법령에 따라 안전하게 보관하고 배출시키는데 필요한 설비를 부설하여야 한다

5. 용기 검사실은 다음과 같이 설치하여야 한다.

가. 용기검사실은 용기 고정장치, 밸브 분리 및 조립장치, 공기호흡기 용기 내부 검사장비, 기록장비 등을 갖추어야 한다

나. 용기 고정장치는 밸브 분리를 위하여 용기를 고정시키는 장치로 용기가 손상되지 않도록 유압 피스톤 방식 등을 사용하여 규정된 압력토크 범위를 정확하게 유지할 수 있어야 한다.

다. 밸브 분리 및 조립장치는 밸브를 잡고 회전시키는 장치로, 유압피스톤 및 모터를 이용한 자동식 조작기능이 있고 제작사 권장 토크범위(95~105Nm)를 정확하게 유지할 수 있도록 설비하여야 한다.

라. 용기내부 검사장비는 용기 내부의 오염 또는 부식상태를 정확하게 관찰할 수 있도록 조명, 내시경 등의 기능을 갖추어야 한다.

마. 기록장비는 공기호흡기의 제조, 안전검사, 충전, 정비 등의 관리이력을 인식할 수 있어야 하며, 사진, 인쇄 등의 방법으로 쉽게 출력할 수 있어야 하며, 검사결과와 정비, 충전 등의 관리사항은 모두 기록하여야 한다.

6. 용기 세척실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 용기 세척실은 용기 내외부 세척설비, 건조설비, 기타의 부대설비를 갖추어야 한다.

나. 용기세척설비는 세정조, 헹굼조, 건조대와 전동식 용기내부 세정기, 송풍기, 세척도구 및 약품보관설비를 갖추어야 한다.

다. 세정조와 헹굼조는 냉온수가 공급되어야 한다.

라. 세척실의 기구는 물빠짐이 좋고 부식되지 않는 재료로 설치되어야 한다.

마. 용기세척시 발생되는 폐수는 환경 관련법령에 따라 안전하게 보관하고 배출할 수 있도록 필요한 설비를 부설하여야 한다

7. 공기충전기실은 다음 각 호의 설치기준에 따라 설치 운영하여야 한다.

가. 공기충전기는 다음의 산식에 따라 산출된 성능용량 이상이 되어야 한다.

관할지역 공기호흡기 용기 보유수량×2,040(ℓ)

= 충전기 용량(ℓ/min)

3(월) × 15(일) × 4(hr) × 60(min)

나. 내연기관을 사용하는 충전기를 설치 또는 보관하는 충전실의 경우 내연기관의 배출가스를 외부로 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. 이 경우 관련법령에 따라 배출가스의 정화설비가 부설되어야 한다

다. 공기충전기는 서늘한 장소에 햇빛에 노출되지 않도록 설치하여야 하며, 작동 중 실내온도는 영상 5도 이상 45도 이하로 유지되도록 배열 환기 또는 냉방을 고려하여야 한다.

라. 실내 공기는 냄새가 혼입되지 않아야 하며, 산소, 이산화탄소 및 일산화탄소가 호흡용 공기의 품질기준을 벗어나서는 아니 된다.

마. 충전환경 유지확인을 위하여 온도계와 습도계를 비치하여야 한다.

바. 충전설비의 점검정비에 필요한 부품 및 장비보관대를 설치하여야 한다.

사. 공기성분 분석기와 3회 이상의 검사를 시행할 수 있는 시약을 구비하여야 한다.

8. 공기저장 탱크 실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 압축공기 저장용 압력탱크를 설치하고, 배관을 연결하여 접결구를 설치하여야 한다.

나. 탱크, 공기공급관, 밸브, 기타의 부속장치는 고압가스안전관리법령에서 정하는 검사 등의 기준에 적합한 제품이어야 한다.

다. 저장탱크의 저장압력은 35Mpa 이상을 유지하여야 하며, 공기 충전으로 압력이 저하되면 자동으로 충압 되도록 센서를 부착하여야 한다.

라. 충전기의 용량은 충압을 위한 충전기의 작동을 하지 않고도 30Mpa의 압력으로 용기 10개를 충전할 수 있는 양 이상이 되어야 한다.

바. 압력계는 충전작업실에서 쉽게 관찰할 수 있도록 설치하여야 한다.

사. 이상 과압 발생시 자동배출 시킬 수 있는 안전밸브를 설치하여야 한다.

아. 접결구로 연결되는 배관에는 역류방지 밸브와 비상시를 대비한 긴급차단 밸브를 설치하여야 한다.

자. 유수분리용 자동식 드레인과 탱크내부 세척용 청소구를 저장탱크 마다 설치하여야 한다.

차. 공기충전에 부착된 필터와는 별도로 공기품질기준에 적합한 공기정화장치를 설치하여야 한다.

9. 충전작업실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 용기를 결합하여 충전할 수 있는 접결구를 5개 이상 설치하여야 한다.

나. 접결구 보호용 캡을 부착하여야 한다.

다. 용기의 무게로 인하여 접결구의 나사가 손상되지 않도록 받침대와, 접결구에서 이탈시 튀어나가지 않도록 용기 보호대가 부설되어야 한다.

10. 예비용기 보관시설은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 공기가 충전된 용기와 빈 용기는 각각 구분하여 놓도록 따로 구획하고 표지를 부착한다.

나. 용기끼리 서로 부딪히지 않는 구조이어야 한다.

다. 이동용 바퀴를 부착하는 경우에는 적합한 바퀴 고정장치를 부설한다.

라. 습기와 직사광선을 피하고 5℃ 이상 45℃ 이하의 온도를 유지한다.

11. 정비실의 전기장치는 다음 각 호의 설치기준에 적합하여야 한다.

가. 전기의 공급은 일반 상용전압 220V - 380V를 기준으로 설치한다.

나. 보호용 전도체를 설치하여야 한다.

다. 전동기를 구동하는 설비의 제어장치 전압과 주파수가 전기 회로망과 일치하도록 설치되어야 한다.

라. 메인 스위치는 한 개의 유니트에만 있어야 하고 다른 스위치류와 뚜렷하게 구별할 수 있어야 한다.

마. 퓨즈의 설치는 전기 공급 회사의 규정과 충전기의 전동기 부하 량에 적합하도록 설치되어야 한다.

12. 정비실의 환기장치는 다음 각 호의 설치기준에 적합하여야 한다.

가. 환기장치의 공기 유입 구는 낮은 위치에, 배기 창은 높은 위치에 설치하여 실내공기가 신속하게 순환되어 배기될 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

나. 환기장치는 강제 환기를 할 수 있어야 하며, 겨울철 등 실외의 찬 공기의 유입을 차단할 수 있는 구조여야 한다.

다. 정비실중 공기 충전기실의 환기장치는 충전기 작동 중 환기능력은 충전기 실 바닥면적(㎡)당 12.5㎥/h 이상이어야 하고, 충전기 작동 중 미세먼지(PM10)의 함량이 100㎍/㎥ 이하로 유지되어야 한다.

13. 정비실에 배치하는 수송차량은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

가. 화재현장에서 호흡보호 장비의 긴급소요 발생시 배송할 수 있도록 공기호흡기 세트 5개, 예비용 호흡기 면체 5개, 예비용 호흡기 용기 10개 이상의 호흡보호 장비와 정비용 기구를 적재하여야 한다.

나. 수송차량에 면체 또는 용기의 검사․정비․세척․건조․포장설비를 설치하여 이동정비실로 운영하는 경우에는 위 제3호 내지 제8호, 제13호 및 제14호의 기준을 준용하여야 하며, 급수장치와 폐수 수집 장치를 부설하여야 한다.

다. 수송차량의 차고지는 물건의 적재 편의를 위하여 차량 적재실의 바닥 면이 정비실 바닥 면과 일치하도록 차고의 바닥을 지하화하거나 또는 랜딩장치 등을 고려하여야 한다.

호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준 고시〔별지 제1호서식〕

공기 충전기관리카드(제13조 제1항 관련)

(앞면)

공기 충전기 일반현황
관리기관명	○ ○ 소방서 ○ ○안전센터						설치일자			200 . . .
모델번호							구입가격
제작사					A/S 담당자 직․성명(전화)
형식 및 주요제원	크기		가로					높이
			세로					중량
	압축기 단수별 설계압력		1단					4단
			2단					5단
			3단					6단
	모터		전압					출력
	오일		종류					교환주기
	흡입필터		종류					교환주기
	토출필터		종류					교환주기
관리운영 전담자 지정현황
관리기간	계급	성명		지정권자		관리기간			계급	성명	지정권자
정비사항 기록란
일 자	정 비 내 용										비고

(뒷면)

세부항목별 점검사항 기록란
점검항목	점 검 사 항		점검일자별 점검결과
크랭크	오일량
	오일 상태
	케이스 상태
모터	벨트 장력
	전선 접속
	작동상태
압축기	작동상태
	외관
밸브	안전밸브
	흡입밸브
	배기밸브
	드레인밸브	자동
		수동
압력계	외관
	작동상태
여과기	흡입
	토출(1차)
	토출(2차)
외관	청소상태
	결합부 누유여부
사용시간	당 일
	누 계
공기성분	산소( - Vol%)
	CO2 ( ppm이하)
	CO ( ppm이하)
	수분 ( ㎎/㎥이하)
	Oilmist( ㎎/㎥이하)
확인	운용자(담당자)
	확인자(파출소장)

※ 표기범례 : ○ 적합,  △ 수리필요,  □ 수리완료,  × 교환필요,  □ 교환완료
호흡보호 장비 안전관리에 관한 기준 고시〔별지 제2호서식〕

정비실 장비 점검대장(제13조 제3항 관련)

부서명 :

내 용 일 장비명 자		일자별 점검․정비 결과
서명	운용자:
	확인자:

<점검방법>  장비의 전반적인 사항을 점검하되, 사용시 안전여부 및 장비의 수명과 직결되는 사항을 위주로 장비사용 설명서를 대조하면서 점검한다.

※ 표기범례 : ○ 적합,  △ 수리필요,  □ 수리완료,  × 교환필요,  □ 교환완료

〔별도 1〕

정비실 및 부속설비의 설치 예시도(별표 2 관련)

1. 정비실 배치모형

								충전 작업실	공기 탱크실	공기충전기실	전기‧기계실
○○○○○○
			면체건조대		포장대
헹굼조
			용기 보관대
	용기건조대				보관대		면체 보관대
	면체 세정 조
				관리사무실
	수송 차량
용기세척대
	정비대		기록대
				용기내시경
	면체 검사 대
밸브분리기

2. Air Line 구성예시

<여과장치실>

(50ℓ×  6기)

(300ℓ×  1기)

<공기탱크실>

<작업실 공기탱크>

30ℓ

<충전기실>

<청소용  air건>

<용기건조대>

<충전작업실>

※ 비고

1) 여과 장치실은 공기 충전기 필터와 별도의 여과장치를 설치함

2) 공기저장 탱크의 용량, 개수는 시․도별 산출 소요량에 적합하도록 선정함

3. 면체검사장비, 검사기록실 및 공기호흡기 바코드 부착 모형(별표2, 3호)

4. 유압모터를 이용한 용기밸브 분리결합장치 모형(별표2, 5호)

5. 세정조, 행굼조, 건조대(면체) 설치모형(별표2, 6호)

6. 압축공기 저장탱크, 충전 접결구, 용기보관실 설치모형(별표2, 7~10호)

7. 충전실 환기장치의 공기의 흐름 예시(별표2, 12호)

가. 평면도                               나. 입면도

공기

충전기

공기

충전기