◉ 산업통상자원부 공고 제2015-44호

전기사업법 제67조 및 같은 법 시행령 제43조, 전기설비기술기준(산업통상자원부 고시) 제4조에 따라 전기설비기술기준의 판단기준(지식경제부 공고 제2014-99호, 2014. 3. 13) 중 일부를 다음과 같이 개정ㆍ공고합니다.

2015년 1월 30일

산업통상자원부장관

전기설비기술기준의 판단기준 일부 개정 공고

1. 개정이유

ㅇ 「전기설비기술기준의 판단기준」 적용시 해석이 모호한 조항, 시설의 안전 보완 및 국제표준(IEC/ISO) 반영 등 제·개정이 요구되는 사항을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

ㅇ 저압전로에 사용하는 배선차단기 및 누전차단기의 시설 장소 구분

ㅇ 자동복구 기능을 갖는 누전차단기의 설치 장소 구분

ㅇ 불연성 또는 난연성의 배전반 및 분전반 시설범위 확대

ㅇ 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 이격거리 개정

ㅇ 특고압 시설의 예비케이블 공사 시 접지공사 신설

ㅇ 단순 병렬운전 분산형전원의 역전력 계전기 설치 규정 신설

제1조(시행일) ① 이 공고는 공고한 날로부터 시행한다.

② 제38조제4항(주택용, 산업용 배선차단기의 시설장소 구분), 제41조제6항(주택용, 산업용 누전차단기의 시설장소 구분) 및 제171조제1항제4호(불연성 또는 난연성의 저압용 배전반 및 분전반 시설범위 확대)의 규정은 2017년 1월 1일부터 적용한다.

※ 개정 전문은 산업통상자원부 홈페이지(www.motie.go.kr/정보/정책고시․공고)에서 열람하실 수 있습니다.

산업통상자원부 공고 제2015-44호

전기설비기술기준의 판단기준 일부 개정 공고

전기설비기술기준의 판단기준 일부를 다음과 같이 개정 공고한다.

< 판단기준 1. 전기설비 >

제2조제20호를 다음과 같이 신설 한다.

20. “단순 병렬운전”이란 자가용 발전설비를 배전계통에 연계하여 운전하되,      생산한 전력의 전부를 자체적으로 소비하기 위한 것으로서 생산한 전력      이 연계계통으로 유입되지 않는 병렬 형태를 말한다.

제32조 중 그림[32-1]을 수정한다.

제38조제4항을 다음과 같이 한다.

④ 제3항 이외의 IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 배선차단기(｢전기용품안전 관리법｣ 및 제5항에 규정하는 것을 제외한다) 중 산업용은 표 38-4에, 주택용은 표 38-5 및 표 38-6에 적합한 것이어야 한다. 다만, 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 배선차단기를 시설하여야 한다.

제41조제5항을 다음과 같이 개정하고, 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 다음 각 호의 전로에는 전기용품안전기준 “K60947-2의 부속서 P”의 적용을 받는 자동복구 기능을 갖는 누전차단기를 시설할 수 있다.

1. 독립된 무인 통신중계소ㆍ기지국

2. 관련법령에 의해 일반인의 출입을 금지 또는 제한하는 곳

3. 옥외의 장소에 무인으로 운전하는 통신중계기 또는 단위기기 전용회로. 단, 일반인이 특정한 목적을 위해 지체하는(머물러 있는) 장소로서 버스정류장, 횡단보도 등에는 시설할 수 없다.

⑥ IEC 표준을 도입한 누전차단기로 저압전로에 사용하는 경우 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 누전차단기를 시설하여야 한다.

제44조제6항 중 “KECG 9701-2009 및 KECC 7701-2008”를 “KECG 9701-2014 및 KECC 7701-2014”로 한다.

제64조제1항제1호가목 중 (1)“KS D 3503(2008)”를 (1)“KS D 3503(2014)”로 한다.

제64조제1항제1호가목 중 (2)“KS D 3515(2008)”를 (2)“KS D 3515(2014)”로 한다.

제64조제1항제1호가목 중 (3)“KS D 3529(2008)”를 (3)“KS D 3529(2014)”로 한다.

제64조제1항제1호가목 중 (5)“KS D 3707(1982)”를 (5)“KS D 3867(2007)”로 한다.

제64조제1항제1호가목 중 (6)“KS D 3711(1982)”를 (6)“KS D 3867(2007)”로 한다.

제64조제1항제2호가목 중 (1)“KS D 3515(2008)”를 (1)“KS D 3515(2014)”로 한다.

제64조제1항제2호가목 중 (2)“KS D 3566(2007)”를 (2)“KS D 3566(2012)”로 한다.

제64조제1항제2호가목 중 (3)“KS D 3780(2006)”를 (3)“KS D 3777(2014)”로 한다.

제64조제1항제4호가목 중 (1)“KS D 3503(2008)”를 (1)“KS D 3503(2014)”로 한다.

제64조제1항제4호가목 중 (2)“KS D 3515(2008)”를 (2)“KS D 3515(2014)”로 한다.

제64조제1항제4호가목 중 (3)“KS D 3566(2007)”를 (3)“KS D 3566(2012)로 한다.

제65조제1항제1호가목 중 “KS D 3503(2008)”를 “KS D 3503(2014)로 한다.

제65조제1항제1호나목 중 “KS D 3504(2007)”를 “KS D 3504(2011)로 한다.

제65조제1항제2호 중 “KS F 4304(2002)”를 “KS F 4304(2012)로 한다.

제65조제1항제3호가목 중 (1)“KS D 3503(2008)”를 (1)“KS D 3503(2014)”로 한다.

제65조제1항제3호가목 중 (2)“KS D 3515(2008)”를 (2)“KS D 3515(2014)”로 한다.

제65조제1항제3호가목 중 (3)“KS D 3566(2007)”를 (3)“KS D 3566(2012)”로 한다.

제65조제1항제3호다목 중 “KS F 4304(2007)”를 “KS F 4304(2012)”로 한다.

제65조제2항[표 65-1]비고 중 “KS F 2405(2005)”를 “KS F 2405(2010)”로 한다.

제65조제2항[표 65-2]비고 중 “KS F 2405(2005)”를 “KS F 2405(2010)”로 한다.

제69조제1항제2호 중 “것”을 “연선”으로 하고, “강연선”을 “철연선”으로 한다.

제171조제1항제4호 중 “다중이 이용하는 시설에”를 “옥내에”로 한다.

제196조제1항 중 “수관이나”를 “수관·가스관이나”로 하고, 제1호, 제2호, 제3호를 삭제한다. 일 것.”으로 한다.

제196조제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 가스계량기 및 가스관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 이격거리는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 이격거리는 60 cm 이상

2. 가스계량기와 점멸기 및 접속기의 이격거리는 30 cm 이상

3. 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 이격거리는 15 cm 이상

제199조제6항 중 “분진방폭 전기기계기구 제4부 선정 및 설치”를 “분진방폭 전기기계기구 제14부 선정 및 설치”로 한다.

제200조제2항 중 “KS C IEC 60079-1(2007)”를 “KS C IEC 60079-1(2012)로 한다.

제200조제3항 중 “KS C IEC 60079-2(2007)”를 “KS C IEC 60079-2(2012) 폭발성 분위기”로 한다.

제200조제4항 중 “KS C IEC 60079(2007)”를 “KS C IEC 60079(2012)로 한다.

제200조제5항 중 “KS C IEC 60079-7(2007)”를 “KS C IEC 60079-7(2012)로 한다.

제212조제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 옥내 또는 옥외에 시설하는 예비 케이블은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고 접지공사를 하여야 한다.

제234조제4항 중 “전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치”를 “전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(「전기용품안전 관리법」의 적용을 받는 것)”으로 한다.

제283조제1항 중 “분리하기 위한 장치를 시설”을 “분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과의 보호협조를 실시”로 한다.

제283조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 단순 병렬운전 분산형전원의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제2조 제1호 및 제2호의  규정에 의한 신․재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 용량 50 kW이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전 계약전력이 분산형전원 용량을 초과하는 경우에 한한다)으로서 제1항 제3호에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다.

제286조제5항 중 “KS C IEC 61851-22”를 “KS R IEC 61851-22”로 한다.

신ㆍ구조문대비표(판단기준 1. 전기설비)

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 판단기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. (중간 생략) (신설)	제2조(정의) ------------------------------------------------------- . (중간 생략) 20.“단순 병렬운전”이란 자가용 발전설비를 배전계통에 연계하여 운전하되, 생산한 전력의 전부를 자체적으로 소비하기 위한 것으로서 생산한 전력이 연계계통으로 유입되지 않는 병렬 형태를 말한다.
제32조(고주파 이용 설비의 장해방지) 고주파 이용 설비에서 다른 고주파 이용 설비에 누설되는 고주파 전류의 허용한도는 그림 32-1의 측정 장치 또는 이에 준하는 측정 장치로 2회 이상 연속하여 10분간 측정하였을 때에 각각 측정값의 최대값에 대한 평균값이 –30 dB(1 mW를 0 dB로 한다)일 것 다른 고주파 이용 설비가 이용하는 전로 ↑ L W HPF MT LM [그림 32-1] LM : 선택 레벨계 MT : 정합변성기(整合變成器) L : 고주파대역의 하이임피던스장치(고주파 이용 설비가 이용하는 전로와 다른 고주파 이용 설비가 이용하는 전로와의 경계점에 시설할 것) HPF : 고역여파기 W : 고주파 이용 설비	제32조(고주파 이용 설비의 장해방지) ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ [그림 32-1] --------------- --------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -------------------
제38조(저압전로 중의 과전류차단기의 시설) ④ 제3항 이외의 IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 산업용 배선차단기(｢전기용품안전 관리법｣ 및 제5항에 규정하는 것을 제외한다)는 표 38-4에, 주택용 배선차단기는 표 38-5 및 표 38-6에 적합한 것이어야 한다.	제38조(저압전로 중의 과전류차단기의 시설) ④ ------------------------- --------------------------- ------------배선차단기(｢전기용품안전 관리법｣ 및 제5항에 규정하는 것을 제외한다) 중 산업용은 표 38-4에, 주택용은 표 38-5 및 표 38-6에 적합한 것이어야 한다. 다만, 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 배선차단기를 시설하여야 한다.
제41조(지락차단장치 등의 시설) ⑤ 다음 각 호의 전로에는 전기용품안전기준 “K60947-2의 부속서 P”의 적용을 받는 자동복구 기능을 갖는 누전차단기를 시설할 수 있다. 1. 독립된 무인 통신중계소ㆍ기지국 또는 관련법령에 의해 일반인의 출입을 금지 또는 제한하는 곳 2. 제1호 이외의 곳으로, 일반인이 상시 접촉할 우려가 없는 장소에서 무인 단독 운전 하는 통신중계기 또는 단위기기 전용회로 (신설)	제41조(지락차단장치 등의 시설) ⑤ --------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------. 1. 독립된 무인 통신중계소ㆍ기지국 2. 관련법령에 의해 일반인의 출입을 금지 또는 제한하는 곳 3. 옥외의 장소에 무인으로 운전하는 통신중계기 또는 단위기기 전용회로. 단, 일반인이 특정한 목적을 위해 지체하는(머물러 있는) 장소로서 버스정류장, 횡단보도 등에는 시설할 수 없다. ⑥ IEC 표준을 도입한 누전차단기로 저압전로에 사용하는 경우 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 누전차단기를 시설하여야 한다.
제44조(발전소 등의 울타리, 담 등의 시설) ⑥ 기술기준 제21조제5항에 따라 내진설계를 하는 경우에는 한국전기기술기준위원회 표준 KECG 9701-2009 및 KECC 7701-2008을 참고할 수 있다.	제44조(발전소 등의 울타리, 담 등의 시설) ⑥ --------------------------- ---------------------------------------------- 표준 KECG 9701-2014 및 KECC 7701-2014를 ------------- .
제64조(철주 또는 철탑의 구성 등) ⓛ 가공 전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철탑은 다음 제1호부터 제3호까지에서 정하는 표준에 적합한 강판(鋼板)․형강(形鋼)․평강(平鋼)․봉강(棒鋼)(볼트재를 포함한다. 이하 같다)․강관(鋼管)(콘크리트 또는 몰탈을 충전한 것을 포함한다. 이하 같다) 또는 리벳재로서 구성하여야 한다. 다만, 강관주로서 제4호에서 정하는 표준에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 철주 또는 철탑을 구성하는 강판(鋼板)․형강(形鋼)․평강(平鋼)․봉강(棒鋼)의 표준은 다음과 같다. 가. 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (1) KS D 3503(2008)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS400, SS490 또는 SS540 (2) KS D 3515(2008)에 규정하는 “용접구조용 압연강재” (3) KS D 3529(2008)에 규정하는 “용접구조용 내후성(耐候性) 열간 압연강재” (4) KS D 3752(2007)에 규정하는 “기계구조용 탄소강재” 중 SM 55C (5) KS D 3707(1982)에 규정하는 “크롬 강재” 중 SCr 430 (6) KS D 3711(1982)에 규정하는 “크롬몰리브덴강 강재” 중 SCM 435 2. 철주 또는 철탑을 구성하는 강관의 표준은 다음과 같다. 가. 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (1) KS D 3515(2008)에 규정하는 “용접구조용 압연강재”를 관상으로 용접한 것 (2) KS D 3566(2007)에 규정하는 “일반구조용 탄소강 강관” 중 STK 400, STK 490 또는 STK 540 (3) KS D 3780(2006)에 규정하는 “철탑용 고장력강 강관” 4. 강관주의 표준은 다음과 같다. 가. 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. (1) KS D 3503(2008)에 규정하는 “일반구조용 압연강재”중 SS 400, SS 490 또는 SS 540을 관상으로 용접한 것. (2) KS D 3515(2008)에 규정하는 “용접구조용 압연강재”를 관상으로 용접한 것. (3) KS D 3566(2007)에 규정하는 “일반구조용 탄소 강관” 중 STK 400, STK 490 또는 STK 500	제64조(철주 또는 철탑의 구성 등) ⓛ -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- --------------------------- -------------------------- ------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ------------------------- ------------------------- ----------------------------------. 가. ------------------------ -------- . (1) KS D 3503(2014)------- ----------------------------------------------------- (2) KS D 3515(2014)-------- --------------------------- (3) KS D 3529(2014)------- ------------------------------------------- (4) KS D 3752(2007)------- ------------------------------------- (5) KS D 3867(2007)------- ----------------------------- (6) KS D 3867(2007)------- ------------------------------------ 2. -------------------------- ------------------------. 가. ------------------------ --------. (1) KS D 3515(2014)------- -------------------------------------------------- (2) KS D 3566(2012)------- ----------------------------------------------------------- (3) KS D 3777(2014)------- ---------------------------- 4. ------------------------- --. 가. ------------------------ ---------. (1) KS D 3503(2014)------- ----------------------------------------------------------------------------. (2) KS D 3515(2014)------- --------------------------------------------------. (3) KS D 3566(2012)------- --------------------------------------------------------------
제65조(철근 콘크리트주의 구성 등) ⓛ 가공전선로의 지지물로 사용되는 철근 콘크리트주는 콘크리트 및 다음 제1호에서 정하는 표준에 적합한 형강․평강 또는 봉강으로 구성하여야 한다. 다만, 공장제조 철근 콘크리트주 또는 강관을 조합한 철근 콘크리트주(이하 “복합 철근 콘크리트주”라고 한다)로서 다음 제2호 및 제3호에서 정하는 표준에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 철근 콘크리트주를 구성하는 평강 및 봉강의 표준은 다음 각 목에 의할 것. 가. KS D 3503(2008)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS.400 또는 SS.490 나. KS D 3504(2007)에 규정하는 “철근 콘크리트용 봉강” 중 열간 압연봉강 또는 열간압연이형봉강(SD 20A, SD 30B, SD 35에 한한다) 2. 공장제조 철근 콘크리트주의 표준은 KS F 4304(2002) “프리텐션방식 원심력 PC전주”의 “4.2 휨강도”, “6. 재료”, “7. 제조방법” 및 “8. 휨강도의 시험방법”의 1종에 관계되는 것으로 한다. 3. 복합 철근 콘크리트주의 표준은 다음과 같다. 가. 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. (1) KS D 3503(2008)에 규정하는 “일반구조용 압연강재” 중 SS 400, SS 490 또는 SS 540을 관상으로 용접한 것. (2) KS D 3515(2008)에 규정하는 “용접구조용 압연강재” (3) KS D 3566(2007)에 규정하는 “일반구조용 탄소강관” 중 STK 400, STK 490 또는 STK 500 (4) KS D 3517(2008)에 규정하는 “기계구조용 탄소강관” 중 13종․14종․15종․16종 또는 17종 (5) 규소가 0.4 % 이하, 인이 0.06 % 이하 및 유황이 0.06 % 이하인 강으로서 인장강도가 539 N/mm2 이상, 항복점이 392 N/mm2 및 신장률이 8 % 이상인 것을 관상으로 용접한 것. 나. 강관의 두께는 1 mm 이상일 것. 다. 철근 콘크리트는 KS F 4304(2007) “프리텐션방식 원심력 PC전주”의 “6. 재료” 및 “7. 제조방법”에 적합한 것일 것. ② 제1항 본문의 콘크리트와 형강․평강 및 봉강의 허용응력은 다음과 같다. [표 65-1] (생략) 비고 : 공시체의 압축강도는 재령 28일의 3개 이상의 공시체를 KS F 2405(2005)에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다. [표 65-2] (생략) 비고 : 콘크리트의 압축강도는 재령 28일의 3개 이상의 공시체를 KS F 2405(2005)에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 하여 구한 압축강도의 평균값으로 한다.	제65조(철근 콘크리트주의 구성 등) ⓛ -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. -------------------------- ----------------------------------------. 가. KS D 3503(2014)--------- -------------------------------------------------- 나. KS D 3504(2011)--------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. -------------------------- ------ KS F 4304(2012) ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3. ------------------------- --------------. 가. ------------------------ ---------. (1) KS D 3503(2014)-------- -------------------------------------------------------------------------------. (2) KS D 3515(2014)------- --------------------------- (3) KS D 3566(2012)------- --------------------------------------------------------------- (4) KS D 3517(2008)------- ----------------------------------------------------------- (5) ---------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 나. ----------------------- ----. 다. --------------- KS F 4304(2012) --------------- ----------------------------------------------------------------. ② -------------------------- --------------------------------------. [표 65-1] (생략) 비고 : ---------------------- ---------------------------- KS F 2405(2010)-- -----------------------------------------------------------------------------------. [표 65-2] (생략) 비고 : ---------------------- ------------------------------ KS F 2405(2010)-- ----------------------------------------------------------------------------------------.
제69조(가공케이블의 시설) ① (생략) 2. 조가용선은 인장강도 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22㎟ 이상인 아연도강연선일 것.	제69조(가공케이블의 시설) ① (현행과 같음) 2. ------------------------ -------- 연선 ------------- ------------ 철연선 ---.
제171조(옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설) ⓛ 옥내에 시설하는 저압용 배·분전반의 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 하고 다음 각 호에 따라 시설할 것. 4. 다중이 이용하는 시설에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성의 것이거나, 불연성 물질을 바른 것 또는 동등이상의 난연성[KS C 8326(2007)의 8.10 캐비닛의 내연성 시험에 합격한 것을 말한다]이 있도록 시설할 것.	제171조(옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설) ⓛ ----------------------- --------------------------------------------------------------------------------. 4. 옥내에 ------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제196조(저압옥내배선과 약전류 전선 등 또는 관관의 접근 또는 교차) ⓛ 저압 옥내배선이 약전류 전선 등 또는 수관․가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 때에는 저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관이나 이와 유사한 것과의 이격거리는 10 cm(전선이 나전선인 경우에 30 cm) 이상이어야 하며 가스관과의 이격거리는 다음 각 호에 따라야 한다. 다만, 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에 저압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관․가스관이나 이와 유사한 것과의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 저압 옥내배선을 충분한 길이의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 때에는 그러하지 아니한다. 1. 가스관과의 이격거리는 10 cm(전선이 나전선인 경우에는 30 cm) 이상 2. 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 이격거리는 60 cm 이상 3. 가스계량기 및 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 이격거리는 30 cm 이상 ② ~ ④ (생략) ⑤ (신설)	제196조(저압옥내배선과 약전류 전선 등 또는 관관의 접근 또는 교차) ⓛ ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------수관·가스관이나 ------------ --------------------------------------------------------------- 한다. ----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. (삭제) 2. (삭제) 3. (삭제) ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 가스계량기 및 가스관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 이격거리는 다음 각 호에 따라야 한다. 1. 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 이격거리는 60 cm 이상 2. 가스계량기와 점멸기 및 접속기의 이격거리는 30 cm 이상 3. 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 이격거리는 15 cm 이상
제199조(먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ KS C IEC 61241-1-1(2003)의 구조 및 KS C IEC 61241-1-14(2006) “분진방폭 전기기계기구 제4부 선정 및 설치”에 의하여 시설하는 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에 따르지 않을 수 있다.	제199조(먼지가 많은 장소에서의 저압의 시설) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ ------------------------------- - KS C IEC 61241-1-14(2006) “분진방폭 전기기계기구 제14부 선정 및 설치”------------------------------- ----------------------------------------.
제200조(가연성 가스 등이 있는 곳의 저압의 시설) ⓛ (생략) ② 제1항제5호의 규정에 의한 내압(耐壓)방폭구조의 표준은 KS C IEC 60079-1(2007) 방폭기기 제1부(내압방폭구조 “d")의 기기의 구조 및 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. ③ 제1항제5호 본문에 규정하는 압력방폭구조의 표준은 KS C IEC 60079-2(2007) 방폭기기 제2부(압력방폭구조 “p")의 전기기기의 구조와 시험에 관한 요구 사항에 적합하여야 한다. ④ 제1항제5호 본문에 규정하는 유입방폭구조(油入防爆構造)의 표준은 KS C IEC 60079(2007) 방폭기기 제6부(유입방폭구조“o")의 폭발성가스 · 증기 · 입자 등에 의한 잠재적인 위험분위기에서 사용하는 유입방폭구조(o)의 기기 및 그 일부 방폭 부품 등의 설치와 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. ⑤ 제1항제5호 단서에 규정하는 안전증 방폭구조의 표준 KS C IEC 60079-7(2007) 제7부(안전증 방폭구조“e")는 폭발성 가스 분위기에서 사용하는 안전증 방폭구조의 기기의 설계, 구조, 시험, 표시에 관한 요구사항(직류 및 교류 11 kV 실효 값 이하인 기기에 한함)에 적합하여야 한다.	제200조(가연성 가스 등이 있는 곳의 저압의 시설) ⓛ (생략) ② --------------------------- ------------------------ KS C IEC 60079-1(2012) --------- ------------------------------------------------------------------------------. ③ --------------------------- -------------------- KS C IEC 60079-2(2012) 폭발성 분위기 ------------------------- --------------------------------------------------. ④ -------------------------- ---------------------------------- KS C IEC 60079(2012) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ⑤ --------------------------- --------------------- KS C IEC 60079-7(2012) ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
제212조(특고압 옥내 전기설비의 시설) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ (신설)	제212조(특고압 옥내 전기설비의 시설) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 옥내 또는 옥외에 시설하는 예비 케이블은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고 접지공사를 하여야 한다.
제234조(교통신호등의 시설) ① ~ ③ (생략) ④ 교통신호등 제어장치의 전원측에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설하여야 하며 또한 교통신호등 회로의 사용전압이 150 V를 초과하는 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것.	제234조(교통신호등의 시설) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ -------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(｢전기용품안전 관리법｣의 적용을 받는 것)---------.
제283조(계통연계용 보호장치의 시설) ① 계통연계하는 분산형전원을 설치하는 경우 다음 각 호의 1에 해당하는 이상 또는 고장 발생시 자동적으로 분산형전원을 전력계통으로부터 분리하기 위한 장치를 시설하여야 한다. 1. 분산형전원의 이상 또는 고장 2. 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 3. 단독운전 상태 ② (생략) (신설)	제283조(계통연계용 보호장치의 시설) ① --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과의 보호협조를 실시---------. 1. --------------------------- 2. --------------------------- -- 3. ------------ ② (현행과 같음) ③ 단순 병렬운전 분산형전원의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제2조 제1호 및 제2호의 규정에 의한 신․재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 용량 50 kW이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전 계약전력이 분산형전원 용량을 초과하는 경우에 한한다)으로서 제1항 제3호에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략할 수 있다.
제286조(전기자동차 전원공급설비의 시설) ① ~ ④ (내용 생략) ⑤ 그 밖에 전기자동차 전원공급 설비와 관련된 사항은 KS C IEC 61851-1, KS C IEC 61851-21 및 KS C IEC 61851-22 표준을 참조한다.	제286조(전기자동차 전원공급설비의 시설) ① ~ ④ (내용 생략) ⑤ --------------------------- ------------------------------------------------------------KS R IEC 61851-22 ----------- ---.