금강유역환경청 고시 제2015-4호

「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제49조제3항의 규정에 의하여  충청남도 당진시 합덕일반산업단지 폐수종말처리시설 기본계획(변경)을  승인하였기에 다음과 같이 고시합니다.

2015. 3. 5.

금  강  유  역  환  경  청  장

합덕 일반산업단지 폐수종말처리시설 기본계획(변경) 승인

1. 사업계획내용

가. 사업지역(공동처리구역)

o 위  치 : 합덕 일반산업단지

- 충남 당진시 합덕읍 소소리, 석우리 일원

o 면 적 : 988,984㎡(기정)→ 969,884㎡(변경)

나. 사업종류 : 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제48조 규정에 의한 폐수종말처리시설의 설치․운영사업

다. 시설용량 : 1,500㎥/일

o 1단계 : 1,000㎥/일(기존)

o 2단계 :  500㎥/일

라. 시설면적 : 10,264㎡

마. 사업기간

o 1단계(‘08～’11년), 2단계(‘15～’16년)

2. 오염원분포 및 오․폐수배출량 예측

가. 공동처리구역에서 발생하는 오․폐수 발생 예측

o 578㎥/일(기정)→1,483㎥/일(변경)

3. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

가. 처리계통도

o 1단계 : 유입→ 유량조정조→ 생물반응조→ 침전조→ 공급수조→  가압부상조→ UV소독조→방류

o 2단계 : 유입→ 유량조정조→ 생물반응조→ 침전조→ 공급수조→  후처리설비→ UV소독조→방류

나 처리능력 : 1,500㎥/일 (1단계 1,000㎥/일, 2단계 500㎥/일)

다. 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

4. 방류수역에 미치는 영향 예측

가. 방류수역 : 석우천→ 삽교천→ 서해

나. 하천 합류후 농도

구 분		유량 (㎥/일)	수질(mg/L)
			BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
석우천	현재수질	4,156	3.1	6.0	4.5	6.871	0.706
	방류수질	1,500	8	20	10	20.000	2.000
	예측수질	5,656	3.8	8.1	6.0	8.915	0.901

5. 폐수종말처리시설 설치·운영자에 관한 사항

가. 설치주체 : 당진시

나. 운영주체 : 당진시(위탁운영)

6. 폐수종말처리시설 비용부담에 관한 사항

가. 시설설치비 : 3,072백만원(국고 2,149백만원, 원인자 923백만원)

※ 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 확정됨

나. 유지관리비 : 원인자부담

7. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

8. 기본계획서 열람 장소 및 기간

가. 열람장소 : 당진시 환경정책과(041-360-6591)

나. 열람기간 : 30일 이상

부             칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다