환경부고시 제2015 -  30 호

「유해화학물질 취급시설의 설치ㆍ정기ㆍ수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정」(환경부고시 제2014-258호, 2014.12.31)를 다음과 같이 일부 개정․고시합니다.

2015년  3 월   10일                                                            환 경 부 장 관

유해화학물질 취급시설의

설치ㆍ정기ㆍ수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「화학물질 관리법」(이하 “법”이라 한다) 제24조 및 제54조, 같은 법 시행규칙(이하“규칙”이라 한다) 제23조, 제24조에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 설치ㆍ정기 및 수시검사(이하“검사”라 한다)의 내용 및 방법, 안전진단(이하“안전진단”이라한다)의 항목 및 방법 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 여기에서 규정하지 아니한 용어의 뜻은 규칙 본문 및 규칙 별표3에 따른다.

1. "화학물질"이라 함은 원소ㆍ화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻어진 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말한다.

2. "유해화학물질"이라 함은 법 제2조의 규정에 따른 유독물질, 허가물질, 제한물질 또는 금지물질, 사고대비물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질을 말한다.

3. "취급시설"이라 함은 화학물질을 제조, 보관ㆍ저장, 운반(항공기ㆍ선박ㆍ철도를 이용한 운반은 제외한다) 또는 사용하는 시설이나 설비를 말한다.

4. "액화가스화학물질"이라 함은 상온ㆍ상압에서 기체상태인 화학물질을 가압(加壓)ㆍ냉각 등의 방법에 의하여 대기압보다 높은 압력의 액체 상태로 취급되는 것을 말한다.

5. "압축가스화학물질"이라 함은 가압(加壓)ㆍ가열 등의 방법에 의하여 대기압보다 높은 압력의 기체 상태로 취급되는 것을 말한다.

6. "저장설비"라 함은 유해화학물질을 충전ㆍ저장하기 위한 설비로서 저장탱크 및 충전용기보관설비를 말한다.

7. "저장탱크"라 함은 유해화학물질을 충전ㆍ저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치 된 탱크를 말한다.

8. "화학물질설비"라 함은 유해화학물질의 제조ㆍ저장 설비(제조ㆍ저장 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 화학물질(제조ㆍ저장된 유해화학물질, 제조공정 중에 있는 유해화학물질이 아닌 상태의 화학물질 및 해당 유해화학물질제조의 원료가 되는 화학물질을 말한다)가 통하는 부분을 말한다.

9. "유해화학물질설비"라 함은 화학물질설비 중 유해화학물질이 통하는 부분을 말한다.

10. "처리설비"라 함은 압축ㆍ액화나 그 밖의 방법으로 화학물질을 처리할 수 있는 설비 중 유해화학물질의 제조(충전을 포함한다)에 필요한 설비와 저장탱크에 딸린 펌프ㆍ압축기 및 기화장치를 말한다.

11. "처리능력"이라 함은 처리설비 또는 감압설비에 의하여 압축ㆍ액화나 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 화학물질의 양(온도 섭씨 0도, 게이지압력 0파스칼의 상태를 기준으로 한다. 이하 같다)을 말한다.

12. "제조시설"이라 함은 판매할 목적으로 유해화학물질을 제조하는 시설을 말한다.

13. "저장ㆍ보관시설"이라 함은 유해화학물질의 제조, 사용, 판매 및 운반 등을 목적으로 유해화학물질을 저장·보관하는 시설을 말한다.

14. "차량운반시설"이라 함은 유해화학물질을 충전ㆍ운반할 수 있는 탱크로리 및 컨테이너 등과 유해화학물질을 충전한 용기를 적재하여 운반할 수 있는 운반차량 등 차량에 의하여 유해화학물질을 운반하는 시설과 그 부대시설을 말한다.

15. "배관이송시설"이라 함은 배관, 밸브, 각종 안전장치 등 유해화학물질을 이송하는 시설과 그 부대시설로 사업장 밖에 있는 것을 말한다.

16. "사용시설"이라 함은 제품의 제조, 제품의 세척(洗滌)·도장(塗裝) 등을 목적으로 유해화학물질을 사용하는 시설을 말한다.

17. "안전진단"이라 함은 유해화학물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 전문기관이 첨단장비와 기술을 이용하여 잠재된 위험요소를 찾아내 그 제거방법을 제시하는 것을 말한다.

18. "특별안전진단"이라 함은 법 제24조제4항제1호에 따라 실시하는 안전진단을 말한다.

19. "정기안전진단"이라 함은 법 제24조제4항제2호에 따라 실시하는 안전진단을 말한다.

20. "안전구역"이라 함은 가연성 유해화학물질설비 또는 독성 유해화학물질설비에서 재해가 발생할 경우 그 재해의 확대를 방지하기 위하여 KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ정밀안전검진 기준) 2.1.9(안전구역의 설정)의 기준에 따라 설치한 통로ㆍ공지 등으로 구분된 구역을 말한다.

21. "검사단위"라 함은 유해화학물질 취급시설에 대한 검사 수수료 계산, 검사표 작성 및 안전진단보고서 작성의 기본이 되는 최소단위를 말한다.

제3조(검사단위의 구분) ① 유해화학물질 취급시설의 검사 및 안전진단 단위는 유해화학물질의 취급방식에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 제조ㆍ사용시설

2. 실내 저장ㆍ보관시설

3. 실외 저장ㆍ보관시설

4. 지하 저장ㆍ보관시설

5. 차량운반시설

6. 배관이송시설

②  제1항의 규정에도 불구하고 제조ㆍ사용시설 중 안전구역으로 구획된 하나의 설비군을 하나의 제조ㆍ사용시설 단위로 볼 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 검사기관이 검사 및 안전진단 업무수행의 효율성 제고를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 검사 및 안전진단 대상 시설의 규모와 특성을 감안하여 유해화학물질 취급시설 단위의 범위를 확대 또는 축소할 수 있다.

④ 검사 및 안전진단의 신청과 처리는 제1항 내지 제3항의 규정에 따른 검사 단위별로 하여야 한다.

제2장 설치검사ㆍ정기검사 및 수시검사

제4조(검사대상 등)  ① 법 제24조 제2항에  따른 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자는 설치검사를 받아야하며, 법 제24조 제3항에 따른 유해화학물질 취급시설을 설치․운영하는 자는 정기․수시검사를 받아야 한다.

② 유해화학물질 취급시설을 변경하는 경우 설치검사를 받아야 하는 대상의 범위는 규칙 제29조제1항에 따른 변경허가 대상인 제1호 가목부터 마목까지에 따르며, 이 경우 시설 가동 전 설치검사를 받아야 한다.

제5조(설치검사의 구분 등) ① 법 제24조제2항의 규정에 따른 설치검사는 사전서면검사와 현장확인검사로 구분하여 실시한다.

② 사전서면검사는 시설의 설치계획이 기준에 적합한 지에 대하여 현장확인검사 전에 서면에 의하여 실시한다.

③ 현장확인검사는 서면검사결과 시설이 기준에 적합한 것으로 판명된 시설에 대하여 시설이 제7조제2항에 따른 검사기준 및 사전서면검사결과와 일치하는 지에 대하여 현장에서 확인하는 방법에 의하여 실시한다.

④ 유해화학물질 취급시설의 설치 후 최초의 정기검사는 별지서식 4호부터 9호까지의 검사표에 따라 검사를 수행한다.

제6조(검사의 신청 방법) ① 설치검사를 받고자 하는 자는 별지 제1호서식의 검사신청서에 사전서면검사자료를 첨부하여 검사기관에 제출하여야 한다.

② 사전서면검사자료에는 다음 각 호의 사항(취급시설 변경에 따라 설치검사를 받고자 하는 경우에는 변경한 부분에 한한다)을 포함하여야 한다.

1. 시설의 설치계획서

2. 시설에 관한 도면

3. 시설 설계 시에 적용한 기준의 근거 및 시설이 기준에 적합하게 설계되었음을 입증할 수 있는 자료

4. 설치 후 확인이 불가능한 다음 각목의 사항이 검사기준에 적합함을 입증할 수 있는 자체검사성적서 및 사진

가. 지하에 매설하는 유해화학물질설비 및 배관의 설치 상태

나. 유해화학물질설비 및 배관에 대한 내압시험 결과

다. 유해화학물질설비 및 배관(비파괴검사 대상에 한한다)에 대한 비파괴검사 결과

③ 정기검사 및 수시검사를 받고자 하는 자는 별지 제1호서식의 검사신청서를 검사기관에 제출하여야 한다. 이 경우 정기검사는 검사기준일을 최초의 정기검사를 받은 날(제1항에 따른 설치검사 결과서의 검사일을 말한다) 다만, 안전진단을 받은 경우 최종 안전진단일을 기준으로 매 1년(법 제28조에 따른 유해화학물질 영업허가 대상이 아닌 경우에는 2년)이 되는 날의 전후 30일 이내로 한다.

제7조 (검사의 항목 및 방법) ① 검사항목은 별지4호부터 21호에 따른 검사표의 검사기준란에 규정된 사항으로 한다. 다만, 규칙 별표5 비고에 따른 예외 규정이 적용되는 검사항목에 관한 기준은 동비고의 규정에 따른다.

② 제1항의 규정에 따른 검사항목에 대한 검사내용 및 검사방법은 환경부장관이 정한다.

③ 검사기관은 다음 내용이 포함된 검사결과보고서를 작성하고 설치검사 및 안전진단은 20년간, 정기·수시검사는 5년간 보존하여야 한다. 문서보관은 전자문서로도 가능하다.

1. 별지 제2호 서식에 의한 검사대상 취급시설 현황표

2. 별지 제3호 서식에 의한 유해화학물질 취급시설 검사결과 총괄표 및 그 첨부서류

3. 검사의 일환으로 실시한 계측결과 성적서 (계측한 경우에 한한다)

4. 검사대상시설의 도면

5. 그 밖에 검사가 합당하게 시행되었음을 입증할 수 있는 서류

④ 검사기관은 다음 각 호에서 정하는 검사표에 따라 검사를 수행하여야 한다.

1. 제조ㆍ사용시설 설치검사의 검사표 : 별지 제4호 서식

2. 실내 저장ㆍ보관시설 설치검사의 검사표 : 별지 제5호 서식

3. 실외 저장ㆍ보관시설 설치검사의 검사표 : 별지 제6호 서식

4. 지하 저장ㆍ보관시설 설치검사의 검사표 : 별지 제7호 서식

5. 차량 운반시설 설치검사의 검사표 : 별지 제8호 서식

6. 배관이송시설 설치검사의 검사표 : 별지 제9호 서식

7. 제조ㆍ사용시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제10호 서식

8. 실내 저장ㆍ보관시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제11호 서식

9. 실외 저장ㆍ보관시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제12호 서식

10. 지하 저장ㆍ보관시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제13호 서식

11. 차량 운반시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제14호 서식

12. 배관이송시설 정기ㆍ수시검사의 검사표 : 별지 제15호 서식

⑤ 제4항의 규정에도 불구하고 2015년 이전에 착공한 유해화학물질 취급시설이 2019년 12월 31일까지 설치·정기·수시검사를 받을 때는 다음 각 호에서 정하는 검사표에 따라 검사를 수행하여야 한다.

1. 제조ㆍ사용시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제16호 서식

2. 실내 저장ㆍ보관시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제17호 서식

3. 실외 저장ㆍ보관시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제18호 서식

4. 지하 저장ㆍ보관시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제19호 서식

5. 차량 운반시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제20호 서식

6. 배관이송시설 설치·정기·수시검사의 검사표 : 별지 제21호 서식

⑥ 검사일정에 따라 검사대상 중 일부를 샘플링하여  현장확인을 실시할 수 있다.

제8조(경미한 사항 부적합 및 조건부 합격) 제7조제4항 및 제5항에 따른 검사항목에 적합한 경우 합격으로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경미한 검사항목에 부적합한 경우에는 조건부 합격으로 처리할 수 있다.

가. 경계표시를 하지 아니한 경우

나. 배관 등에 유해화학물질의 종류와 흐름방향을 표시하지 아니한 경우

다. 배관 등의 외부도장 관리상태가 미흡한 경우

라. 종류가 다른 유해화학물질을 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관하도록 하는 기준을 위반한 경우

마. 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 고인 물을 지체 없이 배출하지 아니한 경우

바. 밸브 등의 자물쇠 채움 또는 봉인 조치가 기준에 미흡한 경우

사. 실외 저장·보관시설의 조명 설비가 기준에 미흡한 경우

제9조(검사결과 처리) ① 설치검사ㆍ정기검사 및 수시검사를 실시한 결과 합격인 경우에는 희망일로부터 30일 이내에 별지 제22호 및 23호 서식에 의한 검사결과서를 검사신청인에게 교부하여야 한다.

② 설치검사ㆍ정기검사 및 수시검사를 실시한 결과 경미한 검사항목 부적합에 따른 조건부 합격의 경우에는 희망일로부터 30일 이내에 별지 제22호 서식에 의한 검사결과서에 부적합의 내용을 기입하고 이를 검사신청인에게 교부하여야 한다. 차기 정기검사 시까지 부적합의 내용을 개선하지 아니한 경우 차기 검사는 불합격으로 처리한다.

③ 설치검사ㆍ정기검사 및 수시검사를 실시한 결과 불합격인 경우에는 희망일로부터 30일 이내에 별지 제22호 서식에 의한 검사결과서에 부적합 내용을 기입하여 이를 검사신청인에게 교부하여야 한다. 부적합한 사항을 개선한 후 부적합 통보를 받은 날부터 3개월 이내에 부적합 항목에 대하여 다시 검사신청을 하는 경우에는 1회에 한하여 검사 수수료를 면제한다.

④ 유해화학물질 취급시설 설치·운영자는 검사 및 진단결과서를 보존하고 관할기관 요청시 제시하여야 한다.

제10조(시공기록과 완공도면의 보관) 배관시설을 지하에 설치하는 설치공사나 변경공사를 완공한 유해화학물질 취급시설 설치자는 그 시공기록과 완공도면(전산보조기억장치에 입력되어 있으면 그 입력된 자료로 할 수 있다)을 작성ㆍ보존하여야 한다.

제3장 안전진단

제11조(안전진단의 신청 방법) 안전진단을 받고자 하는 자는 별지 제24호서식의 안전진단신청서를 검사기관에 제출하여야 한다.

제12조(안전진단항목의 분류) ①안전진단항목은 기본항목, 선택항목 및 지적항목으로 분류한다.

② 특별안전진단의 안전진단항목은 기본항목과 지적항목으로 한다.

③ 정기안전진단의 안전진단항목은 기본항목과 선택항목으로 한다.

제13조(안전진단 기본항목) ① 안전진단의 기본항목은 장치분야 기본항목, 설비분야 기본항목 및 운영분야 기본항목으로 구분하되 유해화학물질 취급시설의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제7조의 규정에 따른 검사항목 중 설치·정기검사의 항목을 포함할 수 있다.

② 장치분야 기본항목은 다음 각 호와 같다.

1. 계측장치 위험성

2. 안전장치 위험성

3. 방제장치 위험성

4. 기타 안전장치 위험성

③ 설비분야 기본항목은 다음 각 호와 같다.

1. 용기, 저장탱크 및 압력용기 위험성

2. 배관설비 위험성

3. 기타 설비 위험성

④ 운영분야 기본항목은 다음 각 호와 같다.

1. 운전방법 위험성

2. 응급대응방법 위험성

3. 유지보수방법 위험성

⑤ 기본항목별 구체적인 안전진단항목은 [별표 1]과 같다.

제14조(안전진단 선택항목) ① 안전진단 선택항목은 특별히 위험성이 높은 안전진단 대상시설에 잠재되어 있는 위험요소를 찾아내고 그 제거방법을 제시하기 위하여 기본항목 외에 추가로 조사ㆍ분석이 필요한 항목으로서 다음 항목 중에서 선택하는 것으로 한다.

1. 노후설비 위험성

2. 고압설비 위험성

3. 고온설비 위험성

4. 맹독성 가스설비 위험성

5. 기타 고위험설비 위험성

② 제1항에 따른 안전진단 선택항목의 선택은 안전진단을 수행하는 검사기관이 다음 사항을 고려하여 결정한다.

1. 안전진단대상 시설의 안전관리 상 특수성

2. 안전진단 인력과 장비의 가용성

제15조(안전진단 지적항목) 안전진단 지적항목은 법 제24조제4항제1호의 규정에 따라 설치ㆍ정기ㆍ수시 검사결과 안전상 위해가 우려된다고 지방환경관서의 장이 지적한 항목으로 한다.

제16조(안전진단의 절차 및 방법) ① 안전진단은 서류조사, 외관검사 및 비파괴시험 순으로 하는 것을 원칙으로 하되, 서류조사 결과에 따라 외관검사를 실시하고, 외관검사결과에 따라 필요시 비파괴시험을 직접 실시하는 것으로 한다. 다만, 구조물 안전진단 등과 같이 검사기관이 판단하여 특수한 기술과 장비를 필요로 하는 분야의 진단은 진단신청자가 관련전문기관이 실시한 성적서를 제출하여야 한다. 이 경우 성적서 제출일을 진단완료일로 본다.

② 서류조사의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 사전서면검사자료

2. 도면

3. 기존 검사 및 안전진단 결과보고서

4. 수리ㆍ보수 기록

5. 기타 관련 서류

③ 외관검사의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 부식

2. 균열

3. 침하

4. 기타 외관에 대한 검사

④ 비파괴시험의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 두께 측정

2. 경도 측정

3. 침탄도 측정

4. 초음파 검사

5. 기타 비파괴시험

제17조(안전진단계획 수립) ① 검사기관은 진단을 실시하기 전에 다음 내용을 포함하는 안전진단계획을 수립하여야 한다.

1. 안전진단일정

2. 안전진단 수행범위 및 세부 안전진단항목

3. 안전진단 수행에 필요한 인원 및 장비

4. 안전진단 수행을 위한 지시 및 보고체계

5. 안전진단 수행에 따른 현장 위험성 검토결과

② 검사기관은 효율적인 안전진단 수행을 위하여 분야별로 진단반을 편성하여야 한다.

③ 제2항에 따른 진단반에는 검사기관 소속 직원 외의 관련전문가를 참여시킬 수 있다.

제18조(안전진단 준비) 안전진단을 시행하는 검사기관은 다음 준비를 하여야 한다.

1. 안전진단계획 및 안전진단항목 등을 진단원에게 주시시킨다.

2. 안전진단에 필요한 장비, 측정기구, 보호구 등을 준비하고 이를 확인한다.

제19조(안전진단보고서 작성) 안전진단을 실시한 검사기관은 안전진단 후 다음 사항이 포함된 안전진단보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 안전진단결과 도출된 문제점은 가능한 한 상세하게 기술하여야 한다.

1. 진단개요

가. 제출문(안전진단기관의 장)

나. 참여 기술자 명단

다. 안전진단결과 요약문

2. 진단목적 및 수행내용 등

가. 안전진단의 목적

나. 시설의 개요 및 이력사항

다. 안전진단의 범위 및 수행내용

라. 안전진단 수행일정

3. 안전진단결과와 조사, 검사, 시험 및 측정 결과

가. 기본항목 분야

나. 선택항목 분야

다. 지적항목 분야

4. 종합결과 및 개선방안 등

가. 안전진단 종합결과

나. 안전진단결과 도출된 문제점에 대한 개선방안

다. 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

라. 그 밖에 필요한 사항

5. 부록

가. 안전진단관련 사진

나. 측정, 시험 결과표

다. 사용 장비 내역

라. 그 밖에 참고자료

제20조(검사결과 처리) 안전진단을 실시한 검사기관은 희망일로부터 30일 이내에 별지 제25호 서식에 의한 안전진단결과서에 안전진단보고서를 첨부하여 검사신청인에게 교부하고 이를 해당 지방환경관서의 장에게 통보하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(정기검사에 대한 경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의「 유해화학물질관리법」에 의해 2015년 2월 28일 이전까지 정기검사를 받아야 하는 유해화학물질 취급시설은 2015년 5월 31일까지 검사를 받아야 한다. 다만, 2016년부터의 정기검사는 제6조 제3항에 의거하여 검사를 받아야 한다.

[별표 1]

안전진단 세부기본항목 및 안전진단방법

구분	기본항목	안전진단 방법
장치분야	계측장치 위험성	(1) 화학물질누출검지경보장치 확인 유해화학물질 취급시설 내 화학물질누출경보장치의 설치 위치 경보 기능 확인 및 표준가스를 이용하여 정상작동 여부를 확인한다. (2) 계장 및 계측제어설비 확인 현장에서 제어시스템까지의 Loop 및 자동제어설비 관리상태의 적정성을 확인한다.
	안전장치 위험성	(1) 안전장치 등의 적정여부 확인 각 설비에 설치된 안전밸브, 긴급차단장치와 플레어스텍 및 벤트스텍 관리상태의 적정여부를 확인한다. (2) 이상사태 발생방지장치 적정여부 확인 설비의 내부 상황 및 안전확보를 위한 주요부분이 잘못 조작되거나 정상적인 제조를 할 수 없는 경우에 자동으로 원료 공급 차단 및 배출시키는 인터록, 내부반응감시장치, 운전감시장치, 위험사태발생방지장치, 긴급이송설비 등의 관리상태 적정여부를 확인한다. (3) 위험성 평가후 조치사항에 대한 결과확인 위험성평가 후 안전장치의 추가설치 등 후속조치에 대한 결과를 확인한다. (4) 비상전력 등 확인 전력단선도 및 비상전력 연결설비 부하의 적정성을 확인한다.
	방재장치 위험성	(1) 중화ㆍ방제조치 적합여부 확인 독성가스의 흡수ㆍ중화 및 이송설비 등의 관리상태 적정성을 확인한다.
	기타 안전장치 위험성	(1) 방폭설비 유지관리 위험지역분류에 따른 전기ㆍ계장설비의 방폭구조의 적정성과 유지관리 상태를 확인한다.
설비분야	용기, 저장탱크 및 압력용기 위험성	(1) 반응기 등 중요한 압력용기 및 저장탱크 등에 대하여 두께, 경도, 침탄측정 및 내ㆍ외면 부식상태, 보온ㆍ보냉 상태 등을 확인한다. (2) 육안 또는 비파괴 시험실시후 균열(Crack), 전면부식, 국부부식 등이 검출될 경우 이에 대한 개선방안을 제시 한다. (3) 침탄발생 우려가 있는 가열로 튜브는 침탄측정기를 사용하여 고온설비의 열화 정도를 확인한다.
	배관설비 위험성	(1) 중요한 배관에 대하여 필요시 두께, 경도, 침탄측정 및 내ㆍ외면 부식상태, 보온ㆍ보냉 상태 등을 확인한다. (2) 주요 배관의 설계 및 팽창조인트(Expantion Joint), 루프(Loop), 지지(Support) 등이 적정한지 여부를 확인한다.
	기타 설비 위험성	(1) 정전기제거 조치 결과 확인 각 기기별 정전기 제거를 위한 Bonding, 접지의 Loop화 등을 확인하고 접지저항값이 적정하게 유지 되는지 확인한다. (2) 주요 회전기기의 진동크기(변위, 속도, 가속도)를 측정하여 당해 기기의 안전성을 확인한다.
운영분야	운전방법 위험성	(1) 운전메뉴얼의 적정 여부 확인 운전메뉴얼은 공장가동ㆍ운전정지ㆍ비상정지등 각 경우마다 체계적이며 이해하기 쉽게 모든 안전원칙이 포함되어 작성되었는지 확인한다.
	비상대응 방법 위험성	(1) 긴급시의 조치사항 확인 화재, 폭발, 독성가스 누출 등 긴급 시 안전에 필요한 조치와 세부절차 등이 수립되어 있는지를 확인한다.
	유지보수 방법 위험성	(1) 설비의 유지보수에 관한 지침 등 확인 설비의 유지보수에 관한 지침, 절차 수립과 점검계획 및 점검 후 이에 대한 개선조치의 이행 여부를 확인한다. (2) 안전작업허가 및 작업절차 준수여부 확인 화기작업, 밀폐 공간 출입 등 위험작업 작업 시 필요한 작업절차 및 안전수칙 준수 여부를 확인한다.

[별지 제1호 서식]

[  ]설치 [  ]정기 [  ]수시 검사 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, [  ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호

접수일자

처리기간 : 검사희망 연월일로부터 30일

신청인

상호

대표자 성명

생년월일

신청인 성명

전화번호:

e-mail:

사무소 소재지

(전화번호:                            )

세부내용

취급시설 소재지

검사대상 취급시설

[  ]제조ㆍ사용시설          [  ]실내 저장ㆍ보관시설     [  ]실외 저장ㆍ보관시설

[  ]지하 저장ㆍ보관시설     [  ]차량운반시설            [  ]배관이송시설(사업장 외)

검사희망 연월일

[개인정보 수집 및 이용 동의]

- 수집 및 이용목적 : 안전진단 서비스의 원활한 제공

- 수집항목 : 성명, 전화번호, 생년월일, 회사명, 주소, e-mail 등

- 보유 및 이용기간 : 5년

- 신청고객은 개인정보 수집 및 이용을 거부할 권리가 있으며, 권리행사 시 검사 신청이 거부될 수 있습니다.

- 본인은 개인정보 수집 및 동의에 따른 각 호 사항에 대하여 고지 받고 이용하는 것에 동의합니다.

(개인정보수집)  [  ]동의함        [  ]동의안함

「화학물질관리법」 제24조제2항, 제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 제2항에 따라 위 검사대상 시설에 대한 [  ]설치검사 [  ]정기검사 [  ]수시검사를 신청합니다.

2015 년         월         일

신청인                            (서명 또는 인)

한국환경공단 이사장

귀하

첨부서류

1. 사전서면검사자료 (설치검사 시에 한한다)

2. 전회 검사 이후 시설변경사항 목록 (정기ㆍ수시검사 시에 한한다)

3. 별지 제2호 서식에 따른 유해화학물질 검사대상 취급시설 현황표

수수료

처리절차
신 청	□	접 수	□	사전서면검사자료확인	□	현장확인	□	결과 통보
신청인		검사기관		검사기관		검사기관

[별지 제2호 서식]

유해화학물질 검사대상 취급시설 현황표

1. 일반현황

업 소 명		대 표 자
소 재 지		전화 번호
업소 코드		시설 코드
시설 구분		사업자번호
대 표 자 e - mail		대표자 Mobile
허 가 일

2. 검사대상 유해화학물질 취급시설 개수

제조·사용시설		실외 저장·보관시설
실내저장·보관		지하저장·보관시설
차량운반시설		배관이송시설	㎞

3. 유해화학물질관리자

성명	생년월일	전화번호(휴대폰)	이메일	자격증종류	선임구분	선임일자

4. 제조사용시설 현황

순번	시설명	설치장소 (실내/실외)	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
1
2
3
4
5
6
7

5. 유해화학물질 저장시설현황

순번	시설명	설치장소 (실내/실외)	시설용량 (m3)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6. 유해화학물질 보관시설현황

순번	시설명	설치장소 (실내/실외)	시설용량 (㎡ 또는㎥)	설치일	최종보수일	방제설비	비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7. 유해화학물질 취급현황

순번	물질명	함량 (%)	사용처	연간취급량 (톤/년) (허가증상)	과년도취급량 (톤/년) (실적보고서상)	저장성상 (액상/고상)	저장방법
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8. 차량 운반시설 및 설비

순번	차량번호	운반물질	운반방식(탱크로리, 화물 등)	운반용량(㎥, ton)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9. 배관 이송 시설 및 설비

순번	시설명	거리(km)	배관내 이송물질	배관재질
1
2
3
4
5
6
7

10. 설비현황

항 목		측 정 값	항 목		측 정 값
압축기	형 식		펌 프	형 식
	용 량			용 량
	제 조 회 사			제 조 회 사
	제 조 년 월			제 조 년 월
기화기	형 식		살수장치	펌 프 용 량	kw
	용 량			수 조 용 량	톤
	제 조 회 사			조 작 거 리	m
	제 조 년 월			-
기타설비			기타설비

11. 용기∙저장탱크 및 차량에 고정된 탱크 현황

일 자 구 분		년 월 일 현재	일 자 구 분	년 월 일 현재
충 전 물 질 명			관 리 번 호
제 조 번 호			차 량 번 호
내 용 적		ℓ	저 장 능 력	톤
설 계 온 도		℃	설 계 압 력	MPa
허 용 응 력		N/㎟	최고충전압력	MPa
내압시험압력		MPa	기밀시험압력	MPa
재 료	동 판
	경 판
두 께	동 판	mm
	경 판	mm
제조(수리)년월일			제조자(수리자)
재검사 년 월 일			재검사기관
안전밸브	수 량	개
	분출면적	㎟
	작동압력	MPa

12. 압력용기 현황

일 자		년 월 일 현재
구 분		SHELL SIDE	TUBE(CHANNEL) SIDE
관 리 번 호
충 전 물 질 명
내 용 적		ℓ
저 장 능 력		톤
설 계 온 도		℃	℃
설 계 압 력		MPa	MPa
허 용 응 력		N/㎟	N/㎟
내압시험압력		MPa	MPa
재 료	동 판
	경 판
두 께	동 판	mm	mm
	경 판	mm	mm
제조(수리)년월일
재 검 사 년월일
제 조 자(수리자)
재 검 사 기 관
안전밸브	수 량	개
	분출면적	㎟
	작동압력	MPa

[별지 제3호 서식]

유해화학물질 취급시설 검사결과 총괄표

[업소현황]

업 소 명		대표자
소 재 지		전화번호

주) 그 외 업소관련 일반현황 및 설비현황은 유해화학물질 취급시설 현황 공동서식에 기재

[검사결과]

검사년월일
검사결과(종합)	적합, 부적합	검 사 자	(인)

[부적합 내역]

시설명	부적합 내역	시설명	부적합 내역

[경미사항 부적합 및 조건부 합격]

시설명	부적합 내역	시설명	부적합 내역

[검사결과 권고 사항]

[첨부 검사표]

1. 2. 3.	5. 6. 7.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[작성 방법]

1. 검사표는 유해화학물질 취급시설의 검사 단위별로 각각 작성하여 검사결과 총괄표에 첨부함.

2. 검사실시결과 적합 시에는 검사결과 총괄표에만 합격표시를 하고, 부적합 시에는 첨부한 검사표의 검사결과 란에 “부적합”이라고 기입하며, 해당 없는 항목은 검사표의 검사결과 란에 “ × ” 표시를 함.

3. 검사결과 권고사항은 검사표 이외 안전관리상 필요하다고 인정되는 내용기입.

4. 첨부검사표는 당해 검사결과표의 종류 및 수량기입

[별지 제4호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 제조시설기초 (고압 - 압축가스화학물질 100㎥ 이상, 액화가스화학물질 1톤 이상, 고압이 아닌 화학물질 - 500㎥ 이상)	지반조사	공인시험기관 보고서 확인	적 부
	기초공사	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	저장탱크 고정	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 바닥에 물이 고이지 않거나 지하층이 없는 구조, 빗물이 새어들지 않는 구조		전수확인	적 부
3) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급 건축물은 불연재료, 외벽은 내화구조		서면검사	적 부
4) 부식성물질 취급 건축물은 방식재료로 피복		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 폭발성 유해화학물질을 취급하는 건축불의 지붕은 가벼운 불연재료(다만, 철근콘크리트 구조이거나 외부화재에 90분 이상 견딜 수 있는 구조일 경우 지붕을 내화구조로 할 수 있음)		서면검사	적 부
6) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 건축물 및 지지대는 내화구조(다만, 자동소화설비를 설치하여 2시간 이상 안전성 유지 시 대체 가능)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질은 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 액체 취급 실외 시설(적재하역시설 포함) 바닥 둘레에 방지턱(15㎝ 이상)등 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외)제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부	방지턱 높이 : ㎝
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질 , 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 감압설비와 반응설비 사이에 역류방지 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관의 유해화학물질 접촉부분에 내식성 재료 사용 또는 도장 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 유해화학물질 특성에 적합한 저장용기 사용			서면검사	적 부
5) 유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도 또는 압력 유지			서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 발열반응 장치, 증류ㆍ추출 등 분리장치, 350 ℃ 또는 980 ㎪ 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계ㆍ유량계ㆍ압력계 등의 계측장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 이상사태 방지를 위한 비상차단장치(비상전력설비, 통신설비 등) 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 가열 또는 건조설비는 직접 불을 사용하지 않는 구조(다만, 안전조치가 입증될 경우 가능)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증” 확인	적 부
11) 정전기 발생 우려 설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치(다만, 안전상 지장이 없을 경우 설치 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 전동기ㆍ펌프ㆍ밸브ㆍ스위치는 안전한 위치에 부착			서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 인화성 물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치(다만, 0종 또는 1종 장소에 해당되는 경우로서 방폭구조설치 시 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 인화성 액체 다량 취급시설 안전하게 배치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 안전밸브 등으로부터 배출되는 물질의 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조		서면검사	적 부
	이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치		서면검사	적 부
	누출 감지ㆍ경보설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감		전수확인	적 부
	이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
19) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
20) 원재료 공급시설에 원재료 종류, 공급설비명 등 표시			육안확인	적 부
21) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비		채광설비는 불연재료, 연소 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폭발성, 인화성, 물반응성 유해화학물질의 조명설비는 방폭등, 전선은 내화ㆍ내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치(다만, 가스, 증기, 분진 등이 체류할 우려가 있는 경우로 한정하고, 이를 취급자가 증명할 경우에는 제외)
		환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕 위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 서면검사 후 샘플링확인2) 유해화학물질의 증기 또는 분진 배출설비 설치 : 원칙적으로 국소방식, 강제배출방식, 시간당 배출장소 용적의 20배, 급기구는 높은 곳에 설치, 배출구는 지상 2m 이상 위치에 설치, 배풍기는 강제배기방식		서면검사 후 샘플링확인	적 부	배출구 높이 : m
3) 대기 및 수질 오염물질 배출허용기준 준수		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 화재 우려물질 취급시설에 소화설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 화재 우려 취급시설과 인화성 액체와의 사이에 안전거리 유지 또는 방화벽 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화염방지기는 한국산업표준에 적합한 것		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지, ???		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 격리된 장소(근로자가 신속히 접근할 수 있는 장소 등)에 탈의실ㆍ긴급세척시설 및 작업복 경의실 설치		전수확인	적 부
10) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것		서면검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제5호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 단층건물의 지면에서 처마까지 높이는 8m 미만, 바닥은 지면보다 높게(다만, 벽·기둥·보 및 바닥이 내화구조, 출입구에 갑종방화문, 피뢰침을 설치한 경우 20m 이하)	전수확인 및 실측	적 부	처마높이 실측값 : m
2) 화재의 위험이 있는 경우 벽ㆍ기둥 바닥은 내화구조, 보와 서까래는 불연재료	서면검사	적 부
3) 폭발위험물질 지붕은 가벼운 불연재료, 천장이 없는 구조(다만, 폭발 위험이 없는 물질일 경우 지붕은 내화구조, 천장은 난연재료 또는 불연재료)	서면검사	적 부
4) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내 저장ㆍ보관 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치(다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시 시설외로 유출되지 아니하는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 저장ㆍ보관 시설 구조는 해당 화학물질의 특성에 적합하게 하고, 내진구조로 설계 및 화학물질 배출 방지장치 설치 또는 지진 발생에 대비한 안전장치 설치 등 필요한 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 저장ㆍ보관 설비와 벽과의 사이에는 0.5m 이상 이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부	이격거리 실측값 : m
10) 수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치	서면검사 후 샘플링확인
11) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 내화구조 : 기둥 및 보는 1층까지, 저장ㆍ취급시설 지지대는 끝까지, 배관ㆍ전선관 등의 지지대는 1단까지, 다만 자동소화설비 설치 시 대체가능	서면검사 후 샘플링확인
12) 내화재료는 한국산업표준에 적합하거나 그와 동등이상	서면검사 후 샘플링확인
13) 다층건물의 각층 바닥은 지면보다 높은 구조, 바닥으로부터 상층 바닥(상층이 없는 경우 처마)까지의 높이는 6m 미만	전수확인 및 실측		상층바닥 높이 실측값 : m
14) 다층건물의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥 및 보는 내화구조, 계단은 불연재료, 외벽은 출입구 외의 개구부가 없는 구조	서면검사 후 샘플링확인
15) 다층건물의 2층 이상의 박에는 개구부가 없는 구조(다만, 내화구조의 벽과 갑종ㆍ을종방화문으로 구획된 계단실의 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질 , 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준				검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 화학물질누출검지경보장치 설치 : 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성화학물질은 TLV-TWA 기준 농도 이하에서 경보 개시, 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 검출부 설치(다만, 건축물 안의 경우 설비군 바닥면의 둘레 10m(건축물 밖의 경우 설비군 바닥면의 둘레 20m)마다 1개 이상의 검출부 설치)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 폭발성ㆍ인화성ㆍ물반응성 유해화학물질의 특성에 적합한 방폭전기기기 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거 조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하				서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질 유출ㆍ누출 방지를 위하여 폐기 처리설비 활용, 유출된 물질 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치				전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
10) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것				전수확인 후 실측	적 부
11 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리				서면검사 후 샘플링확인	적 부
12 채광 (조명으로 대체 가능), 환기 및 배출 설비			채광설비는 불연재료, 연소 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화	서면검사 후 샘플링확인	적 부
			조명설비는 방폭등, 전선은 내화ㆍ내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치
			환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상	서면검사 후 샘플링확인	적 부
			배출설비는 원칙적으로 국소방식, 강제배출방식, 시간당 배출장소 용적의 20배, 급기구는 높은 곳에 설치, 배출구는 지상 2m 이상 위치에 설치, 배풍기는 강제배기방식	서면검사 후 샘플링확인	적 부	배출구 높이 : m
13 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수				“검사확인증” 확인	적 부
14 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외				서면검사	적 부
15) 온도 상승으로 분해ㆍ발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나 통풍장치 또는 냉방장치 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 이상사태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상차단장치 통신설비 등 구비				서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 폭발성ㆍ인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치. 0종 또는 1종 방폭전기기기를 설치한 경우를 제외				서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
19) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구				서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 유해화학물질의 유출ㆍ 누출 방지 조치		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조		서면검사	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치		서면검사	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감		전수확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 취급시설 외면에 방식도장. 방식 재질 사용 시 제외				전수확인	적 부
22) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작				서면검사	적 부
23) 저장ㆍ보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유리게이지 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
24) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
25) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)				서면검사 후 샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
26) 저장ㆍ보관설비의 배수관은 옆판에 설치(다만 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우 제외)				서면검사 후 샘플링확인	적 부
27) 용기 전도 시 충격방지조치, 용기는 사용 후 밀폐				전수확인	적 부
28) 용기는 해당 물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것				서면검사 후 샘플링확인	적 부
29) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전 확보			서면검사 후 샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
	대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동			서면검사 후 샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
30) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관				서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
31) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치				전수확인	적 부
32) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리				전수확인	적 부
33) 보관시설에 기계, 자재류를 같이 보관 시 유해화학물질 보관 높이보다 높은 고정식 칸막이를 설치하고 유해화학물질 보관 구역 쪽으로 배수로 설치				전수확인	적 부
34) 화학물질의 성질에 적합한 온도, 습도 또는 압력을 유지				서면확인	적 부
35) 환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치				서면검사 후 샘플링확인	적 부
36) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것				샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인
2) 저장ㆍ보관 설비와 다른 유해화학물질 취급시설 사이에 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치(다만, 방호벽 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도의 특별사정이 있다고 인정되는 경우 제외)		전수확인 또는 서면검사	적 부
3) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 대기압 저장설비에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것		서면검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제6호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘 되는 장소에 설치, 주위에 경계표시	서면검사 후 샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)	안전거리 : m
2) 수납장은 불연재료로 제작하여 지반면에 고정, 하중ㆍ풍하중ㆍ지진에 안전, 선반 높이 6m 이하, 용기 떨어지지 아니하게 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부	선반높이 : m
3) 캐노피 또는 지붕은 환기 및 소화활동에 지장을 주지 아니하는 구조, 기둥은 내화구조로 하고 캐노피 또는 지붕은 불연재료로 하며, 벽은 설치하지 아니함.	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 지진 및 풍하중에 대비하여 저장ㆍ보관설비는 견고한 기초 및 지반 위에 고정	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 실외 저장ㆍ보관시설의 구조는 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및 그 저장설비의 사용 환경에 적절	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 상용압력에 따라 적정한 강도 및 두께 확보		서면검사	적 부
4) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험(불연성의 액체 또는 기체포함) 실시		서면검사	적 부
8) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
	안전거리 확보	서면검사	적 부
10) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		서면검사	적 부
11) 안전밸브 등의 종류, 설치위치, 구조 및 재질, 분출면적, 축적압력, 분출량, 작동압력, 방출관 구조를 화학물질의 특성에 적정하게 선정 및 설계		서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 다단형 정변위 압축기 또는 직렬로 접속된 정변위 공기압축기의 각 단 또는 각 공기압축기 별로 안전밸브 등 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 압력 급상승, 안전밸브 부적합 개소에는 파열판만 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 안전밸브 등의 작동원인에 따라 적정한 분출량 확보		서면검사	적 부
17) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 화학물질누출검지경보장치 설치 : 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성화학물질은 TLV-TWA 기준 농도 이하에서 경보 개시, 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 검출부 설치(다만, 건축물 안의 경우 설비군 바닥면의 둘레 10m(건축물 밖의 경우 설비군 바닥면의 둘레 20m)마다 1개 이상의 검출부 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 폭발성ㆍ인화성ㆍ물반응성 유해화학물질의 특성에 적합한 방폭전기기기 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 누출된 물질이 체류하지 않는 필요 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 인화성, 폭발성 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하			서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질 유출ㆍ누출 방지를 위하여 폐기 처리설비 활용, 유출된 물질 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
10) 진동이 심한 곳에는 진동 최소화 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리			서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 이상사태 발생 및 확대 방지를 위한 계측설비ㆍ비상전력설비 및 통신설비 등 구비			서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 인화성 화학물질 취급시설에는 폭발 또는 화재 방지를 위한 통풍ㆍ환기 및 분진제거 등의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 폭발성, 인화성 증기 또는 가스의 취급시설에는 가스 검지 및 경보 장치 설치. 다만, 방폭전기기기를 설치한 경우에는 제외			서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급 장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 도는 CCTV 비치	서면검사	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	전수확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작			서면검사	적 부
19) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관			서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
20) 물질의 폭발 등에 의하여 설비 내의 압력이 비정상적으로 상승하는 경우에 내부의 물질 또는 증기를 외부로 방출할 수 있는 구조(과압안전장치 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 실시. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외			서면검사 후 샘플링확인	적 부
22) 저장ㆍ보관 설비의 밑판을 지반면에 접하게 설치 시 : 밑판의 부식방지를 위해 아스팔트샌드 등의 방식재료 조치, 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치 강구			서면검사 후 샘플링확인	적 부
23) 액체 유해화학물질의 저장ㆍ보관 설비에는 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
24) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)			서면검사 후 샘플링확인	적 부
25) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)			서면검사 후 샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
26) 저장ㆍ보관설비의 배수관은 옆판에 설치(다만, 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우 제외)			전수확인	적 부
27) 부상지붕이 있는 실외저장ㆍ보관설비의 옆판 또는 부상지붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판에 손상을 주지 아니하게 설치			서면확인	적 부
28) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증” 확인	적 부
29) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외			서면검사	적 부
30) 고체의 금수성물질의 실외 저장ㆍ보관설비에는 방수성의 불연재료로 만든 피복설비를 설치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
31) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것			전수확인 후 실측	적 부
32) 조도가 75룩스(lux) 이상인 조명설비 구비			서면검사 후 샘플링확인	적 경미부
33) 용기의 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치			전수확인	적 부
34) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손ㆍ부식ㆍ균열 등이 없는 것			서면검사 후 샘플링확인	적 부
35) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기관 : 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보		서면검사 후 샘플링확인	적 부
	대기 밸브 부착 통기관 : 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동, 가는 눈 구리망 설치, 압력계 및 안전장치 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
36) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치			전수확인	적 부
37) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리			전수확인	적 부
38) 배관에는 그 저장설비 또는 배관을 보호하기 위하여 온도 상승 방지 등 필요한 조치			서면검사 후 샘플링확인	적 부
39) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에는 물이 괴어있지 않을 것			샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출물질 피해확산 방지조치	폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
	외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치	서면검사 후 샘플링확인
	폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	서면검사	적 부
	가스검지 및 경보장치 설치	서면검사 후 샘플링확인
2) 실외 저장ㆍ보관설비와 사업소 안의 보호시설과의 사이에는 물질의 폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 방제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 대기압 저장설비에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 통기설비는 정상운전 시에 대기압 저장설비 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사용		서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 인화성 유해화학물질 저장ㆍ취급하는 설비에서 증기나 가스를 대기로 방출하는 경우에는 화염방지기를 그 설비 상단에 설치, 화염방지기는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에 적합한 것을 설치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,		서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 부식성 유해화학물질 저장시설 주변에 작업이 이루어질 가능성이 있는 곳은 작업자가 쉽게 사용할 수 있도록 비상샤워시설과 세안설비를 설치(다만, 사고요인 평가를 통해 별도의 안전대책이 수립·이행된 경우 제외)		전수검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제7호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설은 지하의 가장 가까운 벽, 피트, 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하 저장ㆍ보관시설의 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지	샘플링확인	적 부
2) 지하 저장ㆍ보관시설의 벽ㆍ바닥 및 뚜껑은 철근콘크리트구조, 두께는 0.3m 이상, 내부에는 직경 9㎜부터 13㎜까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치, 적정한 방수조치 강구	서면검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치(다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장설비에는 과충전방지장치 설치 : 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단 또는 지하 저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음 발생	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 맨홀설치기준 : 맨홀은 지면까지 올라오지 아니하도록 설치, 보호틀은 용접 등에 의하여 설비에 기밀하게 접합. 보호틀의 뚜껑에 걸리는 하중이 직접 보호틀에 미치지 아니하도록 하고 빗물 등이 침투하지 아니하도록 설치, 배관이 보호틀을 관통하는 경우에는 당해 부분을 용접하는 등 침수를 방지하는 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 지하 저장설비의 유해화학물질 누출검사용 관 설치기준 : 4개소 이상 설치, 이중관 구조, 재료는 금속관 또는 경질합성수지관, 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿는 구조, 관의 밑 부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있는 구조, 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사 시에 쉽게 열 수 있는 구조	서면검사	적 부
4) 지하 저장설비는 지면 하에 설치된 지하 저장ㆍ보관시설에 설치. 다만, 다음 기준에 적합한 때에는 매설 가능 : 저장설비가 지하철ㆍ지하가 또는 지하터널로부터 수평거리 10m를 초과하는 위치, 지하건축물 내가 아닌 장소, 저장설비를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6m 이상 크고 두께가 0.3m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으로 덮는 구조, 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 저장설비에 걸리지 아니하는 구조, 당해 저장설비를 견고한 기초 위에 고정하는 구조, 저장설비와 벽ㆍ피트ㆍ가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6m 이상 떨어진 위치	서면검사	적 부
5) 지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6m 이상 아래에 위치	서면검사	적 부
6) 지하 저장설비를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1m이상의 간격을 유지. 다만, 그 사이에 벽이나 두께가 20㎝ 이상의 콘크리트 구조물이 있는 경우는 제외	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 지하 저장설비는 용량에 따른 두께기준 충족, 강철판 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접 방식으로 제작	서면검사	적 부
8) 지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우 외에는 방청도장 실시 : 가) 지하 저장ㆍ보관시설에 설치하는 경우는 다음 중 하나의 방법 : (1) 저장설비의 외면에 방청도장, (2) 저장설비의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머의 순으로 도장을 한 후 아스팔트 루핑 및 철망의 순으로 저장설비를 피복하고, 그 표면에 두께가 2㎝ 이상에 이를 때까지 방수제를 혼합한 모르타르를 도장, (3) 저장설비의 외면에 방청도장을 실시하고, 그 표면에 아스팔트 및 아스팔트루핑에 의한 피복을 두께 1㎝에 이를 때 까지 교대로 실시, (4) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재를 휘감은 후 에폭시수지 또는 타르에폭시수지에 의한 피복을 설비의 외면으로부터 두께 2㎜ 이상에 이를 때까지 실시, (5) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 유리섬유 등을 강화재로한 강화플라스틱에 의한 피복을 두께 3㎜ 이상에 이를 때까지 실시 나) 지하 저장ㆍ보관시설 외의 장소에 설치하는 경우 지하 저장설비의 외면은 가)(2) 내지 (4)의 하나에 해당하는 방법으로 보호	서면검사	적 부
9) 액체 유해화학물질의 지하 저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구 설치. 계량구의 직하에 있는 설비의 밑판에는 그 손상을 방지하기 위한 조치 강구	서면검사 후 전수확인	적 부
10) 액체 유해화학물질의 주입구 설치기준 : 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조, 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치, 정전기 발생 우려 시설에는 정전기 제거조치, 주입구를 나타낼 수 있는 표시, 주입구 주위에 유출 방지턱 또는 집수설비 등의 장치를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증” 학인	적 부
12) 액중펌프설비 설치기준(다만, 지하저장설비 밖에 설치하는 펌프설비는 제2호다목32) 준수) : 가)전동기의 고정자는 유해화학물질에 침투되지 아니하는 수지가 충전된 금속제의 용기에 수납되어 있고 운전 중에 고정자가 냉각되며 전동기의 내부에 공기가 체류하지 아니하는 구조, 나)전동기 접속 전선은 유해화학물질 침투되지 아니하는 것으로서 직접 유해화학물질에 접하지 아니하도록 보호, 다) 액중펌프설비는 체절운전에 의한 전동기의 온도상승을 방지하기 위한 조치 강구, 라) 전동기의 온도가 현저하게 상승한 경우 및 펌프의 흡입구가 노출된 경우 정지하는 구조, 마)지하저장설비와 플랜지접합으로 접속하고 지하 저장설비 내에 설치되는 부분은 보호관내에 설치하며, 지하저장설비의 상부에 설치되는 부분은 물질의 누출을 점검할 수 있는 조치가 강구된 안전상 필요한 강도가 있는 피트내에 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 지하 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 추착 통기관 설치. 압력저장설비에 있어서는 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준 준수 가) 밸브 없는 통기관 : (1)지하저장설비의 윗부분에 연결, (2)통기관 중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는 중량이 직접 해당 부분에 미치지 아니하도록 보호, 해당 통기관의 접합부분(용접, 그 밖의 물질 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것은 제외한다)에 대하여는 해당 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치 강구, (3)직경은 30㎜ 이상, (4)선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조, (5)가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치, (6)가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우 통기관의 밸브는 물질을 주입하는 경우 외에는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조 나) 대기밸브 부착 통기관 : (1) 가)의 (1) 및 (2)의 기준에 적합, (2) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동, (3) 직경은 30㎜ 이상, (4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조	서면심사 후 샘플링확인	적 부
14) 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 유지	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접 배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제8호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(차량 운반 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 실외 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리 확보	전수확인, 실측	적 부	이격거리 : m
2) 실내 차고지는 벽ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치	서면확인 후 전수확인	적 부
3) 자체 보유한 모든 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장 구비	전수확인	적 부
4) 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설 구비	전수확인	적 부
5) 유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량 구비 : 가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차, 나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차	서면확인 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반설비 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 운반 저장설비에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type) 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 배출밸브를 설치하는 경우 외부로부터의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 조치강구		적 부
4) 액체물질 운반설비로부터 저장 또는 취급 설비로 물질을 공급하는 호스에는 저장 또는 취급하는 설비의 주입구와 결합할 수 있는 금속구 장착, 그 결합 금속구는 놋쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃이 생기지 아니하는 재료 사용, 이 경우 주입호스의 재질과 규격 및 결합금속구의 규격 등은 화학물질안전원장이 제시하는 기준 준수	서면검사 후 전수확인	적 부
5) 주입호스의 선단에 개폐밸브를 설치한 주입설비 설치기준 : 가) 물질이 샐 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조, 나) 주입설비의 길이는 50m 이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치 설치, 다) 분당 토출량은 200ℓ 이하	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반차량으로 운반할 때에는 그 물질의 명칭ㆍ성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품 설치, 그 부속품은 다음의 기준에 적합 : 가) 안전밸브가 부착되어 있고 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동, 나) 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 110 ℃일 때에 자동적으로 작동, 다) 밸브ㆍ안전밸브ㆍ부속배관 및 긴급차단장치는 내압시험 및 기밀시험에 합격한 것	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 운반차량을 운행할 때에는 그 물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점검, 안전수칙 준수 등 안전 확보에 필요한 조치를 마련	서면검사 후 전수확인	적 부
4) 물질을 운반할 때에는 차량에 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방제요령을 기재한 카드를 비치	서면섬사 후 전수확인	적 부
5) 운반 저장설비(탱크로리)의 구조 기준 : 가) 두께 3.2㎜ 이상의 강철판으로 제작, 나) 압력저장설비(최대상용압력이 46.7㎪ 이상인 저장설비를 말함) 외의 저장설비는 70㎪의 압력으로, 압력저장설비는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 10분간의 수압시험을 실시	서면검사	적 부
6) 운반저장설비는 그 내부에 4,000ℓ 이하마다 3.2㎜ 이상의 강철판으로 칸막이 설치. 다만, 고체물질을 저장하거나 고체물질을 가열하여 액체 상태로 저장하는 경우는 제외	서면검사	적 부
7) 34)에 따른 칸막이로 구획된 각 부분마다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설치(칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 부분에는 방파판 설치 제외) : 가) 안전장치는 상용압력이 20㎪ 이하인 저장설비에 있어서는 20㎪ 이상 24㎪ 이하의 압력에서, 상용압력이 20㎪을 초과하는 저장설비에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하는 것, 나) 방파판은 두께 1.6㎜ 이상의 강철판, 다) 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 운반저장설비의 진행방향과 평행으로 설치하되 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 다르게 설치, 라) 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대 수직단면적의 50% 이상. 다만, 수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m 이하의 타원형일 경우에는 40% 이상	서면검사	적 부
8) 맨홀ㆍ주입구 및 안전장치 등이 저장설비의 상부에 돌출되어 있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
9) 운반 저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외	서면검사 후 전수확인	적 부
10) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송	서면검사 후 전수확인	적 부
11) 피견인식 운반 저장설비의 견인부분에 설치된 차량구동용 엔진의 동력원을 이용하여 물질을 이송하는 경우의 기준 : 가) 견인부분에 작동유 탱크 및 유압펌프를 설치하고, 피견인부분에 오일 모터 및 펌프를 설치, 나) 트랜스미션(Transmission)으로부터 동력전동축을 경유하여 견인부분의 유압펌프를 작동시키고 그 유압에 의하여 피견인부분의 오일모터를 경유하여 펌프를 작동시키는 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
12) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 사용하는 구조	서면검사 후 전수확인	적 부
13) 인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반 저장설비에는 접지도선을 구비	서면검사 후 전수확인	적 부
14) 컨테이너식 운반시설 기준 : 가) 운반설비는 옮겨 싣는 때에 운반설비하중에 의하여 생기는 응력 및 변형에 대하여 안전한 구조, 나) 운반설비하중의 4배의 전단하중에 견디는 걸고리체결금속구 및 모서리체결금속구 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
15) 운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야한다	서면검사 후 샘플링확인	적 부
16) 기계에 의하여 하역하는 구조의 용기 기준 : 가)운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호, 나)운반용기는 수납하는 물질의 내압과 취급 시 및 운반 시 용기에 생기는 응력에 대하여 안전, 다)운반용기 부속설비에 누출예방조치 강구, 라)용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 항상 틀 내에 보호되어 있을 것, 마) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 경우 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치하고 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 운반의 안전상 제한이 필요한 경우에는 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준 준수	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에는 재해확대방지를 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비 설치 조치, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치 강구	서면검사 후 전수확인	적 부
2) 액체상태의 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치	서면검사 후 전수확인	적 부
3) 운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하고, 개인보호장구는 2개 이상 비치	서면검사 후 전수확인	적 부
4) 운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질	서면검사 후 전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제9호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표

(배관 이송 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 위치장소

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 이송시설의 기초기준 : 배관은 건축물의 기초 밑, 붕괴 우려 지역, 지반침하 우려 지역에 설치 금지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 이송 시설은 다음의 장소 외의 장소에 설치 : 가) 철도 및 도로의 터널 안, 나) 고속국도 및 자동차전용도로의 차도ㆍ길어깨 및 중앙분리대, 다) 호수·저수지 등으로서 수원이 되는 곳, 라) 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역(다만, 지형상황 등 부득이한 사유가 있고 안전에 필요한 조치를 한 경우 제외)	서면검사	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관 지하매설 기준 : 가) 배관외면으로부터의 안전거리 기준 - (1) 건축물 : 1.5m 이상, (2) 지하가 및 터널 : 10m 이상, (3) 수도시설(물질의 유입우려가 있는 것) : 300m 이상 유지 나) 배관외면으로부터 다른 공작물까지 0.3m 이상 유지 다) 배관 매설깊이 - 산ㆍ들 : 0.9m 이상, 그 밖의 지역 : 1.2m 이상 유지 라) 배관은 지반동결에 대비하여 적절한 깊이로 매설 마) 경사면의 붕괴 피해를 예방할 수 있도록 매설 바) 배관의 지지조건 급변 장소에는 필요한 조치 강구 사) 배관의 하부에는 사질토 또는 모래로 20㎝(자동차 등의 하중이 없는 경우에는 10㎝) 이상, 배관의 상부에는 사질토 또는 모래로 30㎝(자동차 등의 하중에 없는 경우에는 20㎝) 이상 유지	서면검사	적 부
2) 배관 지상설치기준 : 가) 배관은 지표면에서 이격, 나) 화학물질안전원장이 제시한 안전거리 유지, 다) 배관은 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여지지(다만, 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에의하여 지지되는 경우 제외), 라) 차량 등의 충돌에 의하여 손상 받을 우려가 있는 경우 보호설비 설치, 마) 배관과 다른 공작물(당해 배관의 지지물 제외) 사이에 유지관리상 필요한 간격 유지, 바) 단열재 피복 시 점검구 설치 또는 점검이 쉬운 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관의 재료기준 : 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 배관의 구조기준 : 하중, 내압 등에 견딜 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관의 두께기준 : 상용압력에 적정한 강도 및 두께 확보	서면검사	적 부
6) 배관 접합기준 : 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 필요 시 비파괴검사, 플랜지 접합으로 할 경우 강도 유지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 배관은 건축물 내부, 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 배관, 관이음쇠 및 밸브 재료기준 : 물질의 특성 및 압력에 따라 적정한 KS규격재료 선택, KS규격재료가 아닐 경우 동등 이상 성능의 재료 사용	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 등은 물질의 중량, 내압, 자중, 토압, 수압, 자동차하중 및 부력 등의 주하중과 풍하중, 설하중, 온도변화의 영향, 진동의 영향, 지진의 영향 등의 종하중을 고려하여 설계	서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 교량에 설치하는 배관은 교량의 굴곡·신축·진동 등에 대하여 안전한 구조로 설계	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 배관의 외경에 따른 두께기준 및 화학물질안전원장이 제시하는 두께기준 준수	서면검사	적 부
12) 배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축흡수조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 배관 등의 이음은 아크용접 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법에 의하여 접합(다만, 용접에 의하는 것이 적당하지 않은 경우 안전상 필요한 강도의 플랜지이음 가능)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 지하에 설치한 배관 등에는 내구성과 전기절연저항이 큰 도복장재료를 사용하여 외면부식방지하기 위한 조치 강구	서면검사	적 부
16) 지상에 설치한 배관 등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 지하에 설치한 배관 등의 전기방식조치기준 : 가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하, 나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자 설치, 다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소의 배관 등에 대하여는 강제배류법 등에 의한 조치 강구	서면검사	적 부
18) 배관 등에 가열 또는 보온 설비 설치 시에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조	서면검사	적 부
19) 교체밸브ㆍ제어밸브 등의 설치기준 : 가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지 내에 설치, 나) 개폐상태를 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인 가능, 다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치, 라) 밸브관리자 외의 사람은 수동으로 개폐할 수 없도록 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 물질의 주입구 및 토출구 설치기준 : 가) 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 나) 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능한 구조, 다) 주의사항을 표시한 게시판 설치, 라) 개폐가 가능한 밸브 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 유해성이 높은 이송시설의 필요한 곳에는 긴급차단장치, 역류 및 역화 방지장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 이송시설에는 이상사태 발생방지 및 피해확대방지를 위한 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 이송시설 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 밸브 등에 대한 조치기준 : 가) 밸브 등의 개폐방향 표시, 나) 밸브 등의 가까운 부분에 물질의 종류 및 방향 표시, 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 시건 또는 봉인 조치(긴급 시 사용하는 것은 제외), 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 발판과 조명도 확보	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 부등침하 등 지반 변동 발생 우려 장소 설치 배관에는 배관 손상방지조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 배관 등의 용접부에 대하여는 비파괴시험 실시	서면검사	적 부
10) 배관 등에 대하여 최대상용압력의 1.25배 이상의 압력으로 4시간 이상 수압시험 실시	서면검사	적 부
11) 배관계에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
13) 배관계의 안전제어장치 설치기준 : 가) 안전설비의 제어회로가 정상이 아니면 펌프가 작동하지 아니하도록하는 제어기능, 나) 이상상태가 발생 시 펌프·긴급차단밸브 등이 자동 또는 수동으로 정지 또는 폐쇄되도록 하는 제어기능	서면검사 후 샘플링확인	적 부
14) 배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 제어하는 장치 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
15) 압력안전장치는 배관계의 압력변동을 충분히 흡수할 수 있는 용량 확보	서면검사	적 부
16) 배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
17) 운전상태의 감시장치ㆍ안전제어장치ㆍ압력안전장치ㆍ누출검지장치ㆍ긴급차단밸브ㆍ소화설비 및 경보설비에는 상용전원 고장 시 자동적으로 작동하는 비상전원 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
18) 배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
19) 배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하는 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
20) 배관계에는 안전상 필요에 따라 절연용 접속	서면검사 후 샘플링확인	적 부
21) 피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
22) 이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비 설치(다만 안전상 지장이 없는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
23) 이송시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증” 확인	적 부
24) 이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시(다만, 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우 제외)	전수확인	적 경미부
25) 피그장치 설치기준 : 가) 배관의 강도와 동등 이상의 강도 확보, 나) 내부압력을 방출한 후가 아니면 피그를 삽입하거나 배출할 수 없는 구조, 다) 배관 내에 이상응력이 발생하지 아니하도록 설치, 라) 피그장치를 설치한 장소의 바닥은 물질이 침투하지 아니하는 구조로 하고 누출한 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 배수구 및 집수설비를 설치, 마) 피그장치의 주변에는 너비 3m 이상의 공지를 보유	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치 강구	서면검사 후 샘플링확인	적 부
2) 배관을 시가지ㆍ하천ㆍ수로ㆍ터널ㆍ도로ㆍ철도 또는 투수성(透水性) 지반에 설치하는 경우에는 강철제의 관ㆍ철근콘크리트조의 방호구조물 등의 안에 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
3) 배관계의 누출검지장치 설치기준 : 가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치, 나) 배관계 내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치, 다) 배관계 내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치, 라) 배관계내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
4) 배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치(다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
5) 배관에는 도로 또는 철도를 횡단하여 설치하는 경우에는 횡단하는 부분의 양 끝에 긴급차단밸브를 설치(다만, 안정상 필요한 조치를 하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
6) 긴급차단밸브의 기능 : 가) 원격조작 및 현지조작에 의하여 폐쇄되는 기능, 나) 누출검지장치에 의하여 이상이 검지된 경우에 자동으로 폐쇄되는 기능	서면검사 후 샘플링확인	적 부
7) 긴급차단밸브는 그 개폐상태가 당해 긴급차단밸브의 설치장소에서 용이하게 확인될 수 있는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
8) 긴급차단밸브를 지하에 설치하는 경우에는 긴급차단밸브를 점검상자 안에 유지(다만, 긴급차단밸브를 도로외의 장소에 설치하고 당해 긴급차단밸브의 점검이 가능하도록 조치하는 경우 제외)	서면검사 후 샘플링확인	적 부
9) 긴급차단밸브는 당해 긴급차단밸브의 관리에 관계하는 자 외의 자가 수동으로 개폐할 수 없는 구조	서면검사 후 샘플링확인	적 부
10) 배관에는 서로 인접하는 2개의 긴급차단밸브 사이의 구간마다 당해 배관안의 물질을 안전하게 물 또는 불연성기체로 치환할 수 있는 조치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
11) 이송취급소의 경보설비 설치기준 : 가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치, 나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실 등에는 증기 경보설비 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
12) 이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 방류벽 설치	서면검사 후 샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제10호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	처리 능력	시 설 명	처리 능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 제조시설기초 (고압 - 압축가스화학물질 100㎥ 이상, 액화가스화학물질 1톤 이상, 고압이 아닌 화학물질 - 500㎥ 이상)	기초의 침하여부 및 저장탱크 지주(지주가 없는 저장탱크의 경우에는 그 저부)와 기초의 연결상태에 대하여 부식, 손상, 평형 및 그 밖의 이상이 없는 지 확인	샘플링확인	적 부
2) 부식성물질 취급 건축물은 방식재료로 피복		샘플링확인	적 부
3) 인화성ㆍ자연발화성ㆍ산화성물질 취급시설 건축물 및 지지대는 내화구조(다만, 자동소화설비를 설치하여 2시간 이상 안전성 유지 시 대체 가능)		샘플링확인	적 부
4) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치		샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질은 제외)		샘플링확인	적 부
6) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치		샘플링확인	적 부
7) 액체 취급 실외 시설(적재하역시설 포함) 바닥 둘레에 방지턱(15㎝ 이상)등 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외) 제외)		샘플링확인 및 실측	적 부	방지턱 높이 : ㎝
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 배관은 건축물 기초 밑, 붕괴 또는 지반침하 우려지역 설치 금지		샘플링확인	적 부
3) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
4) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 제질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
5) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
6) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
7) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
8) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
9) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 사고예방

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
2) 배관의 유해화학물질 접촉부분에 내식성 재료 사용 또는 도장 등의 조치 강구			샘플링확인	적 부
3) 유해화학물질 특성에 적합한 저장용기 사용			샘플링확인	적 부
4) 유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도 또는 압력 유지			샘플링확인	적 부
5) 발열반응 장치, 증류ㆍ추출 등 분리장치, 350 ℃ 또는 980 ㎪ 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계ㆍ유량계ㆍ압력계 등의 계측장치 설치			샘플링확인	적 부
6) 이상사태 방지를 위한 비상차단장치(비상전력설비, 통신설비 등) 설치			샘플링확인	적 부
7) 가열 또는 건조설비는 직접 불을 사용하지 않는 구조(다만, 안전조치가 입증될 경우 가능)			샘플링확인	적 부
8) 유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
9) 정전기 발생 우려 설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)			샘플링확인	적 부
10) 유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치(다만, 안전상 지장이 없을 경우 설치제외)			샘플링확인	적 부
11) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			샘플링확인	적 부
12) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
13) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
14) 원재료 공급시설에 원재료 종류, 공급설비명 등 표시			전수확인	적 부
15) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비	환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치		샘플링확인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 화재 우려물질 취급시설에 소화설비 설치	샘플링확인	적 부
2) 화재 우려 취급시설과 인화성 액체와의 사이에 안전거리 유지 또는 방화벽 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 격리된 장소(근로자가 신속히 접근할 수 있는 장소 등)에 탈의실ㆍ긴급세척시설 및 작업복 경의실 설치	샘플링확인	적 부
6) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제11호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 출입구와 비상구에 방화문(연소우려 외벽에는 자동패쇄식 갑종방화문) 설치	샘플링확인	적 부
2) 물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내 저장ㆍ보관 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리(다만, 산화성, 유기과산화물, 금속부식성 물질 제외)	샘플링확인	적 부
3) 건축물 바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 적당한 경사를 두고 최저부에 집수설비 설치(다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외)	샘플링확인	적 부
4) 출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시 시설 외로 유출되지 아니하는 구조	샘플링확인	적 부
5) 저장ㆍ보관 설비와 벽과의 사이에는 0.5m 이상 이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외)	샘플링확인	적 부
6) 수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
3) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
4) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
5) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
6) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
7) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
8) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준				검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치				샘플링확인	적 부
2) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)				샘플링확인	적 부
3) 누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치				샘플링확인	적 부
4) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구				샘플링확인	적 부
5) 물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하				샘플링확인	적 부
6) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치				전수확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것				샘플링확인	적 부
8) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리				샘플링확인	적 부
9) 채광 (조명으로 대체 가능) 및 환기 설비		환기는 자연배기방식, 급기구는 바닥면적 150㎡ 마다 1개 이상, 급기구 크기는 800㎠ 이상, 인화방지망(구리망) 설치, 환기구는 지붕위 또는 지상 2m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치		샘플링학인	적 부	바닥면적 : ㎡ 환기구 높이 : m
10) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수				“검사확인증”확인	적 부
11) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외				샘플링확인	적 부
12) 온도 상승으로 분해ㆍ발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나 통풍장치 또는 냉방장치 설치				샘플링확인	적 부
13) 이상사태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상차단장치 통신설비 등 구비				샘플링확인	적 부
14) 폭발성ㆍ인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치. 0종 또는 1종 방폭전기기기를 설치한 경우를 제외				샘플링확인	적 부
15) 인화성 물질 저장ㆍ보관시설 : 취급시설 및 배관과 화기 취급장소 사이에 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지(다만, 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외)				샘플링확인	적 부	화기와의 거리 : m
16) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구				샘플링확인	적 부
17) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치			연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
			폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
			외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 도는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
			폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
			이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
			누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
			배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
			이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
18) 취급시설 외면에 방식도장. 방식 재질 사용 시 제외				샘플링확인	적 부
19) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작				샘플링확인	적 부
20) 저장ㆍ보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유리게이지 설치				샘플링확인	적 부
21) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)				샘플링확인	적 부
22) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m 이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)				샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
23) 용기 전도 시 충격방지조치, 용기는 사용 후 밀폐				샘플링확인	적 부
24) 용기는 해당 물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것				샘플링확인	적 부
25) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보			샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
	대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력차이로 작동			샘플링확인	적 부	개구부에서 이격 : m 지면에서 높이 : m
26) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관				샘플링확인	적 경미부
27) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치				전수확인	적 부
28) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리				전수확인	적 부
29) 보관시설에 기계, 자재류를 같이 보관 시 유해화학물질 보관높이보다 높은 고정식 칸막이를 설치하고 유해화학물질 보관구역 쪽으로 배수로 설치				샘플링확인	적 부
30) 화학물질의 성질에 적합한 온도, 습도 또는 압력을 유지				샘플링확인	적 부
31) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것				샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치	샘플링확인	적 부
2) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜 수 있는 것	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제12호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘 되는 장소에 설치, 주위에 경계표시	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)	안전거리 : m
2) 수납장은 불연재료로 제작하여 지반면에 고정, 하중ㆍ풍하중ㆍ지진에 안전, 선반 높이 6m 이하, 용기 떨어지지 아니하게 조치	샘플링확인	적 부	선반높이 : m
3) 지진 및 풍하중에 대비하여 저장ㆍ보관설비는 견고한 기초 및 지반 위에 고정	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관은 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 플랜지 접합 강도 유지, 물질에 적합한 개스킷 사용		샘플링확인	적 부
2) 안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질 종류 및 방향 표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브 조작발판 및 조명도(75룩스) 확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시 개방		샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
3) 지상 설치 배관 안전한 지지물, 지면과 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		샘플링확인	적 부
4) 배관 지하매설	도장ㆍ코팅 및 전기방식(방법 선택, T/B설치간격 유지, 전위측정 등)	샘플링확인	적 부
	접합(용접 제외)부에 점검구 설치	샘플링확인	적 부
5) 배관의 가열 또는 보온 설비의 화재 안전성		샘플링확인	적 부
6) 지속적 유출 가능성 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치(지속적 유출가능성이 있는 설비 : 가스상태의 화학물질)		샘플링확인	적 부
7) 안전밸브 등의 전ㆍ후단에 차단밸브 설치 금지		샘플링확인	적 부
8) 배관 보호를 위한 온도상승방지 조치		샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준			검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치			샘플링확인	적 부
2) 저장ㆍ보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)			샘플링확인	적 부
3) 누출된 물질이 체류하지 않는 필요 조치			샘플링확인	적 부
4) 저장ㆍ보관설비에 부식방지조치 강구			샘플링확인	적 부
5) 인화성, 폭발성 유해화학물질 저장ㆍ보관 설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상, 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하			샘플링확인	적 부
6) 경계표지 및 경계책(출입통제장치) 등 설치			샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
7) 진동이 심한 곳에는 진동 최소화 조치 강구			샘플링확인	적 부
8) 압력계는 그 기능을 유지할 수 있도록 관리			샘플링확인	적 부
9) 이상사태 발생 및 확대 방지를 위한 계측설비ㆍ비상전력설비 및 통신설비 등 구비			샘플링확인	적 부
10) 인화성 화학물질 취급시설에는 폭발 또는 화재 방지를 위한 통풍ㆍ환기 및 분진제거 등의 조치 강구			샘플링확인	적 부
11) 폭발성, 인화성 증기 또는 가스의 취급시설에는 가스 검지 및 경보 장치 설치. 다만, 방폭전기기기를 설치한 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
12) 자연발화성 물질을 쌓아두는 경우 온도상승 방지조치 강구			샘플링확인	적 부
13) 유해화학물질의 유출ㆍ누출 방지조치		연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리를 위한 냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각 등의 처리설비 설치	샘플링확인	적 부
		외부로 방출된 물질의 저장ㆍ포집 또는 처리를 위한 설비의 설치	샘플링확인	적 부
		폐기ㆍ처리 또는 방출설비는 자동작동구조 또는 원격수동조작구조	샘플링확인	적 부
		이상 발생 경보설비, 감시인 또는 CCTV 비치	샘플링확인	적 부
		누출 감지ㆍ경보설비 설치	샘플링확인	적 부
		배관 말단은 캡, 마개, 블라인드 등으로 마감	샘플링확인	적 부
		이상 사태 발생 시 원재료 공급차단, 제품 방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급을 위한 장치 설치	샘플링확인	적 부
14) 저장ㆍ보관설비는 두께 3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작			샘플링학인	적 부
15) 종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관			샘플링확인	적 경미부
16) 설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 실시. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
17) 저장ㆍ보관 설비의 밑판을 지반면에 접하게 설치 시 : 밑판의 부식방지를 위해 아스팔트샌드 등의 방식재료 조치, 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치 강구			샘플링확인	적 부
18) 액체 유해화학물질의 저장ㆍ보관 설비에는 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치, 전기압력자동방식이나 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치			샘플링확인	적 부
19) 저장ㆍ보관시설 및 설비의 주입구 : 밸브 또는 뚜껑 설치(닫힘 상태 유지), 정전기 제거조치, 주입구 표지 설치, 유출 방지턱 또는 집수설비 설치, 주입구에 잠금장치 설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)			샘플링확인	적 부
20) 펌프 : 견고한 기초에 설치, 펌프실은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연재료, 창 및 출입구는 방화문, 펌프실 유리는 망입유리, 바닥 주위에 0.2m이상의 턱을 설치하고 경사진 바닥과 집수설비, 펌프실에는 채광, 조명 및 환기 설비, 실외 높은 곳에 배출설비 (실외 설치 시 : 주위에 0.15m 이상의 턱, 스며들지 않는 재료, 경사진 바닥, 집수설비 설치)			샘플링확인	적 부	유출방지턱 높이 : m
21) 전기설비는 「전기사업법」의 기준 준수			“검사확인증”확인	적 부
22) 취급시설에 피뢰침 설치. 안전한 경우에는 제외			샘플링확인	적 부
23) 저장ㆍ보관설비는 균열ㆍ주름 등이 없고 누출이 없는 것			샘플링확인	적 부
24) 조도가 75 룩스(lux) 이상인 조명설비 구비			샘플링확인	적 경미부
25) 용기의 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치			샘플링확인	적 부
26) 유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급할 때에는 그 용기는 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손ㆍ부식ㆍ균열 등이 없는 것			샘플링학인	적 부
27) 저장설비의 통기관	밸브 없는 통기관 : 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보		샘플링확인	적 부
	대기 밸브 부착 통기관 : 5㎪ 이하의 압력차이로 작동, 가는 눈 구리망 설치, 압력계 및 안전장치 설치		샘플링확인	적 부
28) 유해화학물질 재고량과 대장 기록량 일치			전수확인	적 부
29) 저장ㆍ보관 시설의 출입문ㆍ창문 및 잠금장치의 부식ㆍ노후를 예방하고, 잠금장치의 열쇠는 관리책임자가 관리			전수확인	적 부
30) 배관에는 그 저장설비 또는 배관을 보호하기 위하여 온도 상승 방지 등 필요한 조치			샘플링확인	적 부
31) 물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관ㆍ저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에는 물이 괴어있지 않을 것			샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 방제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치	샘플링확인	적 부
2) 액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽을 설치	샘플링확인	적 부
3) 부식성 유해화학물질 압송 호스 : 압력계 및 동력차단장치 설치, 내식성ㆍ내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀 유지,	샘플링확인	적 부
4) 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치	샘플링확인	적 부
5) 부식성 유해화학물질 저장시설 주변에 작업이 이루어질 가능성이 있는 곳은 작업자가 쉽게 사용할 수 있도록 비상샤워시설과 세안설비를 설치(다만, 사고요인 평가를 통해 별도의 안전대책이 수립·이행된 경우 제외)	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제13호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설은 지하의 가장 가까운 벽․피트․가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하 저장ㆍ보관시설의 안쪽과의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지	샘플링확인	적 부
2) 지하 저장ㆍ보관시설의 벽ㆍ바닥 및 뚜껑은 철근콘크리트구조, 두께는 0.3m 이상, 내부에는 직경 9㎜부터 13㎜까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치, 적정한 방수조치 강구	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장설비에는 과충전방지장치 설치 : 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단 또는 지하 저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음 발생	샘플링확인	적 부
2) 지하 저장설비의 유해화학물질 누출검사용 관 설치기준 : 4개소 이상 설치, 이중관 구조, 재료는 금속관 또는 경질합성수지관, 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿는 구조, 관의 밑 부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있는 구조, 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사 시에 쉽게 열 수 있는 구조	샘플링확인	적 부
3) 지하 저장설비는 용량에 따른 두께기준 충족, 강철판 또는 동등 이상의 성능이 있는 금속재질로 완전용입용접 또는 양면겹침이음용접 방식으로 제작	샘플링확인	적 부
4) 지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우 외에는 방청도장 실시 : 가) 지하 저장ㆍ보관시설에 설치하는 경우는 다음 중 하나의 방법 : (1) 저장설비의 외면에 방청도장, (2) 저장설비의 외면에 방청제 및 아스팔트프라이머의 순으로 도장을 한 후 아스팔트 루핑 및 철망의 순으로 저장설비를 피복하고, 그 표면에 두께가 2㎝ 이상에 이를 때까지 방수제를 혼합한 모르타르를 도장, (3) 저장설비의 외면에 방청도장을 실시하고, 그 표면에 아스팔트 및 아스팔트루핑에 의한 피복을 두께 1㎝에 이를 때 까지 교대로 실시, (4) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 복장재를 휘감은 후 에폭시수지 또는 타르에폭시수지에 의한 피복을 설비의 외면으로부터 두께 2㎜ 이상에 이를 때까지 실시, (5) 저장설비의 외면에 프라이머를 도장하고, 그 표면에 유리섬유 등을 강화재로한 강화플라스틱에 의한 피복을 두께 3㎜ 이상에 이를 때까지 실시 나) 지하 저장ㆍ보관시설 외의 장소에 설치하는 경우 지하 저장설비의 외면은 가)(2) 내지 (4)의 하나에 해당하는 방법으로 보호	샘플링확인	적 부
5) 액체 유해화학물질의 지하 저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구 설치. 계량구의 직하에 있는 설비의 밑판에는 그 손상을 방지하기 위한 조치 강구	샘플링확인	적 부
6) 액체 유해화학물질의 주입구 설치기준 : 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조, 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치, 정전기 발생 우려 시설에는 정전기 제거조치, 주입구를 나타낼 수 있는 표시, 주입구 주위에 유출 방지턱 또는 집수설비 등의 장치를 설치	샘플링확인	적 부
7) 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증”확인	적 부
8) 액중펌프설비 설치기준(다만, 지하저장설비 밖에 설치하는 펌프설비는 제2호다목32) 준수) : 가)전동기의 고정자는 유해화학물질에 침투되지 아니하는 수지가 충전된 금속제의 용기에 수납되어 있고 운전 중에 고정자가 냉각되며 전동기의 내부에 공기가 체류하지 아니하는 구조, 나)전동기 접속 전선은 유해화학물질 침투되지 아니하는 것으로서 직접 유해화학물질에 접하지 아니하도록 보호, 다) 액중펌프설비는 체절운전에 의한 전동기의 온도상승을 방지하기 위한 조치 강구, 라) 전동기의 온도가 현저하게 상승한 경우 및 펌프의 흡입구가 노출된 경우 정지하는 구조, 마)지하저장설비와 플랜지접합으로 접속하고 지하 저장설비 내에 설치되는 부분은 보호관내에 설치하며, 지하저장설비의 상부에 설치되는 부분은 물질의 누출을 점검할 수 있는 조치가 강구된 안전상 필요한 강도가 있는 피트내에 설치	샘플링확인	적 부
9) 지하 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관 설치. 압력저장설비에 있어서는 제1호다목12)에 따른 안전장치 기준 준수 가) 밸브 없는 통기관 : (1)지하저장설비의 윗부분에 연결, (2)통기관 중 지하의 부분은 그 상부의 지면에 걸리는 중량이 직접 해당 부분에 미치지 아니하도록 보호, 해당 통기관의 접합부분(용접, 그 밖의 물질 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 것은 제외한다)에 대하여는 해당 접합부분의 손상유무를 점검할 수 있는 조치 강구, (3)직경은 30㎜ 이상, (4)선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조, (5)가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치, (6)가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치하는 경우 통기관의 밸브는 물질을 주입하는 경우 외에는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10㎪ 이하의 압력에서 개방되는 구조 나) 대기밸브 부착 통기관 : (1) 가)의 (1) 및 (2)의 기준에 적합, (2) 5㎪ 이하의 압력차이로 작동, (3) 직경은 30㎜ 이상, (4) 선단은 수평면보다 45도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 막는 구조	샘플링확인	적 부
10) 유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 유지	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 지하 저장ㆍ보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접 배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 조치	샘플링확인	적 부	관리상태
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제14호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(차량 운반 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 실외 차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)의 거리 확보	샘플링확인	적 부	이격거리 : m
2) 유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량 구비 : 가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차, 나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반설비 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치	샘플링확인	적 부
2) 운반 저장설비에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type) 구조	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 운반차량으로 운반할 때에는 그 물질의 명칭ㆍ성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대	샘플링확인	적 부
2) 차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품 설치, 그 부속품은 다음의 기준에 적합 : 가) 안전밸브가 부착되어 있고 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동, 나) 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 110℃일 때에 자동적으로 작동, 다) 밸브ㆍ안전밸브ㆍ부속배관 및 긴급차단장치는 내압시험 및 기밀시험에 합격한 것	샘플링확인	적 부
3) 운반차량을 운행할 때에는 그 물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점검, 안전수칙 준수 등 안전 확보에 필요한 조치를 마련	샘플링확인	적 부
4) 물질을 운반할 때에는 차량에 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방제요령을 기재한 카드를 비치	샘플링확인	적 부
5) 운반 저장설비(탱크로리)의 구조 기준 : 가) 두께 3.2㎜ 이상의 강철판으로 제작, 나) 압력저장설비(최대상용압력이 46.7㎪ 이상인 저장설비를 말함) 외의 저장설비는 70㎪의 압력으로, 압력저장설비는 최대상용압력의 1.5배의 압력으로 각각 10분간의 수압시험을 실시	샘플링확인	적 부
6) 34)에 따른 칸막이로 구획된 각 부분마다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설치(칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 부분에는 방파판 설치 제외) : 가) 안전장치는 상용압력이 20㎪ 이하인 저장설비에 있어서는 20㎪ 이상 24㎪ 이하의 압력에서, 상용압력이 20㎪를 초과하는 저장설비에 있어서는 상용압력의 1.1배 이하의 압력에서 작동하는 것, 나) 방파판은 두께 1.6㎜ 이상의 강철판, 다) 하나의 구획부분에 2개 이상의 방파판을 운반저장설비의 진행방향과 평행으로 설치하되 각 방파판은 그 높이 및 칸막이로부터의 거리를 다르게 설치, 라) 하나의 구획부분에 설치하는 각 방파판의 면적의 합계는 당해 구획부분의 최대 수직단면적의 50% 이상. 다만, 수직단면이 원형이거나 짧은 지름이 1m 이하의 타원형일 경우에는 40% 이상	샘플링확인	적 부
7) 운반 저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외	샘플링확인	적 부
8) 운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송	샘플링확인	적 부
9) 피견인식 운반 저장설비의 견인부분에 설치된 차량구동용 엔진의 동력원을 이용하여 물질을 이송하는 경우의 기준 : 가) 견인부분에 작동유 탱크 및 유압펌프를 설치하고, 피견인부분에 오일 모터 및 펌프를 설치, 나) 트랜스미션(Transmission)으로부터 동력전동축을 경유하여 견인부분의 유압펌프를 작동시키고 그 유압에 의하여 피견인부분의 오일모터를 경유하여 펌프를 작동시키는 구조	샘플링확인	적 부
10) 인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반 저장설비에는 접지도선을 구비	샘플링확인	적 부
11) 운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다	샘플링확인	적 부
12) 기계에 의하여 하역하는 구조의 용기 기준 : 가)운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호, 나)운반용기는 수납하는 물질의 내압과 취급 시 및 운반 시 용기에 생기는 응력에 대하여 안전, 다)운반용기 부속설비에 누출예방조치 강구, 라)용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 항상 틀 내에 보호되어 있을 것, 마) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 경우 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치하고 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조	샘플링확인	적 부
13) 운반의 안전상 제한이 필요한 경우에는 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준 준수	샘플링확인	적 부
14) 운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에는 재해확대방지를 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비 설치 조치, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치 강구	샘플링확인	적 부
2) 액체상태의 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치	샘플링확인	적 부
3) 운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하고, 개인보호장구는 2개 이상 비치	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

마. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제15호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표

(배관 이송 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 배관ㆍ밸브

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관 지상설치기준 : 가) 배관은 지표면에서 이격, 나) 화학물질안전원장이 제시한 안전거리 유지, 다) 배관은 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여지지(다만, 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에의하여 지지되는 경우 제외), 라) 차량 등의 충돌에 의하여 손상 받을 우려가 있는 경우 보호설비 설치, 마) 배관과 다른 공작물(당해 배관의 지지물 제외) 사이에 유지관리상 필요한 간격 유지, 바) 단열재 피복 시 점검구 설치 또는 점검이 쉬운 구조	샘플링확인	적 부
2) 배관 접합기준 : 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 필요 시 비파괴검사, 플랜지 접합으로 할 경우 강도 유지	샘플링확인	적 부
3) 배관의 외경에 따른 두께기준 및 화학물질안전원장이 제시하는 두께기준 준수	샘플링확인	적 부
4) 배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축흡수조치 강구	샘플링확인	적 부
5) 플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치 강구	샘플링확인	적 부
6) 지상에 설치한 배관 등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시	샘플링확인	적 부
7) 지하에 설치한 배관 등의 전기방식조치기준 : 가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하, 나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자 설치, 다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소의 배관 등에 대하여는 강제배류법 등에 의한 조치 강구	샘플링확인	적 부
8) 배관 등에 가열 또는 보온 설비 설치 시에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조	샘플링확인	적 부
9) 교체밸브ㆍ제어밸브 등의 설치기준 : 가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지 내에 설치, 나) 개폐상태를 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인 가능, 다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치, 라) 밸브관리자 외의 사람은 수동으로 개폐할 수 없도록 조치	샘플링확인	적 부
10) 물질의 주입구 및 토출구 설치기준 : 가) 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 나) 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능한 구조, 다) 주의사항을 표시한 게시판 설치, 라) 개폐가 가능한 밸브 설치	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술000-0                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

나. 사고예방

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치	샘플링확인	적 부
2) 이송시설에는 이상사태 발생방지 및 피해확대방지를 위한 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비 설치	샘플링확인	적 부
3) 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 밸브 등에 대한 조치기준 : 가) 밸브 등의 개폐방향 표시, 나) 밸브 등의 가까운 부분에 물질의 종류 및 방향 표시, 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 시건 또는 봉인 조치(긴급 시 사용하는 것은 제외), 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 발판과 조명도 확보	샘플링확인	적 경미부 (밑줄 친 부분)
4) 배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치 강구	샘플링확인	적 부
5) 배관계에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치	샘플링확인	적 부
6) 배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치	샘플링확인	적 부
7) 배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치	샘플링확인	적 부
8) 운전상태의 감시장치ㆍ안전제어장치ㆍ압력안전장치ㆍ누출검지장치ㆍ긴급차단밸브ㆍ소화설비 및 경보설비에는 상용전원 고장 시 자동적으로 작동하는 비상전원 설치	샘플링확인	적 부
9) 배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비 설치	샘플링확인	적 부
10) 배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하는 조치	샘플링확인	적 부
11) 피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치 강구	샘플링확인	적 부
12) 이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비 설치(다만 안전상 지장이 없는 경우 제외)	샘플링확인	적 부
13) 이송시설에 설치하는 전기설비는 「전기사업법」에 의한 전기설비기술기준 준수	“검사확인증”확인	적 부
14) 이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시(다만, 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우 제외)	샘플링확인	적 경미부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 피해저감

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치 강구	샘플링확인	적 부
2) 배관계의 누출검지장치 설치기준 : 가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치, 나) 배관계 내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치, 다) 배관계 내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치, 라) 배관계 내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치	샘플링학인	적 부
3) 배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치(다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우 제외)	샘플링확인	적 부
4) 긴급차단밸브의 기능 : 가) 원격조작 및 현지조작에 의하여 폐쇄되는 기능, 나) 누출검지장치에 의하여 이상이 검지된 경우에 자동으로 폐쇄되는 기능	샘플링화인	적 부
5) 이송취급소의 경보설비 설치기준 : 가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치, 나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실 등에는 증기 경보설비 설치	샘플링확인	적 부
6) 이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 방류벽 설치	샘플링확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

라. 그 밖의 기준

(약칭 : 기록 또는 도면 확인 = 서류확인, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사기준	검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관	전수확인	적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제16호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시 검사표

(제조ㆍ사용 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
			배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료 사용, 최저부에 집수설비설치 다만, 고상의 유해화학물질을 보관ㆍ저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
2	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
	화관법	인화성 액체 다량취급시설 안전하게 배치		-
		자연발화성물질을 쌓아두는 경우 온도상승방지 조치 강구		-
		인화성 물질 취급시설에는 가스검지경보장치 설치(다만, 0종 또는 1종 장소에 해당되는 경우로서 방폭구조설치 시 제외)		-
		화재우려가 있는 취급시설과 인화성 액체와의 안전거리 유지 또는 방화벽		-
		물리적위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리		-
3	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	고정장치, 기초 등의 관리상태		-
4	유해법	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
	화관법	바닥등에 물이 고이지 않는 상태		-
5	유해법	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
			출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	적 부
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제		-
6	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
	화관법	액체취급 실외시설(적재하역시설 포함) 바닥둘레에 방지턱 등 (15㎝) 설치(비수용성 고체(분말이나 미립자 제외) 제외)		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	원재료 공급시설에 원재료종류, 공급설비명 표시		-
2	유해법	환기장치 및 온습도 관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
	화관법	환기설비 설치여부		-
3	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
4	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	누출피해 확산방지조치, 응급조치 방법 비상대응 매뉴얼
5	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
6	유해법	방제약품 비치	방제약품 사용 가능	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
2	유해법	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
3	유해법	소화기	소화기 및 소화시설 비치확인	적 부		육안검사
	화관법	화재우려물질 취급시설에 소화설비 설비		-
4	유해법	모래, 중화제 등 비상방제 약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함) 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
	화관법	유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
2	유해법	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
			칸막이 및 구획선 설치	적 부
	화관법	인화성 액체 다량취급시설 안전하게배치		-
3	유해법	유독물 소량 유통 시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유해법	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
	화관법	유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
5	유해법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 제조·사용 시설

1) 화학반응시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
2	유해법	밀폐형 투입 및 배출 시설	외관의 밀폐상태	적 부		육안검사
	화관법	유출누출방지조치 .연결부 밀착 후 주 1회 이상 점검 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어 .이상발생경보 및 감시인, CCTV .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품방출, 불활성가스 주입, 냉각수 공급 등		-
3	유해법	공정시설 내의 배수시설	배수시설 하폐수 연결 상태	적 부		육안검사
	화관법	유출누출방지조치 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격제어		-
4	유해법	배수수의 처리	배수수의 유입라인 상태	적 부		육안검사 도면검사
	화관법	유출누출방지조치 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 혼합저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
2	유해법	벤트라인	벤트라인 손상 상태	적 부		육안검사
			벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
	화관법	안전밸브등으로부터 배출되는 물질의 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 조치 강구		-
	화관법	지속적 유출가능성이 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치설치		-
	화관법	상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치		-
3	유해법	저장용기 누수	저장용기 밀폐상태	적 부		육안검사
			저장용기 균열 파손여부 확인	적 부
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 분리건조시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	원심분리기는 방폭형, 밀폐형 시설	원심분리기 타입확인	적 부		육안검사 서류검사
2	유해법	여과작업장의 환기시설	환기시설 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	환기설비 설치여부
3	유해법	여과기 배기가스 처리시설	무해화시설 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질의 증기 또는 분진배출설비 설치		-
4	유해법	정전기 발생방지 시설(인화점이 35℃ 이하 물질에 해당하는 반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	정전기발생 우려설비에 정전기 제거 조치(접지, 상대습도 70% 이상, 공기이온화)		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 화학제품 가공시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	외부의 손상 및 누출	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
	화관법	유해화학물질에 적합한 저장용기 사용		-
2	유해법	소음, 진동	심한 소음, 진동 정도	적 부		소리검사
3	유해법	비상 시 안전장치	안전장치 작동상태	적 부		육안검사 서류검사
	화관법	이상사태방지를 위한 비상차단장치(비상 전력설비, 통신설비 등) 설치		-
	화관법	유해화학물질을 가압하는 설비, 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계 및 안전장치 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

5) 유체이동 배관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	이송배관 시설 형식	이송배관 시설 외관상태	적 부		육안검사
	화관법	접합부누출여부 확인		-
	화관법	배관의 가열 또는 보온설비의 화재안전성		-
	화관법	배관보호를 위한 온도상승 방지조치		-
	화관법	안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브의 개폐 방향표시, 물질종류 및 이송방향, 미사용밸브 봉인, 밸브조작발판 및 조명도, 안전밸브전단 스톱밸브 상시개방		-
2	유해법	펌프의 마모상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도 유출상태 확인	적 부		육안검사
3	유해법	펌프의 Seal 부분 누출	펌프 Seal 손상 및 노후화상태	적 부		육안검사
	화관법	접합부누출여부 확인		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

6) 가스처리시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	본체부의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
2	유해법	배출장치의 마모, 부식, 파손	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	점검구	점검구의 개폐여부	적 부		작동검사
			점검구의 일폐부	적 부		작동검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

7) 비상조치 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	안전밸브 닫힘시 유출	안전밸브 작동상태와 유출여부	적 부		육안검사
2	유해법	밸브몸체, 스프링 등 각부의 상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	자동경보장치 경보발신	경보장치 정상작동확인	적 부		작동검사
	화관법	유출누출방지조치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격제어 .이상발생경보 및 감시인, cctv .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품 방출, 불활성가스주입, 냉각수 공급 등		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목	검사기준	검사결과	특기사항	검사 방법
1	지상설치 배관 안전한 지지물, 지면과의 이격, 도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장제외	관리상태점검	-		샘플링 확인
2	안전밸브 전후단 차단밸브 설치금지	설치여부점검	-		샘플링 확인
3	지하매설배관 접합부(용접제외) 점검구 설치	설치여부점검	-		샘플링 확인
4	발열반응장치, 증류추출 등 분리장치, 350도 또는 980kpa 이상에서 운전되는 설비, 가열로 등에는 온도계,유량계,압력계 등 계측장치 설치	계측장치 정상작동여부	-		샘플링 확인
5	가열 또는 건조설비는 직접불을 사용하지 않는 구조 단, 안전조치가 입증될 경우 가능)	심한 부식, 손상 및 노후 정도	-		샘플링 확인
6	유해화학물질 취급시설에 피뢰침 설치, 단 안전상 지장이 없을 경우 제외	관리상태	-		샘플링 확인
7	부식성 유해화학물질 압송호스: 압려계 및 동력차단장치설치, 내식성 내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀유지	관리상태	-		샘플링 확인
8	방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜수 있는 것	관리상태	-		샘플링 확인
9	격리된장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	설치 및 관리상태	-		샘플링 확인
10	장외영향평가서를 사업장에 보관	보관여부	-		샘플링 확인
11	장외영향평가서 중 안전성 확보방안 준수	관리상태	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제17호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(실내 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
			배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료사용, 최저부에 집수설비설치. 다만, 고상의 유해화학물질을 보관,저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이5 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
2	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
	화관법	물리적 위험성이 있는 유해화학물질을 취급하는 실내저장보관시설의 창 및 출입구의 유리는 망입유리		-
		온도상승으로 분해,발화할 우려가 있는 경우 발화 온도에 도달하지 않도록 시설을 구비하거나, 통풍 장치 또는 냉방장치 설치		-
		폭발성, 인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스 검지경보장치 설치, 0종 또는 1종 방폭전기기 설치한 경우는 제외		-
		인화성물질 저장,보관시설은 화기취급장소와 8m이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기사용 금지. 다만 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외		-
		연발화성물질을 쌓아두는 경우 온도상승방지 조치 강구		-
3	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	저장보관설비의 구조는 해당화학물질의 특성에 적합하게 하고, 내진구조로 설계 및 화학물질 배출 방지장치 설치 또는 지진발생에 대비한 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
4	유해법	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
	화관법	바닥은 물질이 스며들지 않는 내구성 재료사용, 최저부에 집수설비설치. 다만, 고상의 유해화학물질을 보관,저장하는 경우로서 지붕으로 빗물이 스며들지 않고 바닥이 지면보다 높아 물이 고이지 않는 구조인 경우 제외		-
5	유해법	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
			출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	-
	화관법	저장보관 시설의 출입문, 창문 및 잠검장치의 부식,노후를 예방하고 잠검장치의 열쇠는 책임 자가 관리		-
		경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
6	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
	화관법	액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판(별표2)	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
2	유해법	환기장치 및 온습도관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
	화관법	누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치		-
3	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
4	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	누출피해 확산방지조치,응급조치 방법 비상대응 매뉴얼		-
5	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			인증받은 내화학성 재질 여부
			개인보호장비 착용 여부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
6	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부
			방제자재 사용가능 여부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
2	유해법	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	출입구와 비상구에는 방화문(연소우려 외벽에는 자동폐쇄식 갑종방화문)		-
3	유해법	소화기	소화기 점검표	적 부		육안검사
			소화기 및 소화시설 비치 확인	-
	화관법	화재우려물질 취급시설에 소화설비 설비		-
4	유해법	모래, 중화제 등 비상방제 약품	모래, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
			방제자재 사용가능 여부	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비,개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
			보관용기 부식 및 파손여부	적 부
	화관법	수납장은 불연재료로 제작, 견고한 기초위에 고정, 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것, 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치		-
		용기는 해당물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것		-
		유해화학물질 특성에 적합한 온도, 습도, 압력유지		-
2	유해법	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
			칸막이 및 수획선 설치	적 부
	화관법	종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관		-
3	유해법	유독물 소량 유통시 유독물 표시 (유독물취급자외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유해법	유독물의 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
	화관법	저장보관설비에 부식방지조치 강구		-
		저장보관설비는 균열, 주름이 등이 없고 누출이 없는 것		-
		용기전도시 충격방지조치, 용기는 사용후 밀폐		-
		용기는 해당물질 특성에 적합하고 손상이 없는 것		-
		유해화학물질 특성에 적합한 온도,습도,압력유지		-
5	유해법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	저장시설 최소벽체 두께 유지	관련법 적용	적 부		서류검사 (도면검사)
	화관법	취급시설 외면에 방식도장, 방식재질 사용시 제외		-
		저장보관설비는 두께 3.2mm이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작		-
2	유해법	하부배관의 파손방지	철재보강시설 설치여부	적 부		육안검사
	화관법	지상설치배관 안전한 지지물, 지면과이격도장(다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		-
		배관은 건축물 기초 밑, 붕괴또는 지반침하 우려 지역 설치금지		-
		저장보관설비의 배수관은 옆판에 설치 단 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 경우는 제외		-
3	유해법	유독물 저장용기의 물질정보 표시판 (별표2)	유독물관리대장 및 표시판 식별상태	적 부		육안검사
	화관법	저장보관 시설 및 설비의 주입구: 밸브또는 뚜껑 설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주 입구에 잠금 장치설치(다만 주입구조작이 엄격히 제한된 경우 제외)		-
4	유해법	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
	화관법	유해화학물질 유출,누출 방지를 위하여 폐기 처리설비활용, 유출된 물질의 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 강구		-
		이상상태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상 차단 통신설비 등 구비		-
		유해화학물질의 유출누출 방지조치 .연결부 밀착 후 주1회이상 점검 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장,처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어 .이상발생경보 및 감시인, cctv .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품방출, 불활성 가스주입, 냉각수 공급 등
6	유해법	정전기 발생방지 시설	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
			방폭시설 설치여부	적 부
	화관법	저장보관시설 및 설비에는 물질의 양을 자동으로 표시할 수 있도록 계량장치 또는 유량게이지 설치		-
7	유해법	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해 화학물질 저장,보관설비 정전기 제거조치:접속선은 단면적 5.5㎡이상, 접지저항치는 종합 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 종합10Ω)이하		-
		저장보관 시설 및 설비의 주입구: 밸브또는 뚜껑설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주입구에 잠금장치설치(다만 주입구조작이 엄격히 제한된 경우 제외)		-
8	유해법	유독물 저장용기 물질정보 표시판	표시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
9	유해법	보관창고내 조명도	조명시설 작동상태	적 부		육안검사 (점등확인)
	화관법	채광(조명으로 대체가능) 및 환기설비 ·채광설비는 불연재료, 연소의 우려가 없는 장소에 설치, 채광면적 최소화 ·폭발성,인화성,물반응성 유해화학물질의 조명 설비는 방폭등, 전선은 내화·내열성, 스위치는 출입구 바깥에 설치(다만, 가스,증기,분진등이 체류할 우려가 있는 경우로 한정하고 이를 취급자가 증명할 수 있는 경우에는 제외)		-
10	유해법	벤트라인	벤트라인 설치 및 상태	적 부		육안검사 서류검사
			벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부
	화관법	지속적 유출 가능성이 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치		-
		안전밸브 등은 최고사용압력 이하에서 작동		-
		안전밸브 전후단에 차단밸브 설치금지		-
		상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
		저장설비의 통기관 밸브 없는 통기 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m 이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전 확보 대기 밸브 부착 통기관 : 건축물 개구부에 1m 이상 이격, 지면에서 4m이상 높이의 실외에 설치, 굴곡이 없도록 설치, 가는 눈 구리망 설치, 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시설외로 유출되지 아니하는 구조	-		샘플링 확인
2	화관법	저장보관 설비의 벽과의 사이에는 0.5m이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외	-		샘플링 확인
3	화관법	배관은 원칙적으로 용접접합, 아아크 용접사용, 플랜지접합 강도유지, 물질에 적합한 개스킷 사용	-		샘플링 확인
4	화관법	안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질종류 및 방향표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브조작발판 및 조명도(75룩스)확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시개방	-		샘플링 확인
5	화관법	배관지하매설 ·도장코팅및전기방식(방법선택,T/B설치간격유지,전위측정등) ·접합(용접부제외)부에점검구설치	-		샘플링 확인
6	화관법	배관의 가열 또는 보온 설비의 화재안전성	-		샘플링 확인
7	화관법	배관보호를 위한 온도상승 방지조치	-		샘플링 확인
8	화관법	저장보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)	-		샘플링 확인
9	화관법	압력계는 그 기능을 유지할수 있도록 관리	-		샘플링 확인
10	화관법	취급시설에 피뢰침 설치, 안전한 경우에 제외	-		샘플링 확인
11	화관법	물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것	-		샘플링 확인
12	화관법	누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구보유 등 필요한 조치	-		샘플링 확인
13	화관법	부식성 유해화학물질 압송호스: 압력 및 동력차단장치 설치, 내식성·내열성 및 내한성 보유, 과압방지장치 설치, 접속부 기밀유지	-		샘플링 확인
14	화관법	방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜수 있는 것	-		샘플링 확인
15	화관법	유해화학물질 재고량과 대장기록량 일치	-		샘플링 확인
16	화관법	격리된 장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	-		샘플링 확인
17	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
18	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제18호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(실외 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 공통사항

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	바닥	바닥면 방수처리 여부 (방수콘크리트, 코팅 등)	적 부		육안검사
			배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부
	화관법	안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘되는 장소에 설치, 주위에 경계표시		-
2	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치(경보기 등) 작동상태	적 부		육안검사 온도측정 거리측정
	화관법	이상사태 발생 및 확대방지를 위한 계측설비, 비상전력설비 및 통신설비 등 구비		-
		인화성 화학물질 취급시설에는 폭발 또는 화재 방지를 위한 통풍, 환기 및 분진제거 등의 조치강구		-
		폭발성, 인화성 유해화학물질 취급시설에는 가스검지 경보장치 설치, 다만 방폭전기기기를 설치한 경우에는 제외		-
		인화성물질 저장·보관시설은 화기취급장소와 8m 이상의 우회거리 유지, 저장설비 5m 이내에서 화기 사용 금지. 다만 안전조치를 취하고 작업하는 경우 제외		-
		자연발화성물질을 쌓아두는 경우 온도상승방지 조치 강구		-
3	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	수납장은 불연재료로 제작하여 지반면에 고정, 하중 ·풍하중, 지진에 안전한 선반높이 6m 이하, 용기 떨어지지 아니하게 조치		-
		지진 및 풍하중에 대비하여 저장·보관설비는 견고한 지반위에 고정
		유해화학물질을 용기에 수납하여 저장 또는 취급 할때는 그 용기에 당해 유해화학물질의 성질에 적응하고 파손, 부식, 균열 등이 없는 것
4	유해법	도로, 배수로의 배수관리	배수시설 설치 및 하폐수 연결상태	적 부		육안검사
	화관법	누출된 물질이 체류하지 않는 필요조치		-
		물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에는 물이 괴어있지 않을 것
5	유해법	창문 보호철망, 출입문 잠금장치 등 안전설비	창문 보호철망, 잠금장치 설치 및 작동상태 확인	적 부		육안검사
			출입통제 울타리 설치 (옥외 보관시설)	적 부
	화관법	저장보관 시설의 출입문, 창문 및 잠검장치의 부식,노후를 예방하고 잠검장치의 열쇠는 책임 자가 관리		-
		경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
6	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
	화관법	액체상태로 저장하는 저장설비를 설치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방류벽 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	안전거리 유지, 습기가 없고 배수가 잘되는 장소에 설치, 주위에 경계표시		-
	화관법	경계표시 및 경계책(출입통제장치) 설치		-
2	유해법	환기장치 및 온습도관리	설치 및 관리상태	적 부		작동검사
	화관법	누출된 물질이 체류하지 않도록 환기구 등 설치		-
3	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
4	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	누출피해 확산방지조치, 응급조치 방법 비상대응 매뉴얼		-
5	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보.호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			개인보호장비 착용여부	적 부
			인증받은 내화학성 재질 여부	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
6	유해법	방제약품(중화, 흡착, 희석, 회수 등) 비치	방제약품 사용 가능	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
			방제자재 사용가능	적 부
	화관법	누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구 보유 등 필요한 조치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	비상구 및 대피로	비상구 및 대피로 상태	적 부		육안검사
2	유해법	비상시 유도등	유도등 작동상태	적 부		육안검사
3	유해법	소화기	소화기 점검표	적 부		육안검사
			소화기 및 소화시설 비치확인	적 부
4	유해법	모래, 중화제 등 비상방제 약품	모제, 중화제 사용가능 상태	적 부		육안검사
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태	적 부		육안검사
			보관용기의 부식 및 파손여부	적 부
	화관법	저장보관설비에 부식방지조치 강구		-
		설비의 외면에는 녹을 방지하기 위한 도장 실시. 다만, 설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외		-
		저장보관 설비의 밑판을 지반면에 접하게 설치시 밑판의 부식방지를 위해 아스팔트샌드 등의 방식 재료 조치, 저장설비의 밑판에 전기방식의 조치강구		-
		저장보관설비는 균열, 주름 등이 없고 누출이 없는 것		-
2	유해법	종류가 다른 유독물을 구분 보관	유독물 관리대장 및 보관상태 확인	적 부		서류검사 육안검사
			칸막이 및 구획선 설치	적 부
	화관법	종류가 다른 유해화학물질은 칸막이나 바닥의 구획선 등을 설치하여 물질별로 구분하여 보관		-
3	유해법	유독물 소량 유통 시 유독물 표시 (유독물 취급자 외)	유독물 관리대장 및 표시상태	적 부		서류검사 육안검사
4	유해법	유독물 혼합보관 또는 운반	유독물 보관용기의 보관상태	적 부		육안검사
	화관법	용기의 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치		-
5	유해법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	경계표시, 경계책 등 출입통제		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장보관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	저장시설 최소벽체 두께 유지	관련법 적용	적 부		서류검사 (도면검사)
	화관법	저장보관설비는 두께 3.2mm이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 용접성이 있는 재료로 제작		-
2	유해법	하부배관의 파손방지	절재보강시설 설치여부	적 부		육안검사
	화관법	지상설치배관 안전한 지지물, 지면과 이격도장 (다만, 부식우려가 없는 재질은 부식방지도장 제외)		-
		배관의 가열 또는 보온설비의 화재안전성		-
		배관보호를 위한 온도상승방지조치		-
3	유해법	유독물 저장용기의 물질정보 표시판	표시판 식별상태	적 부		육안검사
	화관법	저장보관 시설 및 설비의 주입구 : 밸브또는 뚜껑 설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주입구에 잠금 장치설치(다만, 주입구조작이 엄격히 제한된 경우 제외)		-
4	유해법	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
	화관법	유해화학물질 유출,누출 방지를 위하여 폐기처리설비활용, 유출된 물질의 회수, 처리설비 자동화, 검지경보설비 설치 등의 강구		-
		이상상태 발생 방지를 위한 계측설비 및 비상 차단 통신설비 등 구비
		유해화학물질의 유출누출 방지조치 .연결부 밀착 후 주1회 이상 점검 .폐기처리를 위한 처리설비 설치 .외부로 방출된 물질의 저장, 처리를 위한 설비설치 .처리 및 방출설비의 자동작동구조 및 원격 제어 .이상발생경보 및 감시인, ?? .배관말단부 마감 .이상사태발생시 원재료공급차단, 제품방출, 불활성가스주입, 냉 각수 공급 등
5	유해법	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동 상태	적 부		육안검사
	화관법	액체 유해저장보관설비에는 기밀부유식 계량장치, 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치,전기압력자동방식이나, 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치 또는 유리게이지 설치
6	유해법	정전기 발생방지 시설	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
			방폭시설 설치여부	적 부
	화관법	물리적 위험성(인화성, 폭발성)이 있는 유해화학물질 저장, 보관설비 정전기 제거조치 : 접속선은 단면적 5.5㎡ 이상, 접지저항치는 종합 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 종합10Ω) 이하
		저장보관 시설 및 설비의 주입구: 밸브 또는 뚜껑설치(닫힘상태유지), 정전기제거조치, 주입구 표시설치, 유출방지턱 및 집수설비설치, 주입구에 잠금장치설치(다만, 주입구 조작이 엄격히 제한된 경우 제외)
7	유해법	유독물 저장용기 물질정보 표시판	표시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
8	유해법	보관창고내 조명도	조명시설 작동상태	적 부		육안검사 (점등확인)
	화관법	조도가 75룩스 이상인 조명설비 구비
9	유해법	벤트라인	벤트라인 설치 및 상태	적 부		육안검사
			벤트라인과 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
	화관법	지속적 유출 가능성이 있는 설비에는 파열판과 안전밸브 직렬로 설치, 그 사이에 압력계 또는 자동경보장치 설치		-
		안전밸브 전후단에 차단밸브 설치금지		-
		상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
		저장시설의 통기관 밸브 없는 통기관 : 직경은 30mm 이상, 선단은 수평면보다 45도 굴곡, 가는 눈 구리망 설치, 회수용 밸브 설치 시 안전확보 대기 밸브 부착 통기관 : 5㎪ 이하의 압력 차이로 작동, 가는 눈 구리망 설치, 압력계 및 안전장치 설치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목	검사결과	특기사항	검사방법
1	출입구 턱은 저장 물질량을 수용할 수 있는 높이 또는 유출시설 외로 유출되지 아니하는 구조	-		샘플링 확인
2	저장보관 설비의 벽과의 사이에는 0.5m이격(다만, 시설의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우 제외	-		샘플링 확인
3	배관은 원칙적으로 용접접합, 아아크 용접사용, 플랜지접합 강도유지, 물질에 적합한 개스킷 사용	-		샘플링 확인
4	안전원장이 고시하는 물질을 이송하는 밸브에 개폐방향 표시, 배관에 물질종류 및 방향표시, 미사용 밸브 봉인조치, 밸브조작발판 및 조명도(75룩스)확보, 안전밸브 전단 스톱밸브 상시개방	-		샘플링 확인
5	배관지하매설 ·도장코팅 및 전기방식(방법선택, T/B 설치간격 유지, 전위측정 등) ·접합(용접부제외)부에 점검구 설치	-		샘플링 확인
6	배관의 가열 또는 보온 설비의 화재안전성	-		샘플링 확인
7	배관보호를 위한 온도상승 방지조치	-		샘플링 확인
8	저장보관설비에 부착된 배관에 긴급차단조치(긴급차단장치 설치 등)장치 설치, 접속부 기밀유지	-		샘플링 확인
9	압력계는 그 기능을 유지할수 있도록 관리	-		샘플링 확인
10	취급시설에 피뢰침 설치, 안전한 경우에 제외	-		샘플링 확인
11	물과 접촉하여 위해성이 증가하는 물질을 보관, 저장하는 시설주변에 설치된 방류벽, 집수조 등에 물이 괴어있지 않을 것	-		샘플링 확인
12	누출된 유해화학물질 중독방지를 위한 제설비 설치, 방제약품 보유, 방제작업에 필요한 보호구보유 등 필요한 조치	-		샘플링 확인
13	부식성 유해화학물질 압송호스: 압력 및 동력 차단장치 설치, 내식성·내열성 및 내한성 보유, 과압 방지장치 설치, 접속부 기밀유지	-		샘플링 확인
14	방류벽, 방지턱, 집수설비 등의 재질은 해당 유해화학물질에 견딜수 있는 것	-		샘플링 확인
15	유해화학물질 재고량과 대장기록량 일치	-		샘플링 확인
16	격리된 장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설			샘플링 확인
17	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
18	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

승인번호 : 기술101-1                                                                210㎜ × 297㎜

승인일자 : 2015. 1. 1.                                                                      (80g/㎡)

[별지 제19호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(지하 저장ㆍ보관 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 건축물

1) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	액체유해화학물질의 주입구 설치기준 : 화재예방상 지장이 없는 장소에 설치, 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있는 구조, 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치, 정전기 발생우려 시설에는 정전기 제거조치, 주입구를 나타낼수 있는 표시, 주입구 주위에 유출방지턱 또는 집수설비 등의 장치 설치		-
2	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	안전교육일지, 교육내용 확인		-
3	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호신발, 보호의, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동 개인보호장비류 착용여부 인증받은 내화학성 재질여부	적 부		육안검사
	화관법	방제약품 또는 방제장비 및 응급조치장비 구비, 개인보호장구(출입자 및 방문객용 포함)비치		-
4	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능 종류 및 수량 적정여부 방제자재 사용가능	적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 비상시 대비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	소화기	소화기 점검표 소화기 및 소화시설 비치여부	적 부		육안검사
	화관법	모래, 중화제 등 비상방제 약품		-
2	유해법	액체상태의 유독물을 적재하거나 하역하는 장소에는 작업 시 유독물의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치하여야 한다		적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 유독물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	액상유독물 보관상태	외관 밀폐 상태 보관용기 부식 및 파손여부	적 부		육안검사
	화관법	유독물표시법 준수	유독물표시법 식별가능 상태	-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 저장시설

1) 지하저장

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	유독물 저장용기의 물질정보 표시판	표시판 식별상태	적 부		육안검사
2	유해법	누출사고 대비 프로그램	프로그램 수립여부	적 부		서류검사
3	유해법	탱크의 과충전 예방	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	-지하저장설비에는 과충전방지장치 설치 : 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단 또는 지하저장설비 용량의 90%가 찰 때 경보음 발생		-
		-액체유해화학물질의 지하저장설비에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구 설치, 계량구의 직하에 있는 설비는 밑판에 그 손상을 방지하기 위한 조치강구		-
4	유해법	지하저장시설 누출확인장치		적 부		육안검사 도면검사
	화관법	-지하저장설비의 유해화학물질 누출검사용 관설치기준 : 4개소 이상설치, 이중관 구조, 재료는 금속관 또는 경징합성성수지관, 설비전용실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿는구조, 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려있는 구조, 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있는 구조		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	지하저장·보관시설은 지하의 가장 가까운 벽,피트,가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m이상 떨어진 곳에 설치하고, 지하 저장설비와 지하저장보관시설의 안쪽과의 사이에는 0.1m 이상의 간격을 유지	-		샘플링 확인
2	화관법	지하저장보관시설의 벽,바닥 및 뚜껑은 철근콘크리느 구조, 두께는 0.3m이상, 내부에는 직경 9mm부터 13mm 까지의 철근을 가로 및 세로로 5㎝부터 20㎝까지의 간격으로 배치, 적정한 방수조치강구	-		샘플링 확인
3	화관법	지하저장설비의 재질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판등인 경우외에는 방청도장 실시	-		샘플링 확인
4	화관법	지하저장설비에는 벨브없는 통기관 또는 대기밸브 부착통기관설치, 설비에 있어서는 제1호다목12에따른 안전장치 기준준수	-		샘플링 확인
5	화관법	유해화학물질 출입량을 정확히 파악하여 재고량과 대장의 기록량이 항시 맞도록 유지	-		샘플링 확인
6	화관법	지하저장보관시설에는 사고시 유출되는 유해화학물질을 자동으로 배출할 수 있는 시설을 설치하고 침출수에 섞인 물질이 직접배수구로 흘러 들어가지 아니하도록 조치	-		샘플링 확인
7	화관법	격리된 장소(근로자가 신속하게 접근할 수 있는 장소)에 탈의실, 긴급세척시설	-		샘플링 확인
8	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
9	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다

[별지 제20호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(차량 운반 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	저장ㆍ보관능력	시 설 명	저장ㆍ보관능력

[검사내역]

가. 공통사항

1) 운반물 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	운반장비의 부식, 손상, 노후상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
	화관법	운반저장설비의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 저장설비의 재질이 부식의우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 제외		-
		운반용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터 수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다		-
		운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속 설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당물질에 견딜수 있는 재질		-
2	유해법	유독물 운반자 교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
	화관법	운반차량을 운행할때는 그물질로 인한 위해를 방지하기 위하여 주의사항의 비치, 안전점점검, 안전수칙 준수 등 안전확보에 필요한 조치마련		-
		운반차량으로 운반할때에는 그물질의 명칭,성질 및 운반 중의 재해방지를 위하여 필요한 주의사항을 적은 서류를 운전자가 휴대		-
3	유해법	운반계획서 수립 및 제출	운반계획 자료 비치	적 부		서류검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 운반차량

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	차량 보호장구	보호장구 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	운반차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고 예방을 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하고, 개인보호장구는 2개이상 비치		-
2	유해법	유독물 운반차량의 표시	유독물 운반차량 표시판 식별가능 상태	적 부		육안검사
3	유해법	유독물명칭, 함량, 수량, 방제요령을 기재한 카드	유독물 운반차량 표시판 식별가능 상태	적 부		서류검사
	화관법	물질을 운반할때에는 차량에 물질의명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한 방제요령을 지재한 카드 비치		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 상하차 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설(가연성 유독물 이송시)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
	화관법	인화성, 폭발성 유해화학물질의 운반저장설비에는 접지도선 구비		-
2	유해법	저장탱크의 과충전 예방장치	수위계측장치 설치 및 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	차량에 고정된 저장설비 및 용기에는 안전밸브 등 필요한 부속품 설치, 그 부속품은 다음의 기준에 적합 : 가) 안전밸브가 부착되어 있고 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동, 나) 긴급차단장치는 원격조작에 의하여 작동되고 110℃일 때에 자동적으로 작동, 다) 밸브ㆍ안전밸브ㆍ부속배관 및 긴급차단장치는 내압시험 및 기밀시험에 합격한 것		-
		운반차량 내부 및 차량용 저장설비 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계 압력계 등의 장치를 설치		-
3	유해법	발생증기 처리시설 (증기압이높은유독물상하차시)	저장탱크로 순환연결 여부	적 부		육안검사
			후처리 시설설치 혹은 방지시설 연결 상태	적 부		육안검사 서류검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사방법
1	화관법	자체 보유한 모든 유해화학물질 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 주차장 구비	-		샘플링 확인
2	화관법	실외차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부터 5m이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m이상)의 거리 확보(가-1)			샘플링 확인
3	화관법	세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조가 있는 세차시설 구비	-		샘플링 확인
4	화관법	유해화학물질을 운반하는 경우에는 다음의 기준에 맞는 차량 구비 : 가) 고체상태의 유해화학물질, 밀폐용기에 담긴 액체상태의 유해화학물질을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 일반형ㆍ밴형 또는 특수용도형 화물자동차, 나) 액체상태의 유해화학물질(밀폐용기에 담긴 유독물을 제외한다)을 운반하는 경우 「자동차관리법 시행규칙」에 따른 특수용도형 화물자동차	-		샘플링 확인
5	화관법	운반설비 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 배출구에 밸브(이하 “배출밸브”라 한다)를 설치하고 비상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 장치를 설치	-		샘플링 확인
6	화관법	운반 저장설비에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이송하는 경우 운반차량 측 유출배관에 긴급차단밸브(과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형(Wheel type) 구조	-		샘플링 확인
7	화관법	맨홀ㆍ주입구 및 안전장치 등이 저장설비의 상부에 돌출되어 있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀 및 방호틀을 설치	-		샘플링 확인
8	화관법	운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반 저장설비에의 차량구동용엔진(피견인식 운반저장설비에의 견인부분에 설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송	-		샘플링 확인
8	화관법	운반 저장설비에 설치하는 펌프설비는 당해 운반설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 사용하는 구조	-		샘플링 확인
9	화관법	기계에 의하여 하역하는 구조의 용기 기준 : 가)운반용기는 부식 등의 열화에 대하여 적절히 보호, 나)운반용기는 수납하는 물질의 내압과 취급 시 및 운반 시 용기에 생기는 응력에 대하여 안전, 다)운반용기 부속설비에 누출예방조치 강구, 라)용기본체가 틀로 둘러싸인 운반용기는 항상 틀 내에 보호되어 있을 것, 마) 하부에 배출구가 있는 운반용기의 경우 배출구에는 개폐위치에 고정할 수 있는 밸브 설치하고 폐지판 등에 의하여 배출구를 이중으로 밀폐할 수 있는 구조	-		샘플링 확인
10	화관법	운반의 안전상 제한이 필요한 경우에는 화학물질안전원장이 정하여 고시하는 물질의 종류, 운반용기의 구조 및 최대용적의 기준 준수	-		샘플링 확인
11	화관법	차량에 고정된 저장설비 및 용기 운반차량에는 재해확대방지를 위하여 온도계 및 액면계 등 필요한 설비 설치 조치, 액면요동방지 조치, 돌출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치 강구	-		샘플링 확인
12	화관법	액체상태의 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 장소에는 작업 시 물질의 유출을 방지할 수 있는 방지턱 등을 설치	-		샘플링 확인
13	화관법	운반차량 바닥 및 차량용 저장설비 및 그 부속설비는 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재질	-		샘플링 확인
14	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
15	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제21호 서식]

유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시검사표

(배관 이송 시설 및 설비)

[업소현황]

업소코드		시설코드

[시설현황]

시 설 명	연간 취급량	시 설 명	연간 취급량

[검사내역]

가. 위치장소

1) 시설기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	폭발, 화재등 사고 예방을 위한 안전장치	안전장치 작동상태	적 부		육안검사
	화관법	배관 등에 가열 또는 보온 설비 설치 시에는 화재 예방상 안전하고 다른 시설물에 영향을 주지 아니하는 구조		-
		상용압력을 초과할 경우 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치 설치 등 필요한 조치		-
		이송시설에는 이상사태 발생방지 및 피해확대방지를 위한 압력계ㆍ비상전력설비 등 필요한 설비 설치		-
		배관의 경로에는 안전상 필요한 장소와 25㎞의 거리마다 감진장치 및 강진계를 설치		-
2	유해법	구조물, 설비의 침하, 균열	심한 외부 균열 및 침하 정도	적 부		육안검사
	화관법	배관 지상설치기준 : 가) 배관은 지표면에서 이격, 나) 화학물질안전원장이 제시한 안전거리 유지, 다) 배관은 철근콘크리트조 또는 이와 동등 이상의 내화성이 있는 지지물에 의하여지지(다만, 구조물이 변형될 우려가 없는 지지물에의하여 지지되는 경우 제외), 라) 차량 등의 충돌에 의하여 손상 받을 우려가 있는 경우 보호설비 설치, 마) 배관과 다른 공작물(당해 배관의 지지물 제외) 사이에 유지관리상 필요한 간격 유지, 바) 단열재 피복 시 점검구 설치 또는 점검이 쉬운 구조		-
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

2) 안전관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	표시판 및 안전수칙을 포함한 게시판	표시판과 안전게시판의 식별가능 상태	적 부		육안검사
	화관법	물질의 주입구 및 토출구 설치기준 : 가) 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치, 나) 물질을 주입하거나 토출하는 호스 또는 배관과 결합이 가능한 구조, 다) 주의사항을 표시한 게시판 설치, 라) 개폐가 가능한 밸브 설치		-
		이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도록 경계표시(다만, 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우 제외)		-
2	유해법	종업원의 안전교육	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
3	유해법	유독물 성상에 따른 주의사항 및 응급조치 방법(유독물 취급자)	교육실시 자료 비치	적 부		서류검사
4	유해법	보호장비류(방독면, 보호장갑, 보호안경 등) 비치	보호장비류 정상 작동	적 부		육안검사
			개인보호장비 착용여부	적 부
			인증받은 내화학성 재질여부	적 부
5	유해법	방제약품(중화,흡착,희석,회수 등) 비치	방제약품 사용가능	적 부		육안검사
			방제자재 사용가능	적 부
			종류 및 수량 적정 여부	적 부
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

3) 유체이동 배관시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사 방법
1	유해법	정전기 발생방지 시설 (인화점이35℃이하물질에해당하는반응시설)	접지시설 손상상태	적 부		육안검사
			방폭시설 설치여부	적 부
	화관법	배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 등의 설비 설치		-
		배관계는 안전상 필요에 따라 지지물 그 밖의 구조물로부터 절연하는 조치(다-19)		-
		배관계에는 안전상 필요에 따라 절연용 접속		-
		피뢰설비의 접지장소에 근접하여 배관을 설치하는 경우에는 절연을 위하여 필요한 조치 강구(다-21)		-
2	유해법	이송배관 시설 형식	이송배관 시설 외관상태	적 부		육안검사
			이송배관 재질의 적정성	적 부
			배관지지대 설치 유무	적 부
	화관법	배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축흡수조치 강구		-
		플랜지이음을 하는 경우에는 당해 이음부분의 점검을 하고 물질의 누출확산을 방지하기 위한 조치 강구		-
		지상에 설치한 배관 등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장을 실시		-
		지하에 설치한 배관 등의 전기방식조치기준 : 가) 방식전위는 포화황산동전극 기준으로 마이너스 0.8V 이하, 나) 적절한 간격(200m 내지 500m)으로 전위측정단자 설치, 다) 전기철로 부지 등 전류의 영향을 받는 장소의 배관 등에 대하여는 강제배류법 등에 의한 조치 강구		-
		교체밸브ㆍ제어밸브 등의 설치기준 : 가) 밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지 내에 설치, 나) 개폐상태를 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인 가능, 다) 밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치, 라) 밸브관리자 외의 사람은 수동으로 개폐할 수 없도록 조치		-
		배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치 강구		-
		이송시설 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치 강구		-
3	유해법	펌프의 마모상태	심한 부식, 마모 정도	적 부		육안검사
4	유해법	펌프의 Seal 부분 누출	펌프 Seal 손상 및 노후화상태	적 부		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

4) 비상조치 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사기준	검사결과	특기사항	검사방법
1	유해법	안전밸브 닫힘시 유출	안전밸브 작동상태와 유출여부	적 부		육안검사
	화관법	배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하지 아니하도록 제어하는 장치 설치		-
2	유해법	밸브몸체, 스프링 등 각부의 상태	심한 부식, 손상 및 노후 정도	적 부		육안검사
3	유해법	자동경보장치 경보발신	경보장치 작동상태	적 부		작동검사
	화관법	배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치		-
		이송취급소의 경보설비 설치기준 : 가) 이송기지에는 비상벨장치 및 확성장치를 설치, 나) 증기를 발생하는 물질을 취급하는 펌프실 등에는 증기 경보설비 설치		-		육안검사
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 권고사항

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

번호	검사항목		검사결과	특기사항	검사 방법
1	화관법	이송시설의 기초기준 : 배관은 건축물의 기초 밑, 붕괴 우려 지역, 지반침하 우려 지역에 설치 금지	-		샘플링 확인
2	화관법	이송 시설은 다음의 장소 외의 장소에 설치 : 가) 철도 및 도로의 터널 안, 나) 고속국도 및 자동차전용도로의 차도․길어깨 및 중앙분리대, 다) 호수․저수지 등으로서 수원이 되는 곳, 라) 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역(다만, 지형상황 등 부득이한 사유가 있고 안전에 필요한 조치를 한 경우 제외)	-		샘플링 확인
3	화관법	배관 접합기준 : 원칙적으로 용접 접합, 아아크용접 사용, 필요 시 비파괴검사, 플랜지 접합으로 할 경우 강도 유지	-		샘플링 확인
4	화관법	화학물질안전원장이 정하여 고시하는 밸브 등에 대한 조치기준 : 가) 밸브 등의 개폐방향 표시, 나) 밸브 등의 가까운 부분에 물질의 종류 및 방향 표시, 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 시건 또는 봉인 조치(긴급 시 사용하는 것은 제외), 라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 발판과 조명도 확보	-		샘플링 확인
5	화관법	배관을 설치하기 위하여 설치하는 터널(높이 1.5m 이상인 것에 한한다)에는 증기의 체류를 방지하는 조치 강구	-		샘플링 확인
6	화관법	배관계에는 펌프 및 밸브의 작동상황 등 배관계의 운전상태를 감시하는 장치를 설치	-		샘플링 확인
7	화관법	운전상태의 감시장치․안전제어장치․압력안전장치․누출검지장치․긴급차단밸브․소화설비 및 경보설비에는 상용전원 고장 시 자동적으로 작동하는 비상전원 설치	-		샘플링 확인
8	화관법	이송시설(물질을 이송하는 배관등의 부분을 제외한다)에는 피뢰설비 설치(다만 안전상 지장이 없는 경우 제외)	-		샘플링 확인
9	화관법	배관에는 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 등 필요한 조치 강구	-		샘플링 확인
10	화관법	배관계의 누출검지장치 설치기준 : 가) 증기를 발생하는 물질을 이송하는 배관계의 점검상자에는 증기를 검지하는 장치, 나) 배관계내의 물질의 양을 측정하는 방법에 의하여 자동적으로 물질의 누출을 검지하는 장치, 다) 배관계내의 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 자동적으로 검지하는 장치, 라) 배관계내의 압력을 일정하게 정지시키고 당해 압력을 측정하는 방법에 의하여 물질의 누출을 검지하는 장치	-		샘플링 확인
11	화관법	배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검지구를 설치(다만, 배관을 따라 일정한 간격으로 누출을 검지할 수 있는 장치를 설치하는 경우 제외)	-		샘플링 확인
12	화관법	이송기지에는 당해 이송기지 밖으로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에 방류벽 설치	-		샘플링 확인
13	화관법	장외영향평가서를 사업장에 보관	-		샘플링 확인
14	화관법	장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수	-		샘플링 확인
비고 : 구체적인 검사기준 및 검사방법은 환경부장관이 별도로 정하는 지침에 따른다.

[별지 제22호 서식]

제      호

[  ]설치 [  ]정기 [  ]수시 검사결과서

1. 상호 :                              2. 취급시설의 종류 :

3. 사무소 소재지 :                     4. 대표자 성명 :

5. 취급시설 소재지 :

6. 검사원 성명 :                       7. 검사 연월일 :

8. 검사결과 :                          9. 차기 검사일 :

「화학물질관리법」 제24조제2항, 3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제1항 및 2항에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 [  ]설치 [  ]정기 [  ]수시 검사결과서를 발급합니다.

년     월     일

검사기관의 장	직인

첨부 : 조건부 합격의 경우 부적합의 내용을 기입한 서류

발급검사기관명(주소):

담당부서:

전화번호:

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

[별지 제23호 서식]

검 사 기 록 부

상 호		취급시설명
사무소 소재지		대표자 성명
취급시설 소재지

번호

검사 신청일

검사 연월일

검사결과

검사원 성명

확인

비고

[별지 제24호 서식]

안전진단 신청서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수

번호

접 수 일 자

처리

기간

진단희망일자로부터

30일 이내

신청인

상호

대표자 성명

생년월일

사무소 소재지

(전화번호:                        )

세부내용

취급시설 소재지

진단대상 취급시설

[  ]제조ㆍ사용시설        [  ]실내 저장ㆍ보관시설     [  ]실외 저장ㆍ보관시설

[  ]지하 저장ㆍ보관시설   [  ]차량운반시설            [  ]배관이송시설

진단희망 연월일

「화학물질관리법」 제24조제4항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라 위와 같이 화학물질 취급시설에 대한 안전진단을 신청합니다.

년         월         일

신청인                         (서명 또는 인)

검사기관의 장	귀하

첨부서류	별지 제2호 서식에 따른 유해화학물질 검사대상 취급시설 현황표	수수료

처리절차
신 청	□	접 수	□	안전진단 실시	□	안전진단 결과보고서 작성	□	통 보
신청인		진단실시 기관		진단실시 기관		진단실시 기관

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

[별지 제25호 서식]

제      호

안전진단 결과서

1. 상호 :                               2. 취급시설의 종류 :

3. 사무소 소재지 :                      4. 대표자 성명 :

5. 취급시설 소재지 :

6. 안전진단 실시자 성명 :               7. 안전진단 연월일 :

8. 차기 정기 안전진단일 :

「화학물질관리법」 제24조제4항 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 안전진단 결과서를 발급합니다.

년     월     일

검사기관의 장	직인

첨부 : 안전진단보고서

발급검사기관명(주소):

담당부서:

전화번호:

210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]