문서번호	에안 -		담 당	에너지 안전과장	에너지자원 정책관	에너지자원실장
보존기간	5년
보고일자	‘15. 9.
공개여부	비공개
			협 조	규제개혁법무담당관

「액화천연가스용 저장탱크의 사용재료에 관한 기준」 고시 제정(안)

1. 추진 배경

ㅇ 포스코는 기존의 LNG 저장탱크 재료보다 성능이 우수한 고망간강*을 세계 최초로 개발(KS규격 제정, ‘14.12), 상용화 추진

* 기존의 9%니켈강 대비 가격 경쟁력 우수(56% 수준)

ㅇ 고망간강을 LNG 저장탱크 재료로 허용하기 위해서는 연구용 저장탱크의 제조, 운영 등 실증테스트*를 통한 안전성 검증 필요

* 시험용 저장탱크 설계‧제작‧검사(6개월) → 장기운전특성 실증 및 시범운영(2년) → 재료의 물성변화 검증 결과를 토대로 제조‧검사기준 마련(6개월)

⇒ 고법 시행규칙 제62조(시설·기술기준 등에 관한 특례)에 따라 실증테스트에 필요한 재료사용에 관한 특례고시 제정

2. 제정 내용

ㅇ 액화천연가스 저장탱크의 사용재료로 고망간강을 제한적으로 허용

- 포스코 포항사업소, 광양사업소 및 백령도 연구용 액화천연가스 공급기지 내에서 연구(실증)용으로 사용하는 저장탱크로 한정

* 사용재료를 제외한 모든 안전관리규정은 고압가스 안전관리법령 적용

3. 향후 계획

ㅇ 부내협의 및 규제심사 : ‘15. 9월

ㅇ 공포 및 관보게재 : ‘15. 9월

참고		액화천연가스용 저장탱크의 사용 재료에 관한 기준 고시제정(안)

산업통상자원부고시 제2015-  호

액화천연가스용 저장탱크의 사용 재료에 관한 기준을 다음과 같이 제정․고시합니다.

2015년  9월     일

산 업 통 상 자 원 부 장 관

액화천연가스용 저장탱크의 사용재료에 관한 기준

제1조(목적) 이 고시는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제62조에 따라 액화천연가스용 저장탱크(평저형(平底形) 저장탱크는 제외한다. 이하 같다)의 제조를 위해 고망간강 및 고망간 용접재료를 사용하는 경우에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시의 적용 범위는 다음 각 호와 같다.

1. ㈜포스코 포항사업소(포항산업과학기술원을 포함한다) 및 광양사업소 내에서 연구개발 실증용으로 사용하기 위해 제조하는 액화천연가스용 저장탱크의 사용재료

2. 백령도 천연가스 공급 기지 내에서 액화천연가스 디젤의 혼소가스 공급시스템 의 연구·개발용으로  사용하기 위해 제조하는 액화천연가스용 저장탱크의 사용재료

제3조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “고망간강(High Manganese Steel)”이란 강의 화학성분 중 망간의 함량이 22.0~26.0%인 강재를 말한다.

2. “고망간 용접재료(High Manganese Welding Consumable)”란 고망간강을 용접하기 위한 용접봉 및 용가재로서 화학성분 중 니켈의 당량이 28~48%인 용접재료를 말하며, 니켈 당량은 다음의 계산식으로 구한다.

Ni당량 = Ni + 0.87Mn + 0.33Cu +30C + 30(N-0.045)

제4조(재료) 액화천연가스용 저장탱크의 재료로 고망간강 및 고망간 용접재료를 사용하는 경우에는 다음 기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

1. 저장탱크 내면 중 0 ㎩를 초과하는 압력을 받는 부분에는 다음의 고망간강 및 고망간 용접재료를 사용할 것

(1) KS D 3031(저온 압력 용기용 오스테나이트계 고망간 강판)

(2) KS D 7142(고망가니즈강용 피복 아크 용접봉)

(3) KS D 7143(고망가니즈강용 아크 용접 플럭스 코어드 와이어)

(4) KS D 7144(고망가니즈강용 서브머지드 아크 용접 와이어 및 플럭스)

2. 재료의 최대 허용인장응력은 다음 표에서 정한 온도 범위를 설계온도 범위로 하여 그 온도범위에 따라 같은 표에서 정한 최대허용인장  응력 값 이하로 할 것

[표] 고망간강 및 고망간 용접재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 재료 명칭

화학성분 분류

최소인장강도

(MPa)

최소 항복점 (MPa)

최대 허용 인장 응력(MPa)

-196

-100

-80

-60

-45

-30

-10

-5

0

40

KS D 3031

저온 압력 용기용 오스테나이트계 고망간 강판

-

800

400

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

KS D 7142

고망가니즈강용 피복 아크 용접봉

A

B

600

660

360

400

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

KS D 7143

고망가니즈강용 아크 용접 플럭스 코어드 와이어

C

D

600

660

360

400

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

171

188

KS D 7144

고망가니즈강용 서브머지드 아크 용접 와이어 및 플럭스

-

660

400

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

[비고] 화학성분에 대한 분류는 아래 표에 따른다.

	화학성분 %
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Nb+Ti+V
A	0.2~0.5	1.0 이하	10.0 이하	0.015 이하	0.015 이하	25~40	5.0 이하	5.0 이하	0~0.3
B	0.2~0.6	1.0 이하	10~25	0.020 이하	0.015 이하	15.0 이하	10.0 이하	10.0 이하	0~0.3
C	0.2~0.5	1.0 이하	10.0 이하	0.015 이하	0.015 이하	25~40	5.0 이하	5.0 이하	0~0.3
D	0.2~0.6	1.0 이하	10~25	0.020 이하	0.015 이하	15.0 이하	10.0 이하	10.0 이하	0~0.3

3. 액화천연가스용 저장탱크의 두께는 사용하는 용접재료의 허용인장응력값을 적용하여 계산 할 것

제5조(재검토기한) 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 9월 30일까지로 한다.

부   칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.