사업용전기설비의 검사업무 처리규정

산업통상자원부 훈령 제82호(제정 2015. 11. 18)

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 규정은 전기사업법 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 제31조

및 제32조에 따라 전기사업용전기설비의 사용전검사ㆍ정기검사를 위한 검사절차 및

검사항목 등 세부기준을 정하여 전기설비의 안전성을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) 이 규정은 전기사업용전기설비의 사용전검사 및 정기검사

업무처리에 한하여 적용한다.

제3조(용어의 정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “기술기준”이란 전기사업법(이하 “법”이라 한다) 제67조의 규정에 의하여산업통상자원부장관이 고시하는 전기설비기술기준과 전기설비기술기준의 판단기준을 말한다.

2. “검사기관”이란 법 제98조 제2항에 의하여 정부로부터 검사업무를 위탁받아 수행하는 한국전기안전공사(이하 “안전공사”라 한다)를 말한다.

3. “검사자”란 시행규칙 제33조에 의하여 기술자격을 가진 자로서 안전공사에소속되어 전기설비 검사업무를 수행하는 자를 말한다.

4. “전기사업용전기설비”란 전기설비 중 전기사업자가 전기사업에 사용하는 전기설비를 말한다.

5. “전기설비검사서”(별지 제1호서식)란 검사자가 검사결과를 작성하여검사자와 신청인이 서명 또는 날인하여 각각 보관하는 기록서를 말한다.

6. “수검자”란 검사대상 전기설비를 설치․운용 또는 해당 전기설비의 관련기기를 제작하는 등 검사를 받는 자 또는 검사신청인을 말한다.

7. “성적서”란 제품에 대한 공인시험기관 및 제작사 자체에서 발행한 시험성적서와 현장에서 건전성 확인을 위하여 시험한 점검기록서(기록지,점검표, 그래프 등)를 의미한다.

가. “점검기록서”란 검사신청인이 전기설비의 안전성을 확인하기 위하여 검사대상 설비에 대하여 점검, 확인 또는 감독한 결과물로써 점검표, 시험 Data 기록지 등을 말한다.

8. “설치공사”란 전기설비를 최초로 설치하는 공사를 말하며, 증설공사를 포함한다.

9. “변경공사”란 기존의 전기설비를 수리(재권선 등)ㆍ개조, 대체를 하는공사로서 다음 각 호에 규정한 공사를 말한다.

가. “수리ㆍ개조”란 전기설비를 일단 철거하였다가 수리(재권선 등) 또는개조 후 다시 설치하거나, 철거는 하지 않더라도 수리(재권선 등) 또는 개조로 인하여 그 전기설비의 일부가 변경 또는 교환되는 공사를 말한다.

나. “대체”란 기존의 전기설비를 전부 또는 일부를 철거하고 새로운 전기설비로 교체하는 경우를 말한다.

10.  “시공관리책임자”란 전기공사기술자로서 공사업체에 종사하면서 전력시설물의 공사를 행하는 자를 말한다.

11. “감리원”이란 공사감리업체에 종사하면서 전력시설물의 공사감리를행하는 자 및 전기안전관리자가 자체감리하는 경우에는 전기안전관리자를 말한다.

12. “연속운전 허용출력”이란 기력 및 수력(양수)발전소로서 공사계획인가(신고)출력에 의한 최종 부하운전검사 완료 후 공급자(제작자)가 그 성능을 보증하는 최대보증출력과 공사계획인가(신고)출력 사이에 있는, 규정된 운전조건에서 연속적으로 발전이 가능한 최대출력으로서 발전설비의 제작, 설치, 조정 및 경년상태와 기타 조건 등을 고려하여 발전사업자가 결정하고 신청하여 시험 검사를 받아 합격한 출력을 말한다.

13. “신재생에너지발전설비”란 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법의 규정에 따라 태양광에너지․바이오에너지․풍력․수력․연료전지․해양에너지․폐기물에너지․지열에너지․수소에너지․석탄가스화발전․전기저장장치 등 신·재생에너지를 이용하여 전기를 생산하는 설비를 말한다.

14. “수입검사”란 전기설비를 국외에서 제작완료하고 국내에 반입하여 설치하고자 하는 자의 요청으로 제작현장에서 검사자 입회하에 수행하는 검사를 받는 것을 말한다.

② 이 규정에서 정의하지 않은 용어는 전기사업법령 및 기술기준이 정하는

바에 의한다.

제2장 검사대상ㆍ시기 및 기준 등

제4조(검사대상 및 시기) ① 법 제 63조에 따른 사용전검사 대상은 시행규칙 별표 5에 따른 전기사업용전기설비 공사계획의 인가 및 신고 대상이 되는 것으로 한다.

② 제1항에 의한 사용전검사를 받는 시기는 시행규칙 별표 9와 같다.

③ 법 65조에 따른 정기검사의 대상 및 시기는 시행규칙 별표 10으로 한다.  다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 산업통상자원부장관이 정기검사의 시기를 따로 정할 수 있다.

1. 비상용의 발전설비로서 사용목적 및 횟수 등을 감안하여 정기적으로 검사를 할 필요가 없다고 인정하는 경우

2. 상용의 전기설비로서 전력공급의 부족, 재해 그 밖의 긴급사태로 정기검사를 하기 곤란하다고 인정하는 경우

④ 발전설비의 검사는 발전설비의 가동정지 기간 중에 하며, 설비 고장 등 검사시기 조정 사유 발생 시 정기검사 연기신청서(별지 제2호서식)를 제출하고, 검사기관과 협의하여 2개월 이내의 범위에서 검사시기를 조정할 수 있다.

제5조 (검사기준) 전기사업용전기설비의 검사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전기설비의 설치 또는 변경공사를 하기 위하여 인가 또는 신고를 한 공사계획에 적합할 것

2. 법 제67조에 따른 기술기준에 적합할 것. 다만, 기술기준에서 정하고 있지

않지만 안전하게 사용하기 위하여 필요한 경우에는 동등 이상의 국제기준 또는 국가표준이 있는 경우 이를 인정한다.

3. 그 밖에 산업통상자원부장관이 정하는 검사절차 또는 전기설비 검사항목

등의 기준에 적합할 것.

제6조 (검사항목) 전기사업용전기설비의 검사항목은 별표 1에 의한 세부검사

내용으로 한다.

제3장 검사절차 등

제7조(검사안내) 안전공사는 연간 정기검사계획에 따라 정기검사 대상이 되는전기설비에 대하여 검사예정월 전에 검사신청방법, 검사수수료, 검사기간이 경과할 경우의 행정처분 사항, 기타 검사에 필요한 사항 등을 소유자 또는점유자에게 안내하여야 한다.

제8조(검사신청 및 검사수수료 납부) ① 전기사업용전기설비 검사를 받고자 하는 자(이하 “신청인”이라 한다)는 안전공사에 검사희망일 7일 전에 사용전검사(시행규칙 별지 제28호서식) 또는 정기검사(시행규칙 별지 제30호서식)를 신청하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 정기검사 신청시 연속운전허용출력으로 검사를 받고자 할 때는 발전설비의 “안전성 검증에 관한 기술검토자료”를 제출하여야 한다. 다만, 정격출력이거나 전회 검사출력이하로 검사를 받고자 하는 경우는 그러하지 아니한다.

③ 신청인은 검사를 신청할 때 시행규칙 제51조에 따른 산업통상자원부장관이 승인한 소정의 검사수수료를 안전공사에 납부하여야 한다.

④ 검사신청인의 요청에 의해 수입검사를 실시하는 경우의 항공료 및 체제비 등 소요경비는 신청인이 부담한다.

제9조(검사일정의 변경) 신청인은 수검사업소의 사정 또는 기타 부득이한 사유 발생시에는 검사자와 협의하여 서면 또는 유선 등으로 검사일정을 변경할 수 있다.

제10조(검사운영) ① 검사자는 전기사업법령에서 정하는 바에 따라 전기설비의

검사를 수행하여야 한다.

② 안전공사는 검사수행에 필요한 검사항목의 추가가 요구되거나 전기설비의 기술개발에 따라 검사항목의 수정ㆍ보완이 필요할 경우, 산업통상자원부장관의 승인을 받은 후에 검사를 실시하여야 한다.

제11조(검사실시전 준비 사항) 검사자는 신청인에게 다음 각 호의 사항을

신청인에게 안내하여 검사가 원활하게 실시될 수 있도록 한다.

① 신청인은 공사계획인가․신고서, 기술규격서, 성적서 및 점검기록서 등을 검사전에 준비토록 한다.

② 검사신청부서 이외의 시험부서 또는 전문기관의시험이 필요한 경우에는 검사전까지 모든 시험을 완료하고 그 성적서 또는 점검기록서 사본을 준비하도록 한다.

③ 전기안전관리자, 시공관리책임자 및 감리원 등이 입회하여 공정별로 검사가 원활하게 진행할 수 있도록 한다.

제12조(검사전 회의실시) 검사자는 검사를 실시하기 전에 신청인 및 전기안전

관리자 등 검사입회자에게 다음 각 호의 사항을 설명하고 확인하기 위해서

회의를 실시할 수 있다.

① 검사자는 자신을 포함한 인명과 시설물의 안전을 확보하기 위하여 안전작업수칙을 준수하며, 신청인에게 필요한 안전관리 사항을 확인하고 안전교육을 실시한다.

② 검사자는 검사항목별로 세부검사일정, 검사절차 및 방법 등을 신청인과 협의하여 검사가 지연되지 않도록 한다.

③ 검사자는 신청인이 제출한 시험 성적서 및 점검기록서 등 검사관련 기술자료를 검토ㆍ확인한다.

제13조(검사실시) ① 검사자는 공사계획인가 또는 신고된 도면을 기준으로검사범위를 확인하고 검사항목 및 검사기준에 따라 검사를 실시한다.

② 전기설비 검사실시 결과에 대하여 제5조의 검사기준에 따라 판정한다.

제14조(검사후 회의실시) 검사자는 검사를 실시 후에 신청인에게 검사결과를

설명하고 검사시 도출된 문제점, 조치방법 및 조치계획 등에 다음 각 호의

조치를 취한다.

① 불합격사항 발생시는 “전기설비 시정요구서”(별지 제3호서식)를 발행하여 시정조치후 재검사를 받도록 지적근거 및 내용 등을 상세히 설명한다.

② 안전과 품질에 영향을 줄 수 있는 사항에 위반 또는 미달될 시에는 전기설비 검사결과지적서(별지 제4호서식)를 발행하고 시정조치결과는 서면 또는 현장입회하여 확인한다.

③ 현장에서 즉시 시정조치한 사항과 안전에 관련한 조언사항 등을 회의록에 기재한다.

④ 사용전검사의 경우에는 신청인에게 준공표시판 설치의무를 설명하고 검사대상 압력용기는 명판을 설치하도록 설명한다.

제15조(검사결과의 처리)

① 검사결과는 합격, 부분합격, 임시사용 및 불합격으로 판정하고 현장에서 전기설비검사서를 교부한다.

② 전기설비의 검사결과가 검사기준에 적합할 경우 “합격” 또는 “부분합격”으로 판정한다.

③ 전기설비가 검사결과가 검사기준에 부적합할 경우 “불합격”으로 판정하고, 전기설비 시정요구서를 발행하며 재검사를 신청하도록 안내한다.

1. 사용전검사 재검사 기한은 설비의 제작ㆍ수리 등이 필요한 기간을 고려하여 수검자와 협의로 정한다.

2. 정기검사의 경우 재검사 기한은 3개월 이내로 한다.

3. 제1호 및 제2호 재검사 기한 만료일이 공휴일인 경우에는 그 다음날로 한다.

④ 안전공사는 사용전검사에서 법 제64조의 규정에 의한 임시사용을 허용할 경우에는 그 사용기간 및 방법을 정하여 통지하여야 하며, 임시사용 기간 및 허용방법은 다음 각 호와 같다.

1. 사용기간은 임시사용 사유의 해소기간, 위험도 등을 고려하여 3개월

이내로 한다. 다만, 3개월 이내에 임시사용 사유가 해소될 수 없는 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 전체 임시사용 기간이 1년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 임시사용기간을 재연장 할 수 있다.

2. 임시사용기간 동안 안전사고 방지를 위해 전기설비의 사용범위 및 방법

등을 구체적으로 명시하고 확인한다.

3. 임시사용의 허용기준은 다음 각목과 같다.

가. 발전기의 출력이 인가를 받거나 신고한 출력보다 낮으나 사용상 안전에 지장이 없다고 인정되는 경우

나.  송 ․ 수전과 직접적인 관련이 없는 보호울타리 등이 시공되지 아니한 상태이나 사람이 접근할 수 없도록 안전조치를 취한 경우

다. 공사계획을 인가받거나 신고한 전기설비중 교대성․ 예비성설비 또는 비상용예비발전기가 완공되지 아니한 상태이나 주된 설비가 전기의 사용상이나  안전에 지장이 없다고 인정되는 경우

제16조(검사결과의 통지) ① 안전공사는 검사완료일로부터 5일 이내에 사용전검사는 검사공정별로, 정기검사는 최종검사완료시 검사확인증(시행규칙 별지 제28호의2호서식)을 신청인에게 교부하여야 하며, 검사결과 불합격인 경우에는 그 내용 및 사유를 통지하여야 한다. 다만, 용접부검사에 대한 검사확인증은 발전소 현장에서 호기별 최종검사가 완료된 때 발행한다.

② 제1항에 의한 발전설비에 대한 최종 사용전검사의 경우에는 검사확인증에 검사설비란에 사용전검사는 정격출력을, 정기검사는 정격출력 또는 연속운전허용출력을 명시하며 복합설비의 경우에는 설계외기온도에 따른 보정출력을 명시한다.

제17조(부분검사 실시) ① 검사자는 공사계획인가 또는 신고된 전기설비중검사 신청된 부분에 대하여 검사를 실시한다.

② 검사자는 해당시설이 부분합격을 받은 경우 그 시설이 완공후 검사를 다시 받아야함을 신청인에게 설명하고 검사확인증 발행시 공문에 나머지 검사대상에 대한 안내와 검사를 받지 않고 사용할 경우 전기사업법 위반임을 통지한다.

③ 부분검사를 실시하고 완성되지 아니한 잔여설비가 마지막검사 이후 1년을 초과할 경우에는 공사계획변경 요건이 발생되지 않았는지를 확인하고 수검자에게 검사 가능여부를 안내하도록 한다.

제18조(재검사) ① 검사결과 불합격된 전기설비는 재검사를 받아야하며, 재검사 신청은 신청서만 접수하여 전회 검사에서 불합격 또는 임시사용 된 부분만 검사한다.

② 재검사 결과 불합격 처리된 경우에는 공사업체의 주된 영업소의  소재지를 관할하는 시․도지사에게 부실시공업체(별지 제5호서식)로 보고한다.

제19조(기타사항) ① 안전공사는 검사 수행과정에서 보완된 시정 및 조치사항을 정리하여 신청인에게 재발방지를 위하여 필요한 정보를 제공할 수 있다.

② 안전공사는 사용전검사 및 정기검사를 받지 아니하고 그 설비를 사용한 자와 재검사 결과 불합격한 전기설비에 대해서는 해당 행정관청(별지 제5호서식)에 보고한다.

제20조(재검토 기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 기준 발령 후 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여  2015년 11월 18일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 11월 18일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부    칙

제1조 (시행일) 이 훈령은 공포한 날로부터 시행한다.

[별표1]

전기사업용전기설비의 검사항목(제6조 관련)

Ⅰ. 사 용 전 검 사 Ⅰ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지 발전설비 포함) □ 제1공정 ◦ 댐 축조 - 완성후의 높이가 15m 미만인 경우 ․댐의 축조가 완료된 때 - 완성후의 높이가 15m 이상인 경우 ․기초지반에 댐콘크리트를 타설하거나 댐을 축조하고자 할 때 ․축조한 댐이 완성후 댐 높이의 1/2(완성후 높이 30m 이상인 댐에 있어서는 1/3 및 2/3)에 달하였을 때 ․댐의 전부나 일부를 유수의 저수용으로 사용하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 댐 기초지반 검사	◦ 기초지반상태 및 처리 ◦ 기초지반의 수밀시험	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 댐 기초 도면 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 지질조사 보고서 ◦ 기초지반시험 성적서
2. 댐 축조검사 및 제체 검사	◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합(콘크리트댐의 경우)	※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill) 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡단면도 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 다짐시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 댐 담수전 검사	◦ 담수계획 및 담수시 홍수 처리계획 ◦ 담수지내의 상황 ◦ 축조재료 ◦ 시공상태 ◦ 계측장치 설치상태 ◦ 차수 및 지수 ◦ 배합 (콘크리트댐의 경우) ◦ 가배수로 및 댐내 배수로의 폐쇄 상태 ◦ 취수설비 설치상태 ◦ 여수로의 설치상태	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 저수지 평면도 ◦ 수문 관련도면 ◦ 여수로 및 취수설비 도면 ◦ 담수계획서 ◦ 가배수로 폐쇄도 및 계획서 ◦ 수문 재료시험 성적서 ※ 콘크리트 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종․횡 단면도 ◦ 콘크리트 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장콘크리트 품질시험 성적서 ※ 사력, 록필(Rock Fill) 댐 ◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ 계측장치 설치도 ◦ 댐 평면도 및 종.횡단면도 ◦ 토질시험 성적서 ◦ 관리시험 성적서

□ 제2공정 ◦ 압력도수로인 터널이 관통하였을 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 압력 도수로 터널 검사	◦ 터널 통과부의 지질상태 ◦ 용수, 층리, 균열등의 처리 상태 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 작업터널, 위치, 종류, 길이, 내경 ◦ 굴착방법 ◦ 콘크리트 ◦ 철근의 재질 및 규격 ◦ 내경, 관재질, 두께, 접합상태 ◦ 침사지	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 도수로 평면도 및 종단면도 (작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 터널 구조 계산서 ◦ 수리 계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험 성적서

□ 제3공정 ◦ 수압관로를 지하에 매설하고자 할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수압관로 터널 검사	◦ 터널 통과부의 지질 상태 ◦ 절리, 균열등의 처리 및 보강상태 ◦ 작업터널,위치,종류,길이,내경 ◦ 지보공의 재료, 사용구간, 간격 ◦ 콘크리트 ◦ 철재의 재질 및 규격 ◦ 수압철관 설치상태 ◦ Head Tank 및 Surge Tank	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련 시방서 ◦ Grout Hole 배치도 ◦ 수압관로 평면도 및 종단면도 (작업터널 포함) ◦ 지질조사 보고서 ◦ 수리 계산서 ◦ Surge Tank, Head Tank 구조계산서 ◦ 재료시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질시험 성적서

□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성
2. 수차 및 발전기 조립설치 상태확인 검사 (해양에너지 한함)	◦ 규격확인 ◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 주요기자재 재료검사	◦ 수차 규격서 ◦ 수차 구조도 ◦ 베어링 간극측정시험 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정시험 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정시험 성적서 ◦ 발전기 공극측정시험 성적서
3. 수차(펌프) 검사 ◦ 수차(펌프) 일반규격 ◦ 수차(펌프)시험	◦ 규격확인 ◦ 과속도 정지시험 ◦ 압유장치 유압저하시험 ◦ Brg. Temp High 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 자동기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 정격출력에서의 부하 차단 (입력)시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐․수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설	◦ 수차제어 계통도 ◦ 수차(펌프) Trip Interlock 도면 ◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ 보호 계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ Oscillograph출력 기록지
4. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서
◦ 발전기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
5. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 변압기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치
◦ 부대설비 검사	◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리,담등의 시설상태
6. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상 보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 조작용압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
7. 전선로(모선) 검사
◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
8. 접지설비 검사 ◦ 접지 일반규격 ◦ 접지망(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서
9. 비상발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 상회전 및 동기 검정장치시험 ◦ 전압조정기시험 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시	◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험(Overspeed Trip)	◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
◦ 자동기동시험 ◦ 부하운전시험
10. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
11. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(4h)시험 검사〔발전ㆍ양수, 단 해양에너지는 최대가능출력으로 실시하고 조위 (유속)-출력곡선과 비교확인〕	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표

Ⅰ- 2 기력설비 □ 제1공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 증기터빈 규격서 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설전․후 점검표
2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초 검사	◦ 기초지반 ◦ 철근재질 및 규격 ◦ 시멘트 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트 배합 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 콘크리트 시공방법 ◦ 철근 조립․설치 ◦ 치수 및 외관
3. 증기터빈 및 발전기 조립설치상태 확인 검사	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정 성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서

□ 제2공정 ◦ 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 액화가스용 연료 연소설비의 일반 규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 액화가스용 연료연소설비 규격서 ◦ 액화가스용 연료연소설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip

□ 제3공정 ◦ 보일러의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 보일러 규격서 ◦ 보일러 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
□ 제4공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러 팽창량 검사		◦ 보일러 팽창량 설계도면
3. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사(드럼형보일러, 기동용보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Drum Level High-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High/ Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ Manual Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door ◦ Furnace Rupture Device	◦ 보일러 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (관류형 보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Main Steam Temp. High/ Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ R/H Steam Temp. High Trip ◦ Eco Inlet Flow Low Trip ◦ Total Air Flow Low Trip ◦ S/H Outlet Pr. High Trip ◦ Water Wall Outlet Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Furnace Inspection Door
5. 탈황설비 ◦ 탈황설비 일반규격 ◦ 비상정지장치시험 검사	◦ 규격확인 ◦ 비상댐퍼연동시험 - 탈황설비, 보일러 ◦ 소내모선 절환 ◦ SOx 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈황설비 규격서 ◦ 배연탈황설비 배기계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈질설비Trip Interlock 도면 ◦ 배연탈황설비 단선결선도 ◦ SOx 배출량 자체 측정 기록지
6. 배연탈질설비 ◦ 탈질설비 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ 규격확인 ◦ 탈질반응기 입구 가스온도저하 ◦ 암모니아기화기 출구온도 저하 ◦ 암모니아 압력 저하 ◦ 탈질반응기 입구 댐퍼 동작 ◦ Both ID-Fan Loss ◦ 보일러 MFT 동작 ◦ Manual Trip ◦ 소내모선 절환 ◦ 암모니아 저장탱크 안전밸브 ◦ 암모니아 가스 누설여부 ◦ NOx 배출허용기준	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 탈질설비 규격서 ◦ 배연탈질설비 계통도 ◦ 계기교정 및 경보시험 성적서 ◦ 배연탈질설비 Trip Interlock 도면 ◦ 배연탈질설비 단선결선도 ◦ NOx 배출량 자체 측정기록지

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험(기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 밸브개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 Interlock 시험	◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ Gov. Oil 계통도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock 시험 성적서
8. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동 기동시험 ◦ 발전기 밀봉유펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통 도면 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 발전기 Seal Oil 계통도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비 검사 ◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기 ◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
9. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격 ◦ 변압기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ Tap 절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 계측장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ 중성점 접지장치 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험표시 ◦ 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태
10. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 ◦ 차단기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 결상보호장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 계측장치 ◦ 외함 접지시설 ◦ 상표시 및 위험표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서(OCB) ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
11. 전선로(모선)검사
◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중,GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사 12. 접지설비검사 ◦ 접지 일반규격 ◦ 접지망(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 충전시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태 ◦ 규격확인 ◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서
13. 비상발전기 검사	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
14. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
15. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
16. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(4h) 시험 검사 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 제1공정 ◦ 가스터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기 압축기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 가스터빈 및 공기압축기 규격서
2. 가스터빈 하반부 콘크리트기초 검사	◦ 기초지반 ◦ 철근재질 및 규격 ◦ 시멘트의 종류 및 품질 ◦ 골재시험 ◦ 콘크리트의 배합설계 ◦ 현장 콘크리트 품질 ◦ 철근 조립, 설치 ◦ 치수 및 외관	◦ 기초 및 구조물 도면 ◦ 설계기준 및 시방서 ◦ 기초지반시험 성적서 ◦ 철근재료시험 성적서 ◦ 시멘트시험 성적서 ◦ 골재관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 배합설계시험 성적서 ◦ 콘크리트 관리시험 성적서 ◦ 콘크리트 타설전․후 점검표
3. 가스터빈 및 발전기 조립설치 상태 확인 검사	◦ 베어링 간극 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 ◦ 축 밀봉장치 간극 ◦ 발전기 공극 ◦ 축계평형	◦ 터빈 구조도 ◦ 베어링 간극측정 성적서 ◦ 고정부와 회전부간의 간극 측정성적서 ◦ 축 밀봉장치 간극측정 성적서 ◦ 발전기 공극측정 성적서 ◦ 축계평형 측정 성적서
□ 제2공정 ◦ 액화가스용 연료․연소설비에 속하는 관의 설치가 완료된 때 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 액화가스용 연료, 연소설비의 일반 규격 2. 안전장치 설치 및 동작 시험 검사	◦ 기력발전소 액화가스용 연료, 연소설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 액화가스용 연료, 연소설비 준비자료에 준함

◦ 석탄가스화설비, 가스정제설비 및 액화 가스용 연료연소설비에 속하는 관의

설치가 완료된 때. 다만, 지하에 관을 설치하는 경우에는 그 관을 매설할 때.

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ O2/C Ratio High ◦ Oxygen Flow High/Low ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Slag Tap 전/후단 Diff. Pr. High ◦ Gasifier Annular Space Temp. High ◦ Syngas Cooler outlet Temp Hi/Low ◦ 중압 스팀드럼 Level Low ◦ 고압 스팀드럼 Level Low ◦ Recycle Gas Compressor Trip ◦ Manual Trip/Reset ◦ 보조기기 Interlock 시험	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
3. 가스 정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ 집진기 Inlet 와 Outlet Diff. Pr. High Alarm & Trip ◦ Wet Scrubber outlet Temp. High/Low ◦ Hydrolysis Reactor outlet Temp. High ◦ Absorber Outlet Pr. Low Alarm & Trip ◦ Syngas Satuartor Level High/Low

□ 제3공정 ◦ 가스터빈 설치공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 가스터빈비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Drain Temp. High Trip ◦ Exhaust Gas Temp. High Trip ◦ Loss of Flame Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 가스터빈 진동측정(무부하)	◦ 윤활유 계통도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil 계통도면
3. 발전기 검사	◦ 기력발전소 발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 검사 준비자료에 준함
4. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
5. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
6. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
7. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
8. 조속장치시험 검사	◦ 기력발전소 조속장치 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 조속장치 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사	◦ 기력발전소 종합연동시험 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 종합연동시험 검사 준비자료에 준함
10. 부하운전시험 검사	◦ 기력발전소 부하운전시험 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 부하운전시험 검사 준비자료에 준함

□ 제4공정 ◦ 증기터빈차실의 하반부의 설치가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 일반규격 2. 증기터빈 하반부 콘크리트기초 검사 3. 증기 터빈 및 발전기 조립, 설치상태 확인 검사	◦ 기력발전소 증기터빈차실 하반부 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 차실하반부 검사 준비자료에 준함

□ 제5공정 ◦ 보일러(배열회수보일러)의 본체조립이 완성된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 규격서 ◦ 보일러(배열회수보일러) 구조도 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치 ◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부
3. 보조기기 안전밸브 설치 및 동작시험	◦ 안전밸브 분출압력

□ 제6공정 ◦ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가서 ◦ 발전설비 개요
2. 보일러(배열회수 보일러) 팽창량 검사		◦ 보일러(배열회수보일러) 팽창량 설계도면
3. 보일러(배열회수 보일러, 기동용보일러) 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ Drum Level Hi-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High Trip ◦ LP Drum Pr. Decay High Trip ◦ 보조기기 Interlock시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door	◦ 보일러(배열회수보일러) Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 탈황설비 ◦ 탈황설비 일반규격 ◦ 비상정지장치 시험 검사	◦ 기력발전소 탈황설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 탈황설비 검사 준비자료에 준함
5. 배연탈질설비 ◦ 탈질설비 일반규격 ◦ 비상정지 및 안전 장치시험 검사	◦ 기력발전소 배연탈질설비 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 배연탈질설비 검사 준비자료에 준함
6. 증기터빈 비상 정지 및 안전장치 시험 검사	◦ 윤활유 펌프시험 (AC,DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Brg. Vibration High Trip ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 밸브 개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정(무부하) ◦ 보조기기 Interlock시험	◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ Gov. Oil & Seal Oil 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 발전기 검사	◦ 기력발전소 발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 발전기 검사 준비자료에 준함
8. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
9. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
10. 전선로(모선)검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
11. 접지설비검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
12. 비상발전기 검사	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 수력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
13. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
14. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
15. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선

Ⅰ- 4 내연력설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연력 설비표 2. 내연기관 일반규격 3. 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ 내연력설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS. HSS	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요 ◦ 내연기관 규격서 ◦ 내연기관 Trip Interlock 도면 ◦ 윤활유장치 도면 ◦ 조속기계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
5. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서
◦ 발전기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험 (수동, 자동)
6. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
7. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
8. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사준비자료에 준함
9. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
10. 조속장치시험 검사	◦ 정격부하 차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력기록지
11. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
12. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h)시험 검사(단, 도서내연은 최대가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력기록지

Ⅰ- 5 풍력설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력 설비표	◦ 풍력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 풍력설비 개요
2. 풍력설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 풍력설비규격서
3. 풍력설비 비상정지 안전장치 검사	◦ Emergency Stop Button ◦ Negative Pitch End-Stop Test ◦ Positive Pitch End-Stop Test ◦ Negative Offset Adjust Test ◦ Positive Offset Adjust Test ◦ Negative Flow Test ◦ Positive Flow Test ◦ Sine Test ◦ Step Test ◦ rpm Sine Test ◦ rpm Step Test ◦ Vibration Detector ◦ Overspeed Trip - GEN ◦ Overspeed Trip-Wind TBN	◦ 풍차 Trip Interlock 도면 ◦ 압유장치 도면 ◦ Vane 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
4. 발전기 검사
◦ 발전기 일반규격 ◦ 발전기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 발전기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 계측장치 ◦ 경보장치 ◦ 제어장치 ◦ 상회전시험 ◦ 동기 검정장치 ◦ 여자기 및 자동전압 조정기	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 부대설비 검사	◦ 계기용 변성기 ◦ 발전기 모선 접속상태 및 상표시 ◦ 위험표시
◦ 소내모선절체 검사	◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 절체시험(수동, 자동)
5. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
7. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
8. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
10. 부하운전 검사	◦ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험검사 (최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선과 비교확인)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 6 태양광설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광발전설비표 2. 태양광 전지 검사 ◦ 태양광 전지일반 규격 ◦ 태양광 전지 검사	◦ 태양광발전설비표 작성 ◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 최대출력 - 개방전압 - 단락전류 - 최대 출력전압 및 전류 - 충진율 - 전력변환효율 ◦ Array - 절연저항 - 접지저항	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 발전설비 개요 ◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 태양광 전지규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
3. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서
◦ 전력변환장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동․수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험 ◦ 충전기능시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 보호장치 검사 ◦ 축전지	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
4. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
5. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
6. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
7. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
8. 비상발전기 검사	◦ 기력발전소 비상발전기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 비상발전기 검사 준비자료에 준함
9. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
10. 부하운전시험 검사	◦ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량의 이상유무 확인(30분)	◦ 출력 기록지

Ⅰ- 7 연료전지설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전설비표	◦ 연료전지 발전설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 개
2. 연료전지 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 연료전지설비 규격서
3. 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브 공장시험성적서
4. 비상정지 및 안전장치 검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp Abnormal Trip ◦ Air to Fuel Ratio Abnormal Trip ◦ Steam-Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Water Sys. Pr Low Trip ◦ Cell Differential Temp High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Air Blower Failure ◦ Air Pr. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp High Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Steam Pr/Temp High Trip ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ Air to Fuel Ratio Abnormal Trip ◦ Steam-Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격 ◦ 전력변환장치 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 축전지	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 전력조절부/Static 스위치 자동, 수동절체시험 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험 ◦ 충전기능시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치시험 ◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
6. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
7. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
8. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
9. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
10. 종합연동시험 검사 11.부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사	◦ 종합 Interlock 도면 ◦ 출력 기록지

Ⅰ- 8 바이오에너지설비 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스화설비 규격서 ◦ 가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Temp Hi/Low ◦ Manual Trip/Reset ◦ Gas Detecter 동작상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험
3. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
4. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Active Filter Diff. Pr. High ◦ Passive Filter Diff. Pr. High ◦ Safety Filter Diff. Pr. High ◦ Gas Cooler outlet Temp High ◦ Flare 동작상태
5. 내연력 설비표	◦ 내연력설비표 작성	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 내연설비 개요
6. 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel oil pr. Low ◦ Fuel oil Filter Diff. pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ Cooling Water Temp. High Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS)	◦ 내연기관Trip Interlock 도면 ◦ 윤활유장치도면 ◦ 조속기 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브	◦ 실린더 및 크랭크실 릴리이프 밸브시험 성적서
8. 발전기 검사	◦ 내연력설비 발전기 검사 항목에 준함	◦ 내연력설비 발전기 검사 준비자료 준함
9. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
10. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
11. 전선로(모선) 검사	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사 준비자료에 준함
12. 접지설비 검사	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
13. 조속장치시험 검사	◦ 정격출력에서의 부하 차단시험	◦ 조속기 특성시험 성적서 ◦ Oscillograph 출력 기록지
14. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
15. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사	◦ 출력기록지

Ⅰ- 9 전기저장장치 □ 전체의 공사가 완료된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 전기저장장치 일반규격검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서
2. 배터리 검사 ◦ 배터리 일반규격 ◦ 배터리 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 검사 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수변동시험 - 과충전시험 - 과방전시험 - 온도특성시험 ◦ BMS 기능확인	◦ 배터리 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 제품시험성적서
3. 전력조절장치 검사 ◦ 전력조절장치 일반규격	◦ 규격확인
◦ 전력조절장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 보호장치검사 - 충전 및 방전 전압 - 충전 및 방전 전류 - 주파수변동시험 ◦ 조작용 전원 및 회로검사 ◦ Loop시험 ◦ 단독운전 방지시험 ◦ 과도응답 특성시험 ◦ 전압 및 주파수 추종시험 ◦ 경보장치시험	◦ 제작사 매뉴얼 ◦ Sequence 도면 ◦ 현장시험 성적서 ◦ 제품시험 성적서

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 변압기 검사
◦ 변압기 일반규격	◦ 기력발전소 변압기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 검사 준비자료에 준함
◦ 변압기 본체 검사
◦ 보호장치 검사
◦ 제어 및 경보장치 검사
◦ 부대설비 검사
5. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격	◦ 기력발전소 차단기 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 검사 준비자료에 준함
◦ 차단기 본체 검사
◦ 보호장치 검사
◦ 제어 및 경보장치 검사
◦ 부대설비 검사
6. 전선로(모선) 검사
◦ 전선로 일반규격	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사항목에 준함	◦ 기력발전소 전선로(모선) 검사준비자료에 준함
◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타)
◦ 부대설비 검사
7. 접지설비 검사
◦ 접지 일반규격	◦ 기력발전소 접지설비 검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 접지설비 검사 준비자료에 준함
◦ 접지망(Mesh)
8. 부하운전시험	◦ 충전 및 방전시험	◦ 출력기록지

Ⅰ- 10 용접부검사 □ 공통사항
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 일반사항 2. 용접후열처리	◦ 규격 ◦ 용접시공법 ◦ 자재확인 - 화학성분 - 기계적성질 - 모재 사양 ◦ 용접부 외관 - 용접부 어긋남 - 용접 덧살 - 용접부 표면상태 ◦ 열처리방법 ◦ 예열 및 층간온도 ◦ 가열율 및 냉각율 ◦ 유지온도 ◦ 유지시간	◦ 계통도 및 제작도 ◦ 자재성적서 (Mill Sheet) ◦ 용접절차시방서(WPS) 및 용접절차인정기록서(PQR) ◦ 용접사 검정시험 기록서 ◦ 용접 DATA ◦ 모재 및 용접부 강도 계산서 ◦ 열처리부위 표시 도면 ◦ 용접후열처리 절차서 ◦ 열전대 및 기록계 교정시험 성적서 ◦ 용접후열처리 성적서
□ 비파괴시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 비파괴시험 ◦ 방사선투과시험(RT) ◦ 초음파탐상시험(UT) ◦ 자분탐상시험(MT) ◦ 침투탐상시험(PT)	◦ 시험방법 ◦ 투과사진 구비조건 ◦ 방사선 투과사진 판독 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가 ◦ 시험방법 ◦ 탐상 및 평가	◦ 비파괴시험부위 표시도면 ◦ 비파괴시험원 자격 ◦ 비파괴시험 절차서 ◦ 방사선투과 사진 ◦ 시험기기 교정시험 성적서 ◦ 비파괴시험 보고서

□ 기계시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용		수 검 자 준 비 자 료
1. 시험판 각인 2. 이음부 및 용착금속 인장시험 3. 굽힘시험 (측면, 표면, 루트) 4. 충격시험 (용접금속부 및 열영향부)	◦ 시험판의 형상 및 치수 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 인장강도 ◦ 연신율 ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 굽힘각도 ◦ 표면상태(균열, 불연속부) ◦ 시험편 형상, 치수 및 수량 ◦ 흡수에너지		◦ 기계시험부위 표시 도면 ◦ 기계시험 절차서 ◦ 시험기기 교정시험성적서 ◦ 기계시험 결과 보고서
□ 내압시험을 할 수 있는 상태가 된 때
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내압시험(수압, 기압)	◦ 압력계 수량, 용량 및 위치 ◦ 시험매체 ◦ 시험압력 ◦ 유지시간 ◦ 누설 및 변형	◦ 내압시험부위 표시 도면 ◦ 내압시험 절차서 ◦ 내압시험 보고서 ◦ 압력계 교정시험 성적서

Ⅰ- 11 변전설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격 검사 ◦ 변압기 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 탭절환장치시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 중성점 접지장치 ◦ 냉각장치 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 변압기 및 부대설비 규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공도면
2. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사 ◦ 차단기 본체 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 기타 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ HSGS(High Speed Grounding Switch) (765kV 설비에 한함)
3. 모선 검사
◦ 모선 일반규격 검사 ◦ 모선 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 전선로, 부대설비규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦보호 및 계측장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦ 부대설비검사	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
4. 접지설비 검사 ◦ 일반규격 검사 ◦ 접지망 검사(Mesh)	◦ 규격확인 ◦ 접지망 외관검사 ◦ 접지저항 측정	◦ 설계 내역 및 시공도면 ◦ 접지저항시험 성적서
5. 조상설비 검사 ◦ 일반규격 검사 ◦ 조상설비 본체 검사 ◦ 보호장치 검사 ◦ 제어 및 경보장치 검사 ◦ 부대설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어, 계측 및 경보장치 ◦ 절연유 유출방지 시설 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 접지시공상태 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 냉각장치	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 단선결선도 ◦ 설비규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 절연유 유출방지 시설도서 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항측정성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
6. 집중감시장치 검사 (765㎸ 설비에 한함) ◦일반규격 검사 ◦감시장치 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력시험 ◦ 내환경시험 ◦ 시스템관리 및 고장진단 ◦ 데이터 취득 및 저장 ◦ 데이터 통신 및 자료연계 ◦ 보고서 생성기능 ◦ 동기투입반 기능 ◦ 전원공급장치 검사 ◦ 표준시간 동기 ◦ 전력계통반 및 모의제어반 ◦ Surge 내력	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 설비규격서 ◦ Block Diagram 도면 ◦ 공장시험 성적서 ◦ 접지설계내역, 시공도면

Ⅰ- 12 송전설비 □ 가공송전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 지지물 검사
◦ 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획 인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 기초도면 설계서 및 시방서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 지지물 설계서 ◦ (준공)기별 재료대장 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 이도 및 지상고 측정 결과서 ◦ 압축접속 기록서 ◦ 절연간격측정 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 정상접지저항시험 성적서 ◦ 과도접지저항시험 성적서 ◦ 콘크리트재료시험 성적서 ◦ 현장 콘크리트품질시험 성적서
◦ 지지물 검사	◦ 외관검사 ◦ 조립상태 및 시공상태(철탑 승강기 포함) ◦ 경간확인 ◦ 기초지반 및 콘크리트 ◦ 접지시공 상태
2. 전선 및 가공지선 검사
◦ 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 전력선 및 가공지선 검사	◦ 외관검사 ◦ 전선의 지상고와 이도 ◦ 건조물 또는 수목과 이격거리 ◦ 타전선로와의 접근 및 교차 ◦ Spacer 또는 Spacer Damper 취부상태 ◦ Sleeve 시공상태 ◦ 연가시공 ◦ 전선의 접속상태 ◦ 지지물과 절연간격 ◦ 보안공사 시설 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 충전 및 부하시험
3. 애자련 검사	◦ 규격확인 ◦ 애자장치 설치상태
4. 전력보안 통신설비 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연내력 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 고속접지개폐기(HSGS)

□ 지중전선로
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물 검사
◦ 일반규격검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사	◦ 관련시방서 ◦ 설계도면 ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서
◦ 철근 콘크리트 검사	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태 검사	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험 검사	◦ 다짐 상태
2. 전선로 검사
◦ 전선로 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 송전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 송전선로 계통도 ◦ 송전선로 경과지도 ◦ 가압장치시험 기록서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 전선로 검사	◦ 케이블포설 및 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 가압장치시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 차단기검사		◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 환기 및 배수설비시설 ◦ 조명 및 방재설비 시설

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. HVDC 변환설비 검사 ◦ 전력변환설비 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 관련설비 단선결선도 ◦ 전력변환설비 및 부대설비 규격서 ◦ Sequence 도면 ◦ 관련시험 성적서 ◦ 접지설계 내역 및 시공 도면
◦ 전력변환설비 본체 검사	◦ 외관상태 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 전력변환설비 기능시험 ◦ 전력변환설비 보호동작시험 ◦ 냉각수 누설시험 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호장치 검사	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호반 설치상태 ◦ 보호장치시험
◦ 제어 및 경보장치 검사	◦ 외관상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어Line 결선상태 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 냉각장치 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 붓싱(애자) ◦ 광케이블 손실율 측정 ◦ 접지 시공상태 ◦ 위험 및 상표시

□ 개폐소
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 모선검사
◦ 모선 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고서) ◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 모선 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내역 ◦ 충전 및 부하시험
◦ 보호 및 계측장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦ 부대설비 검사	◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 울타리, 담 등의 시설상태 ◦ 모의모선 표시상태
2. 차단기 검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 공사계획인가(신고)서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 절연유 내압시험(OCB) ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
◦보호장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 전력계통보호용 신호 송수신시험	◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서
◦제어 및 경보장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 개폐기 Interlock ◦ 개폐표시 ◦ 조작용 압축장치 ◦ 가스절연장치 ◦ 제어, 계측 및 경보장치
◦부대설비 검사	◦ 외함 접지시설 ◦ 위험 및 상표시 ◦ 계기용 변성기 ◦ 단로기 및 접지단로기
3. 접지설비 검사
◦ 접지 일반규격	◦ 인가(신고)서류 및 규격확인	◦ 접지설계 내역 및 시공 도면 ◦ 접지저항시험 성적서
◦ 접지망(Mesh)	◦ 접지망 공사내역 ◦ 접지저항 측정

Ⅰ- 13 배전선로(공동구․전력구에 한함)
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 토목구조물
◦ 일반규격 검사	◦ 신고 서류 및 규격확인 ◦ 안전 및 부대설비 외관 검사	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 설계도면(종단면도, 평면도) ◦ 콘크리트 배합설계 성적서 ◦ 현장 콘크리트 품질 성적서 ◦ 관련시험 성적서
◦ 철근 콘크리트 검사	◦ 콘크리트 배합 ◦ 압축강도시험 ◦ 슬럼프시험 ◦ 철근조립 설치상태
◦ 방수상태 검사	◦ 방수방법 ◦ 방수시공 상태 ◦ 침투수 처리
◦ 다짐시험 검사	◦ 다짐 상태
2. 전선로 검사
◦ 전선로 일반규격 검사	◦ 신고 서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계시방서 ◦ 케이블 및 부대설비 규격서 ◦ 배전선로 계통도 ◦ 배전선로 경과지도 ◦ 유도장해 검토서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 케이블시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서
◦ 전선로 검사	◦ 외관검사 ◦ 케이블접속 및 포설시공상태 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 금구류 시공상태 ◦ 타전선로 및 타설비와의 이격거리 ◦ 케이블보호설비 시공상태 ◦ 케이블 방재설비 시공상태 ◦ 유도장해 방지대책 ◦ 상회전 및 Loop시험 ◦ 충전 및 부하시험

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
3. 차단기검사
◦ 차단기 일반규격 검사	◦ 신고서류 및 규격확인
◦ 차단기 본체 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 절연내력 ◦ 특성시험 ◦ 단로기 및 접지단로기 ◦ 상회전 및 부하시험	◦ 공사계획신고서 ◦ 차단기 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 특성시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서
◦ 보호 및 제어․경보 장치 검사	◦ 외관검사 ◦ 접지 시공상태 ◦ 절연저항 ◦ 제어․계측 및 경보장치 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 가스절연 및 조작용 압축장치 ◦ 계기용변류기 및 변성기
4. 공동구․전력구내 부대설비 검사
◦ 부대설비 일반규격 검사	◦ 신고서류 및 규격확인	◦ 공사계획신고서 ◦ 설계 시방서 ◦ 조명․환기․배수설비 단선결선도 ◦ 방재설비 계통도 및 도면 ◦ 접지저항시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비 일반규격서
◦ 부대설비 검사	◦ 절연․접지저항 및 시공상태 ◦ 환기 및 배수설비 ◦ 조명 및 전원설비 ◦ 안전 및 각종 표시찰 ◦ 방재설비

Ⅱ. 정 기 검 사 Ⅱ- 1 수력설비(양수 및 해양에너지설비 포함) □ 수차계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 수차(펌프)검사
◦ 수차(펌프) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 수차(펌프)제어 계통도 ◦ 수차(펌프) Trip Interlock 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ Oscillograph출력 기록지
◦ 수차(펌프) 검사	◦ 과속도 정지시험 ◦ 압유장치 유압(조작전원전압) 저하시험 ◦ Brg. Temp. High 정지시험 ◦ 발전기 내부고장 정지시험 ◦ Manual Trip & Reset ◦ 자동 기동 및 정지시험 ◦ 발전 및 양수 절환시험 ◦ 안전밸브 동작시험 ◦ 유압(공기압) 회복장치시험 ◦ 압력계 설치 ◦ 부하차단(입력)시험 ◦ 수문 동작시험 ◦ 댐․수로의 안전시설 ◦ 지하 배수시설
□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사 ◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동 전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 발전기시험 검사	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동 전압조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
2. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 변압기 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 변압기시험 검사 (기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 검사 ◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인
◦ 차단기시험 검사 (발전기용 차단기)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 개폐표시 상태확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 최대가능출력 또는 연속운전 허용출력 부하운전(2h)시험 검사(해양에너지는 조위(유속) 출력곡선과 비교확인) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 조위(유속)표

Ⅱ- 2 기력설비 □ 보일러 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러 검사 ◦ 보일러 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러 Trip Interlock도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock 시험 성적서
◦ 보일러 수압시험 검사	◦ 부분교체 : 최고사용압력 ◦ 보수없을 때 : 정격운전압력
◦ 보일러 비상정지 및 안전장치시험 검사 (드럼형보일러) (관류형 보일러)	◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Drum Level High - Low Trip ◦ Main Steam Temp. High/Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip ◦ Manual Trip ◦ 탈황설비용 Emergency Damper 연동 ◦ 탈질설비 연동 상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door ◦ Furnace Rupture Device ◦ Boiler Furnace Purge 시험 ◦ Burner Fuel Pr. Low Trip ◦ Control Air Pr. Low Trip ◦ Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ Main Steam Temp. High/Low Trip ◦ Both Induced Draft Fan Loss Trip ◦ Both Forced Draft Fan Loss Trip

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
	◦ R/H Steam Temp. High Trip ◦ Eco Inlet Flow Low Trip ◦ Total Air Flow Low Trip ◦ S/H Outlet Pr. High Trip ◦ Water Wall Outlet Temp High Trip ◦ Manual Trip ◦ 탈황설비용 Emergency Damper 연동 ◦ 탈질설비 연동 상태 ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Furnace Inspection Door
2. 보일러 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
4. 액화가스용 연료 연소설비 안전장치 시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip

□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 검사 ◦ 증기터빈 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 터빈 윤활장치 도면 ◦ Gov.Oil 계통도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서
◦ 증기터빈 비상정지 및 안전장치시험 검사	◦ 윤활유펌프시험(AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ Low Vacuum Trip ◦ Exhaust Hood Temp. High Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ Manual Trip & Reset ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Brg. Vibration High Trip ◦ 조속기 작동범위시험(LSS HSS) ◦ 밸브 개폐시험(MSV, ICV, RSV, CV) ◦ 증기터빈 진동측정 (무부하) ◦ 보조기기 Interlock시험
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기 ◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절 상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 급수가열기 수압(누설)시험 성적서

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사 ◦ 발전기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 발전기 Trip Interlock도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ 수소가스 및 고정자 냉각수 계통도면 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 성적서 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 자동전압조정기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 발전기 Seal Oil 계통도면
◦ 발전기시험 검사	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ Thrust Brg. Wear Trip ◦ 절연저항 측정 ◦ 제어회로 및 경보장치시험 ◦ 고정자 냉각수 예비펌프 자동기동시험 ◦ 발전기 밀봉유펌프시험 ◦ 수소가스 압력 및 순도시험 ◦ 동기 검정장치시험 ◦ 자동전압 조정기시험 ◦ 소내모선 절체시험(자동, 수동)
2. 변압기 검사 ◦ 변압기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호계전기시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연유 내압시험 성적서
◦ 변압기시험 검사 (기동, 소내변압기 포함)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연유 내압시험 ◦ 제어회로 및 경보장치시험
3. 차단기 검사 ◦ 차단기 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 개폐기 Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 차단기시험 검사 (발전기용 차단기만 해당)	◦ 외관검사 ◦ 조작용 전원 및 회로점검 ◦ 절연저항 측정 ◦ 개폐표시 상태확인 ◦ 제어회로 및 경보장치시험

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격 또는 연속운전허용 출력으로 부하운전(4h)시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용

Ⅱ- 3 가스터빈설비 및 복합화력설비 □ 가스터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스터빈 및 공기압축기 검사 ◦ 가스터빈 및 공기 압축기 일반규격	◦ 규격확인
◦ 가스터빈 윤활유 펌프 자동기동기동 비상 정지시험 검사	◦ 윤활유펌프시험(AC, DC) ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Drain Temp. High Trip ◦ Exhaust Gas Temp. High Trip ◦ Loss of Flame Trip ◦ 발전기 내부고장 Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ Manual Trip & Reset ◦ 조속기 작동범위시험(LSS, HSS) ◦ 가스터빈 진동측정 (무부하)	◦ 전회검사 성적서 ◦ 터빈 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 액화가스용 연료 연소설비 안전장치 시험 검사	◦ Main Shut-off Valve Inlet Pr. Low Alarm ◦ Gas Trip Valve Outlet Pr. Low Trip
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 복수기 ◦ 탈기기 ◦ 급수 가열기 ◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 진공 유지상태 ◦ 온도, 수위 조절상태, 역지밸브 ◦ 수압(누설), 역지밸브, 수위 조절상태 ◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서

□ 석탄가스화설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 석탄가스화설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 석탄가스화설비 규격서 ◦ 석탄가스화설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ Purge Interlock 시험 ◦ O2/C Ratio High ◦ Oxygen Flow High/Low ◦ Gasifier Pr. Hi/Low ◦ Gasifier Slag Tap 전/후단 Diff. Pr. High ◦ Gasifier Annular Space Temp. High ◦ Syngas Cooler outlet Temp Hi/Low ◦ 중압 스팀드럼 Level Low ◦ 고압 스팀드럼 Level Low ◦ Recycle Gas Compressor Trip ◦ Manual Trip/Reset ◦ 보조기기 Interlock시험

□ 가스정제설비 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 가스정제설비 일반규격	◦ 규격확인	◦ 가스정제설비 규격서 ◦ 가스정제설비의 구조도 ◦ 안전장치 Trip Interlock 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
2. 안전장치 설치 및 동작시험 검사	◦ 집진기 Inlet 와 Outlet Diff. Pr. High Alarm & Trip ◦ Wet Scrubber outlet Temp. High/Low ◦ Hydrolysis Reactor outlet Temp. High ◦ Absorber Outlet Pr. Low Alarm & Trip ◦ Syngas Satuartor Level High/Low

□ 증기터빈 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 증기터빈 검사	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 증기터빈 정기검사 준비자료에 준함
□ 보일러(배열회수보일러) 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 보일러(배열회수보일러) 검사 ◦ 보일러(배열회수보일러) 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 보일러(배열회수보일러) Trip Interlock 도면 ◦ 안전밸브 설치도면 ◦ 수압시험 관련자료 ◦ 안전밸브시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 보조기기 Interlock시험 성적서
◦ 보일러(배열회수보일러) 비상정지 및 안전장치 시험 검사	◦ Drum Level Hi-Low Trip ◦ Main Steam Temp. High Trip ◦ LP Drum Pr. Decay High Trip ◦ 보조기기 Interlock 시험 ◦ Drum Level Gauge ◦ Furnace Inspection Door
2. 보일러(배열회수보일러) 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출․정지압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 시험장비에 의한 안전밸브 분출시험시 계통별 1개씩 실제시험 가능
3. 보조기기 안전밸브 작동시험 검사	◦ 안전밸브 분출압력
4. 보일러(배열회수보일러) 수압시험 검사	◦ 전면교체 : 최고사용압력 1.5배 ◦ 부분교체 : 최고사용압력 ◦ 보수 없을때 : 정격운전압력

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	◦ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함 ◦ 발행 6개월 이내 보호계전기 시험 성적서는 인정 가능
2. 변압기 검사	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 검사 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사 ◦ 부하운전시험 의견 ◦ 대기분야(SOx, NOx, 분진 등) ◦ 수질분야(폐수)	◦ 출력 기록지 ◦ 온도보정곡선 ◦ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지 횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비내용

Ⅱ- 4 내연력설비 □ 내연기관 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 내연기관 검사 ◦ 내연기관 일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ Trip Interlock 도면 ◦ 윤활장치 도면 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 실린더 및 크랭크실 릴리 이프밸브시험 성적서
◦ 내연기관 안전장치 시험 검사	◦ Fuel Oil Pr. Low ◦ Fuel Oil Filter Diff. Pr. High ◦ Brg. Oil Pr. Low Trip ◦ Brg. Oil Temp. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Cooling Water Temp. High/ Low Trip ◦ 비상조속기시험 (기계식, 전기식 Overspeed Trip) ◦ 조속기 작동범위시험(LSS. HSS)
2. 엔진 릴리이프밸브 작동시험 검사	◦ 실린더 릴리이프밸브 ◦ 크랭크실 릴리이프밸브
□ 열교환기 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 열교환기
◦ 윤활유 & 냉각수 열교환기	◦ 온도 조절상태	◦ 전회검사 성적서 ◦ Sequence 도면 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	◦ 기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기 검사 (소내변압기 포함)	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 검사 (발전기용 차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격출력으로 부하운전(2h) 시험 검사(단, 도서 내연은 최대 가능 출력으로 부하운전시험) ◦ 부하운전시험 의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총운전시간 및 정지회수 ◦ 전회검사이후 주요정비내용

Ⅱ- 5 풍력설비 □ 풍차 계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 풍력설비 검사 ◦ 풍력설비일반규격	◦ 규격확인	◦ 전회검사 성적서 ◦ 풍차 Trip Interlock 도면 ◦ 압유장치 도면 ◦ Vane 제어계통 도면 ◦ 보호장치시험 성적서 ◦ 계기교정시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
◦ 풍력설비 비상정지 및 안전장치 검사	◦ Emergency Stop Button ◦ Negative Pitch End-Stop Test ◦ Positive Pitch End-Stop Test ◦ Negative Offset Adjust Test ◦ Positive Offset Adjust Test ◦ Negative Flow Test ◦ Positive Flow Test ◦ Sine Test ◦ Step Test ◦ rpm Sine Test ◦ rpm Step Test ◦ Vibration Detector ◦ Overspeed Trip - GEN ◦ Overspeed Trip-Wind TBN

□ 발전기계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 발전기 검사	기력설비 발전기 정기검사 항목에 준함	기력설비 발전기 정기검사 준비자료에 준함
2. 변압기 검사 (소내변압기 포함)	기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
3. 차단기 (발전기용 차단기)	기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
2. 부하운전시험 검사	◦ 정격 또는 최대가능출력으로 부하운전(2h)시험 검사 (최대가능출력으로 실시 할 경우 풍속-출력곡선으로 비교확인)	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전시간 및 정지횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용

Ⅱ- 6 태양광발전설비 □ 태양광발전설비계통
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 태양광 전지 검사		◦ 전회검사 성적서
◦ 태양광 전지 일반규격	◦ 규격확인	◦ 단선결선도 ◦ 태양광전지 Trip Interlock 도면 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서
◦ 태양광 전지 검사	◦ 외관검사 ◦ 전지 전기적 특성시험 - 개방전압 - 출력전압 및 전류 ◦ Array - 절연저항
2. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 운전시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서 ◦ 부대설비시험 성적서
◦ 보호장치 검사	◦ 보호장치시험
◦ 축전지	◦ 시설상태 확인 ◦ 전해액 확인 ◦ 환기시설 상태
3. 변압기 검사	◦ 기력설비 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 변압기 정기검사 준비자료에 준함
4. 차단기 검사 (발전기용차단기)	◦ 기력설비 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력설비 차단기 정기검사 준비자료에 준함

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
5. 전선로(모선) 검사 ◦ 전선로 일반규격 ◦ 전선로 검사 (가공, 지중, GIB, 기타) ◦ 부대설비 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 보호장치 및 계전기시험 ◦ 절연저항 측정 ◦ 절연내력시험 ◦ 피뢰장치 ◦ 계기용 변성기 ◦ 위험표시 ◦ 울타리, 담등의 시설상태 ◦ 상별 및 모의모선 표시상태	◦ 전선로 및 부대설비 규격서 ◦ 단선결선도 ◦ 보호계전기 결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 상회전 및 Loop시험 성적서 ◦ 절연내력시험 성적서 ◦ 절연저항시험 성적서 ◦ 경보회로시험 성적서
6. 접지설비검사 ◦ 접지 일반규격	◦ 규격확인 ◦ 접지저항 측정	◦ 접지저항시험 성적서
□ 종합검사
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
7. 종합연동시험 ◦ 종합연동시험	◦ 종합연동시험
8. 부하운전시험	◦ 검사시 일사량을 기준으로 가능출력을 확인하고 발전량 이상유무 확인(30분) ◦ 부하운전시험의견	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전 및 기동횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용

Ⅱ- 7 연료전지설비
검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
1. 연료전지 일반규격	◦ 규격확인
2. 안전밸브 설치 및 동작시험 검사	◦ 안전밸브 설치상태 ◦ 안전밸브 분출압력 ◦ 안전밸브 누설 여부	◦ 안전밸브 설치 도면 ◦ 안전밸브시험 성적서
3. 비상정지 및 안전장치 검사 (내부개질기형)	◦ Cathode Inlet Temp. Abnormal Trip ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp. High Trip ◦ Air Pr. High Trip ◦ Manual Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock	◦ Trip Interlock 도면 ◦ 연료계통 도면 ◦ 제어계통 도면 ◦ 계기교정시험 성적서
(외부개질기형)	◦ Fuel Gas Pr/Temp. High Trip ◦ Steam Pr/Temp. High Trip ◦ Cell Differential Temp. High Trip ◦ Fuel Cell Module Temp. High Trip ◦ Manual Trip ◦ 개질기 Loss Of Flame ◦ 개질기 Furnace Pr. Abnormal Trip ◦ 개질기 Furnace Inspection Door ◦ Steam to Carbon Ratio Abnormal Trip ◦ Gas Leak Detection Trip ◦ 배열회수장치(HRU) Interlock

검 사 항 목	세 부 검 사 내 용	수 검 자 준 비 자 료
4. 전력변환장치 검사 ◦ 전력변환장치 일반규격 ◦ 전력변환장치 검사	◦ 규격확인 ◦ 외관검사 ◦ 절연저항 ◦ 제어회로 및 경보장치 ◦ 역방향운전 제어시험 ◦ 단독 운전 방지시험 ◦ 인버터 자동․수동절체시험	◦ 단선결선도 ◦ Sequence 도면 ◦ 보호장치 및 계전기시험 성적서 ◦ 절연저항시험성적서 ◦ 경보회로시험성적서 ◦ 부대설비시험성적서
5. 변압기 검사	◦ 기력발전소 변압기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 변압기 정기검사 준비자료에 준함
6. 차단기 검사	◦ 기력발전소 차단기 정기검사 항목에 준함	◦ 기력발전소 차단기 정기검사 준비자료에 준함
7. 종합연동시험 검사		◦ 종합 Interlock 도면
8. 부하운전시험 검사	◦ 정격부하운전(2h)시험	◦ 출력 기록지 ◦ 전회검사 이후 총 운전 및 기동횟수 ◦ 전회검사 이후 주요정비 내용

[별지 제1호 서식]

	전 기 설 비 검 사 서
1. 수 검 사 업 소 명 : 2. 검사대상 전기설비 : 3. 검 사 종 류 : 4. 검 사 공 정 : 5. 검 사 일 자 : 6. 판 정 : 상기 검사대상 전기설비는 전기사업법 제 조 및 시행규칙 제 조에 의거 검사되었음을 확인합니다.
신 청 인 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 입 회 자 전기안전관리자(전기) 전기안전관리자(기계) 전기안전관리자(토목) 사용전용접검사담당자(용접) 검 사 자 한국전기안전공사			○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인) ○ ○ ○ (인)

[별지 제2호 서식]

정기검사 연기신청서
신청인	① 대표자 성명		② 전 화
	③ 회사명 또는 상호		④ 사업자등록번호
	⑤ 주소 또는 소재지
⑥ 전기설비설치장소
⑦ 전기설비개요
⑧ 전 회 검 사 일			⑨ 검 사 시 한
⑩ 검사 연기 희망일
⑪ 연 기 사 유
「전기사업법」 제65조와 같은 법 시행규칙 제32조 제1항 및 제2항의 [별표 10]에 따라 정기검사 시기연기를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 한국전기안전공사 귀중
※ 첨부서류 1. 전회검사이후 운전시간 및 기동횟수에 관한 기록 2. 전회검사이후 고장 및 정비기록 3. 정기검사 시기연기 검토서
- 검사기관이 필요하다고 판단하는 경우 수검자와 협의하여 현장을 방문하여 정기검사 연기사유의 적합성을 조사할 수 있다.

[별지 제3호 서식]

전기설비 시정요구서
수 검 사 업 소 명		검 사 대 상
검 사 종 류		발 행 일 자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치계획 수검자 서 명 전기안전관리자 서 명
조치예정일자 :

[별지 제4호 서식]

전기설비 검사결과 지적서
수 검 사 업 소 명		검 사 대 상
검 사 종 류		발 행 일 자
제 목
지적근거 내 용 검사자 서 명
조치결과 수검자 서 명

[별지 제5호 서식]

전기설비 부실시공업체 보고 1. 시공업체 ○ 업체명 : ○ 대표자 : ○ 전화 : ○ 주 소 : ○ 면허등록번호 : 2. 수검 사업소 ○ 상 호 : ○ 신청인 : ○ 전화 : (대표자) ○ 주 소 : ○ 안전관리자 : ○ 검사대상설비 : 발 전 설 비 송 전 설 비 변 전 설 비 배 전 설 비 3. 검사내용 ○ 검사신청범위 : ○ 검사일자 및 검사자 : 1차 20 . . . ( ) 2차 20 . . . ( ) ○ 불합격 내용
	내 용	불 합 격 사 유	관련근거(법규 및 지시공문)
첨부 : 전기설비 시정요구서, 검사신청서, 전기설비 검사서 각 1부