송수구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

국민안전처고시 제2015- 1호(2015. 1. 6)

국민안전처고시 제2016-113호(2016.7.15)

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 기준은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항에서 국민안전처장관에게 위임한 「송수구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2016.7.15>

제2조(용어의 정의) 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “송수구”란 소화설비에 소화용수를 보급하기 위하여 건물 외벽에 설치하는 관을 말한다.

2. “접합부”란 송수구와 결합금속구간을 연결․결합 또는 접합시키는 기능을 가진 부위를 말한다.

제3조(구 분) 송수구는 그 모양 및 용도에 따라 다음 표와 같이 구분한다.

종 류	접 합 부(개)	배관용 나사(PT)
C 형	1	80 이상(매립형)
D 형	2	80
E 형	2	100
F 형	2 이상	100 이상(매립형)

제4조(접합부의 규격) 송수구의 접합부에 사용하는 소방용나사는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 접합부나사의 기준산 모양은 KS B 0203(유니파이보통나사)에 따르며 형태별 기준치수 및 공차는 별표 2와 같다.

2. 제품의 나사정밀도는 별표 3 및 별표 4와 같은 공차를 가진 검사게이지로 측정하여야 한다.

3. 검사게이지중 수나사 측정용 링게이지의 정밀도는 별표 5와 같은 공차를 가진 검정용 플럭게이지로 측정하여 기준치에 적합하여야 한다.

제5조(배관용나사규격) 송수구의 배관용나사는 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따르되, 규격은 KS B 5231(관용테이퍼나사게이지)에서 규정한 나사게이지로 측정하여야 한다.

제6조(접합부용 고무패킹의 치수) 송수구 접합부의 고무패킹치수는 별표 6과 같다. 다만, 허용공차가 없는 것은 참고치수로 한다.

제7조(외 관) 송수구의 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 표면이 매끈하고 기포나 해로운 결점이 없어야 한다.

2. 설치시 매립되지 않는 부분은 광택이 나도록 표면처리하여야 한다.

3. 접합부는 보관․운반 등의 경우 손상되지 아니하도록 적절한 보호조치를 하여야 한다.

제8조(내압력) 송수구의 내압력은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 송수구는 2.0 ㎫의 수압을 가하는 경우 물이 새거나 균열 또는 변형 등이 생기지 아니하여야 한다.<2011.3.18 개정>

2. 송수구는 1.5 ㎫의 수압을 가하는 경우 시트로부터 누설이 없어야 한다.<2011.3.18 개정>

제9조(재 료) 송수구의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 송수구의 본체․접합부의 재료는 KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 매립형에 있어서는 본체의 재료를 KS D 4301(회주철품)의 GC200 또는 이와 동등이상의 강도가 있는 재료를 사용할 수 있다.<2011.3.18 개정>

2. 제1호를 제외한 각 부품의 재료는 별표 7에서 정하는 재료 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 재료를 사용하여야 한다.

3. 접합부용 고무패킹 및 시트고무는 KS M 6614(공업용 고무 패킹 재료)의 B형 Ⅱ급 이상의 일반시험 또는 이와 동등이상의 강도․내유성 및 내노화성이 있는 것이어야 한다.

제10조(표 시) 송수구은 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호 내지 제9호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.

1. 종별 및 형식

2. 형식승인번호

3. 제조연도

4. 제조번호 또는 로트번호<2011.3.18 개정>

5. 제조업체명 또는 상호

6. 호칭

7. <삭제>

8. <삭제>

9. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제11조(구조 등) 송수구의 구조 및 치수는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 송수구의 구조 및 치수는 별표1과 같이 할 수 있다.

2. 접합부는 암나사 구조로서 원활하게 회전할 수 있는 조임링 구조이어야 한다.

3. 송수구는 본체․체크밸브․조임링․명판 및 보호캡 등으로 구성되어야 한다.

4. 송수구의 체크밸브는 50 ㎪ 이하에서 개방되어야 한다.<2011.3.18 개정>

5. 송수구의 명판에는 보기 쉽도록 그 용도별 뜻을 표시하여야 한다.

6. 체크밸브가 열린 때의 최소유수통과면적은 접합부 규격별 호칭직경면적 이상이어야 한다.

제12조(반복시험) 체크밸브는 50,000회의 반복시험을 분당 6회 비율(닫힌 위치에서 최대개방위치까지 개방시킨 후 닫힌 위치로 복귀되는 것을 1회로 함)로 실시할 경우 기능에 이상이 없어야 한다.

제13조(본체강도시험 등) ①송수구 본체는 5 ㎫의 수압력을 5분간 가하는 경우에 균열․손상 또는 파괴 등의 이상이 생기기 아니하여야 한다.<2011.3.18 개정>

②송수구 시트부는 2.4 ㎫의 수압력을 5분간 가하는 경우에 균열․손상 또는 파괴 등의 이상이 생기기 아니하여야 한다.<2011.3.18 개정>

제14조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 이를 정한다.

제15조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2016.7.15>

부칙  <제2005-76호, 2005.11.4>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ① 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변경신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.

② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일로부터 1년 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 신청 및 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 이 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일로부터 6월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내에 제품검사를 받을 수 있다.

부칙  <제2009-31호, 2009.8.24>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2011-5호, 2011.3.18>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부터 3개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 3개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 받을 수 있다. 다만, 종전의 기준에 의한 제품검사에서 불합격 통보를 받은 것은 이 기준 시행일로부터 3개월이 경과된 경우에도 제품검사 불합격 통보를 받은 날로부터 1개월 이내에 1회에 한하여 종전의 기준에 의한 제품검사를 다시 받을 수 있다.

부칙  <제2012-60호, 2012.2.9>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙  <제2013-38호, 2013.7.25>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙  <제2015-1호, 2015.1.6>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조 생략

부칙  <제2016-113호, 2016.7.15>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

송수구의 구조․모양 및 치수(제11조제1호 관련)

C형 송수구

D, E형 송수구

F형 송수구

수     나     사

암     나     사

[별표 2]

접합부

호칭	구 분		수 나 사			암 나 사			A	N	P	a	b	c	di	DP	G
	나 사 산 수	소방용 수통과 지 름	바 깥 지 름 D A	유 효 지 름	골지름 d	유 효 지 름	안지름 D B	골지름 D
25	8산/ 25.4㎜	25.4	35.230 -3.305 -0.869	33.167 -0.305 -0.587	31.106 -0.305 규정없음	33.167 +0.282 +0	31.105 +0.738 +0	35.230 +규정없음 +규정없음	0	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	19.1	37	15
40	9산/ 25.4㎜	38.1	50.800 -0.058 -0.585	78.971 -0.058 -0.344	47.752 -0.455 규정없음	48.971 +0.392 +0	47.752 +0.924 +0.010	50.8 +규정없음 +규정없음	1.5	8.5	5	1.5	10.5	16±0.5	38.1	52	15
65	7.5산/ 25.4㎜	63.5	77.788 -0.068 -0.663	75.588 -0.068 0.399	74.122 -0.545 규정없음	75.588 +0.478 +0	74.122 +0.974 +0.010	77.788 +규정없음 +규정없음	1.5	16	6.5	3	16.4	25.4±0.5	63.5	80	24
75	6산/ 25.4㎜	76.2	92.428 -0.381 -1.295	89.677 -0.381 -0.838	86.926 -0.381 규정없음	89.677 +0.457 +0	86.925 +1.068 +0	92.428 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	76.6	96	27
90	6산/ 25.4㎜	88.9	108.303 -0.508 -1.422	106.552 -0.508 -0.965	102.801 -0.508 규정없음	106.552 +0.457 +0	102.881 +1.068 +0	108.303 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	88.9	112	27
100	4산/ 25.4㎜	101.6	127.912 -0.635 -1.905	123.787 -0.635 -1.270	119.662 -0.635 규정없음	123.787 +0.635 +0	119.662 +1.552 +0	127.912 +규정없음 +규정없음	2	18	7	3	19.6	28.6±0.5	103	131	27
115	4산/ 25.4㎜	114.3	146.962 -0.635 -1.905	142.837 -0.635 -1.270	137.712 -0.635 규정없음	142.837 +0.635 +0	138.712 +1.552 +0	146.962 +규정없음 +규정없음	2	21	7	4	22.5	31.8±0.5	114.4	150	30
125	4산/ 25.4㎜	127	159.639 -0.635 -1.905	155.514-0.635 -1.270	151.389 -0.635 규정없음	155.514 +0.635 +0	151.389 +1.552 +0	159.639 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	127	162	34
150	4산/ 25.4㎜	152.1	119.070 -0.635 -1.905	174.945-0.635 -1.270	170.820 -0.635 규정없음	174.945 +0.635 +0	170.820 +1.512 +0	179.070 +규정없음 +규정없음	3	24	7	6	25.4	35.9±0.5	152.4	181	34

나사의 기준치수 및 공차(제4조제1호 관련)

(단위 : mm)

[별표 3]

나 사 측 정 용 링 게 이 지 (제4조제2호 관련)

(표준치라는 것은 참고치수임)

(단위 : ㎜)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	안 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167-0.304 -0.315	31.105-0 -0.018	3.175±0.008	30°±10'	12.4
	정 지 (검사용만)	33.167-0.576 -0.586	31.901(표준치)	3.175±0.008	30°±10'	10.0
40	통 과 (공 용)	48.971-0.066 -0.076	47.752-0.074 -0.094	2.822±0.008	30°±10'	34.9
	정 지 (검사용만)	48.971-0.366 -0.376	46.750(표준치)	2.822±0.008	30°±10'	31.9
65	통 과 (공 용)	75.588-0.075 -0.088	74.122-0.084 -0.107	3.387±0.010	30°±5'	31.8
	정 지 (검사용만)	75.588-0.409 -0.422	72.450(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	29
75	통 과 (공 용)	89.677-0.381 -0.393	86.926+0 +0.020	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	89.677-0.825 -0.838	87.932(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	35.4
90	통 과 (공 용)	105.552-0.508 -0.523	102.801+0 -0.033	4.232±0.010	30°±5'	36.5
	정 지 (검사용만)	105.552-0.950 -0.965	103.687(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	25.4
100	통 과 (공 용)	123.787-0.635 -0.656	119.662+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	123.787-1.255 -1.270	121.162(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
115	통 과 (공 용)	142.837-0.636 -0.650	138.712+0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	142.837-1.255 -1.270	141.126(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
125	통 과 (공 용)	155.514-0.635 -0.650	151.389-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	155.514-1.255 -1.270	152.889(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32
150	통 과 (공 용)	174.945-0.635 -0.650	170.820-0 -0.038	6.350±0.010	30°±5'	40
	정 지 (검사용만)	174.945-1.255 -1.270	172.320(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	32

[별표 4]

나 사 측 정 용 플 럭 게 이 지 (제4조제2호 관련)

(단위 : ㎜)

항목 호칭 분류		유 효 지 름	바 깥 지 름	피 치 허 용 차	산의반각 허 용 차	게 이 지 길 이
25	통 과 (공 용)	33.167+0.010 +0	35.230+0.018 +0	3.175±0.010	30°±5'	28.5
	정 지 (검사용만)	33.167+0.282 +0.272	34.444(표준치)	3.175±0.010	30°±5'	21.0
40	통 과 (공 용)	48.971+0.015 +0.005	50.8+0.020 +0	2.822±0.010	30°±5'	25.4
	정 지 (검사용만)	48.971+0.404 +0.394	50.051(표준치)	2.282±0.010	30°±5'	18.7
65	통 과 (공 용)	75.588+0.019 +0.006	77.788+0.023 +0	3.387±0.010	30°±5'	21.2
	정 지 (검사용만)	75.588+0.454 +0.441	76.750(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	15.5
75	통 과 (공 용)	89.677+0.013 +0	92.428+0.023 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	89.677+0.457 +0.445	90.128(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
90	통 과 (공 용)	105.552+0.015 +0	108.303+0.033 +0	4.232±0.010	30°±5'	29.6
	정 지 (검사용만)	105.552+0.457 +0.442	106.002(표준치)	4.232±0.010	30°±5'	21.2
100	통 과 (공 용)	123.787+0.015 +0	127.912+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	123.787+0.635 +0.620	124.415(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
115	통 과 (공 용)	142.837+0.015 +0	146.962+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	142.837+0.635 +0.620	143.465(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
125	통 과 (공 용)	155.514+0.015 +0	159.639+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	155.514+0.635 +0.620	156.144(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5
150	통 과 (공 용)	174.945+0.635 +0	179.070+0.038 +0	6.350±0.010	30°±5'	32
	정 지 (검사용만)	174.945+0.635 +0.620	175.573(표준치)	6.350±0.010	30°±5'	44.5

[별표 5]

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지(제4조제3호 관련)

(단위 : ㎜)

항목 측정용 호칭 게이지			유 효 지 름	바 깥 지 름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
25	통 과 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통 과 용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정 지용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통 과 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정 지 용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF
75	통 과 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GF
		NO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	89.677	92.428	4.232±0.006	30°±6'	25.4	IF
90	통 과 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GF
		NO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	GW
	정 지 용 링게이지	GO	105.552	108.303	4.232±0.006	30°±5'	25.4	IF
100	통 과 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	123.787	127.912	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
115	통 과 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	142.837	146.962	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
125	통 과 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	155.514	159.639	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF
150	통 과 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GF
		NO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	GW
	정 지 용 링게이지	GO	174.945	179.070	6.350±0.008	30°±5'	38.1	IF

-0.314

-0.319

-0.297

-0.301

-0.586

-0.591

-0.076

-0.081

-0.059

-0.063

-0.376

-0.381

-0.088

-0.094

-0.066

-0.072

-0.422

-0.428

-0.394

-0.400

-0.372

-0.378

-0.838

-0.844

-0.521

-0.527

-0.499

-0.505

-0.965

-0.971

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.626

-0.632

-0.626

-0.632

-0.648

-0.654

-1.270

-1.276

-0.648

-0.654

-0.626

-0.632

-1.270

-1.276

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.285

-0.306

-0.285

-0.306

-0.054

-0.074

-0.054

-0.074

-0.061

-0.084

-0.061

-0.084

-0.361

-0.383

-0.361

-0.383

-0.486

-0.510

-0.486

-0.510

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

-0.611

-0.637

검정용

게이지

[별표 6]

접합부용 고무 패킹 치수 (제6조 관련)

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	바 깥 지 름	안 지 름	두 께
25 40 62 75 90 100 115 125 150	36 52 80 95 111 130 149 161 180	27 39 64 78 90 103 116 128 154	3.5±0.5 3.5±0.5 5.0±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5 6.4±0.5

[별표 7]

송수구의 부품별 재료 (제9조제2호 관련)

번 호	명 칭	재 료	수 량	비 고
1	본 체	CAC401(BC1)	1	KS D 6024
2	시 트 링	CAC401(BC1)	2	KS D 6024
3	조 임 링	CAC401(BC1)	2	KS D 6024
4	고 무 패 킹	고 무	2	KS M 6614
5	보 호 마 개		2
6	시 트 고 무 누 르 개	CAC401(BC1)	2	KS D 6024
7	시 트 고 무	고 무	2	KS M 6614
8	연 결 베 아 링 볼	C3604BD		KS D 5101
9	마 개 볼 트	C3604BD	2	KS D 5101
10	디 스 크	CAC401(BC1)	2	KS D 6024
11	스 프 링	STS	2	KS D 3535
12	스 프 링 받 침 대	CAC401(BC1)	2	KS D 6024
13	시 트 축	C3604BD 또는 CAC401(BC1)	2	KS D 5101 KS D 6024