간이스프링클러설비 加壓水槽 方式의

性能基準 等에 관한 告示(案)

行政自治部

消  防  局

1. 제정이유

2002. 4. 12 개정된 소방기술기준에관한규칙 제23조의7제3항제3호 규정의 간이스프링클러설비 가압수조 방식에 대한 성능과 배관 및 밸브의 설치에 관한 기준을 정하려는 것임

2. 주요골자

가. 간이스프링클러설비의 가압수조 방식에 대한 목적 및 용어       의 정의를 규정하고 (안 제1조, 제2조)

나. 가압수조의 성능기준을 제정함 (안 제3조)

- 가압원인 고압기체가 헤드 2개를 동시에 개방하여 적정방        수량 및 방수압을 10분이상 유지할 수 있도록 함

- 수조는 최고사용압력 1.5배의 물의 압력을 가하여 물이 세        거나 변형이 없어야 함

- 수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 및 안        전장치를 설치토록 함

다. 배관 및 밸브의 설치 기준을 제정함 (안 제4조)

- 배관의 설치는 배관용탄소강 강관 또는 압력배관용탄소강        강관이나 이와 동등이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진        것으로 설치토록 하고

- 폐쇄형 간이헤드를 사용하는 경우에는 수원, 가압수조,           압력계, 체크밸브, 개폐표시형개폐밸브, 성능시험배관, 유         수검지장치(압력스위치 등 유수검지장치와 동등 이상의          기능과 성능이 있는 것을 포함한다)의 순으로 설치

- 개방형 간이헤드를 사용하는 경우에는 수원, 가압수조, 압력        계, 일제개방밸브, 개폐표시형개폐밸브의 순으로 설치

- 일제개방밸브는 감지기와 연동하여 작동하여야 하며 수동기        동장치에 의하여도 작동되도록 함

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요없음

다. 합    의 :

라. 기    타 : (1) 개정안, 별첨

행정자치부고시 제2002-   호

소방기술기준에관한규칙 제23조의7제3항제3호 규정의 간이스프링클러설비

가압수조 방식에 대한 성능과 배관 및 밸브의 설치에 관한 기준을 다음과

같이 제정 고시합니다.

2002.  5.

행 정 자 치 부 장 관

간이스프링클러설비 가압수조방식의 성능기준 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 기준은 소방기술기준에관한규칙 제23조의7제3항제3호 규정의 간이스프링클러설비 가압송수장치중 가압수조 방식에 대한 성능과 배관 및 밸브의 설치에 관한 기준을 정하는데 있다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "간이헤드"라 함은 간이스프링클러설비에 사용하는 간이스프링클러헤드 및 표준형스프링클러헤드(조기반응형을 말한다)를 말한다.

2. "가압수조"라 함은 수조의 외부로부터 가압원인 압축공기 또는 불연성고압기체(이하□고압기체□라 한다)에 의하여 소방용수를 가압시키는 것으로서 수조를 포함한다.

제3조(가압수조의 성능 등) ① 가압수조에는 가압원인 고압기체가 간이    스프링클러설비의 2개의 헤드를 동시에 개방하여 적정방수량 및      방수압을 10분이상 유지할 수 있어야 한다.

② 가압수조의 수조는 최고사용압력 1.5배의 물의 압력을 가하는 경      우 물이 새거나 변형이 없어야 한다.

③ 제2항의 수조에는 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 및 안    전장치를 설치하여야 한다.

제4조(배관 및 밸브) ① 배관설치에 관하여는 소방기술기준에관한규칙 제     7조제1항의 규정을 준용한다

② 가압수조에 의한 가압송수장치를 이용하여 배관 및 밸브등을 설치하     는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여야 한다.

1. 폐쇄형 간이헤드를 사용하는 경우에는 수원, 가압수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형개폐밸브, 성능시험배관, 유수검지장치(압력스위치등  유수검지장치와 동등 이상의 기능과 성능이 있는 것을 포함한다)의 순으로 하되, 시험밸브를 부착하고 그 끝에는 개방형 간이헤드를 설치할 것

2. 개방형 간이헤드를 사용하는 경우에는 수원, 가압수조, 압력계, 일제개방밸브, 개폐표시형개폐밸브의 순으로 설치할 것

③ 제2항제2호의 일제개방밸브는 감지기와 연동하여 작동하여야 하며     수동기동장치에 의하여도 작동되어야 한다.

④ 제2항제1호의 규정에 의한 성능시험배관은 개폐밸브가 설치된 배      수관으로 하되, 배관의 안지름은 주배관의 안지름과 동일한 것으        로 설치하여야 한다.

⑤ 제2항제1호의 규정에 의한 개방형 간이헤드는 반사판 및 후레임을     제거한 오리피스만으로 설치할 수 있다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 고시한날부터 시행한다.