하수관거공사 표준시방서 정오표

구 분	기 존	수 정
	3.7 공기압시험 절차 1개 시험구간은 맨홀과 맨홀 사이 또는 중간에 맨홀을 포함하여 검사하거나 맨홀 단독으로 검사하며 검사 전에 관거 내부를 청소하고 시험을 한다. [그림 2-10-7] 공기압시험 절차모식도(관거)	3.7 공기압시험 절차 1개 시험구간은 맨홀과 맨홀 사이 또는 중간에 맨홀을 포함하여 검사하거나 맨홀 단독으로 검사하며 검사 전에 관거 내부를 청소하고 시험을 한다. (6, 7번항 수정) 압축공기 주입 압력 유지상태확인 [그림 2-10-7] 관거 공기압시험 절차 모식도

구 분	기 존	수 정
	[그림 2-10-8] 공기압시험 절차모식도(맨홀)	[그림 2-10-8] 맨홀 부공기압(진공시험) 절차모식도

구 분

기 존

수 정

<표 2-10-7> 맨홀 규격별 시험 적용기준

맨홀깊이(m)	맨홀직경(㎜)				예비가압 시간(분)	검사압 (kPa)	허용감압량 (kPa)
	900	1200	1500	1800
	측정시간(t, 초)
2.4	14	20	26	33	5	5	0.7~0.8
3.0	18	25	33	41
3.7	21	30	39	49
4.3	25	35	46	57
4.9	39	40	52	67
5.5	32	45	59	73
6.1	35	50	65	81
6.7	39	55	72	89
7.3	42	59	78	97
7.9	46	64	85	105
8.5	49	69	91	113
9.1	53	74	98	121

주)  1.  유럽 규격기준(DIN EN 1610)자료 참조

<표 2-10-6> 맨홀 규격별 시험 적용기준(부공기압 시험의 경우)

맨홀깊이(m)	맨홀직경(㎜)				예비가압 시간(분)	검사압 (kPa)	허용감압량 (kPa)
	900	1200	1500	1800
	측정시간(t, 초)
2.4	14	20	26	33	5	5	0.7~0.8
3.0	18	25	33	41
3.7	21	30	39	49
4.3	25	35	46	57
4.9	29	40	52	67
5.5	32	45	59	73
6.1	35	50	65	81
6.7	39	55	72	89
7.3	42	59	78	97
7.9	46	64	85	105
8.5	49	69	91	113
9.1	53	74	98	121

※ 참고자료 :   ASTM C 1244-05a(1244-93)규격

구 분

기 존

수 정

<표 2-10-8> 공기압시험(관거)의 적용기준 및 검사압(P0)⋅허용감압량(Δ P0)⋅측정시간(t)

구분	대상	검사 방법	예비 가압 시간 (분)	검사압 P0 (kPa)	관경별(d, mm) 측정시간(t, 분)							허용 감압량 Δ P0 (kPa)
					∅100	∅200	∅300	∅400	∅600	∅800	∅1,000
전체 관거	관거 (Ⅰ,Ⅱ)1)	저압형	5	10	32) ⑶3)	3 ⑶	4 ⑶	5 ⑷	8 ⑹	11 ⑻	14 ⑽	1.5
		고압형		20	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	2 (1.5)	2.5 ⑵	4 ⑶	5 ⑷	7 ⑸	1.5
	이음부4)	[그림 2-10-6] (a)경우	0.25	∅1,000 초과 관경에 대해서는 이음부 시험으로 수행하되 초과 관경에 대한 측정시간은 계산식 ⑴에 근거하여 계산하고, 검사압은 신설관거 저압형. 고압형 시험방법에 준함.
		[그림 2-10-6] (b)경우		검사방법 중 저압형, 고압형 중에서 선택하여 수행하되 측정시간 t는 －저압형 방법 : 92 ×[eqn: rm {V}over{A}], － 고압형 방법 : 64 ×[eqn: rm {V}over{A}] (V : 시험공간체적, A : 시험공간에서의 관거면적)

주)  1) 관거Ⅰ: 습윤콘크리트관 및 그 외의 재질관, 관거Ⅱ: 건조콘크리트관

2) 관거Ⅰ의 측정시간

3) 관거Ⅱ의 측정시간

4) 이음부는 관거 전단면 또는 원형단면 가압시험으로 구분

※  계산식  ⑴ : 신설관거시험 시의 측정시간을 계산하며, 표에 제시된 관경이 없거나, ∅1,000 초과하는 이음부 관거전단면 시험시 본 계산식을 근거하여 측정시간을 계산

<표 2-10-7> 관거 규격별 시험 적용기준 및 검사압(P0)⋅허용감압량(Δ P0)⋅측정시간(t)(공기압시험의 경우)

구분	대상	검사 방법	예비 가압 시간 (분)	검사압 P0 (kPa)	관경별(d, mm) 측정시간(t, 분)							허용 감압량 Δ P0 (kPa)
					[eqn: phi]100	[eqn: phi]200	[eqn: phi]300	[eqn: phi]400	[eqn: phi]600	[eqn: phi]800	[eqn: phi]1,000
전체 관거	관거 (Ⅰ,Ⅱ)1)	저압형	5	10	32) ⑶3)	3 ⑶	4 ⑶	5 ⑷	8 ⑹	11 ⑻	14 ⑽	1.5
		고압형		20	1.5 (1.5)	1.5 (1.5)	2 (1.5)	2.5 ⑵	4 ⑶	5 ⑷	7 ⑸	1.5
	이음부4)	[그림 2-10-6] (a)경우	0.25	[eqn: phi]1,000 초과 관경에 대해서는 이음부 시험으로 수행하되 초과 관경에 대한 측정시간은 계산식 ⑴에 근거하여 계산하고, 검사압은 신설관거 저압형. 고압형 시험방법에 준함.
		[그림 2-10-6] (b)경우		검사방법 중 저압형, 고압형 중에서 선택하여 수행하되 측정시간 t는 －저압형 방법 : 92 ×[eqn: rm {V}over{A}], － 고압형 방법 : 64 ×[eqn: rm {V}over{A}] (V : 시험공간체적, A : 시험공간에서의 관거면적)

※  참고자료 : BS EN 1610 (1997) 자료 및 하수도공사 시공관리요령(P220)

주)  1) 관거Ⅰ: 습윤콘크리트관 및 그 외의 재질관, 관거Ⅱ : 건조콘크리트관

2) 관거Ⅰ의 측정시간

3) 관거Ⅱ의 측정시간

4) 이음부는 관거 전단면 또는 원형단면 가압시험으로 구분