[별표7] 냉․난방장치의 용량계산을 위한 실내 온․습도 기준

구 분 용 도	난 방	냉 방
	건구온도(℃)	건구온도(℃)	상대습도(％)
공동주택	20～22	26～28	50～60
학교(교실)	20～22	26～28	50～60
병원(병실)	21～23	26～28	50～60
관람집회시설(객석)	20～22	26～28	50～60
숙박시설(객실)	20～24	26-～28	50～60
판매시설	18～21	26～28	50～60
사무소	20～23	26～28	50～60
목욕장	26～29	26～29	50～75
수영장	27～30	27～30	50～70