[별표 11] <개정 1997.2.14, 1998.4.4, 1999.7.1, 2004.4.20> 가스용품의 검사기준 및 검사방법(제40조관련)
1. 가스용품의 검사기준 가스용품의 검사는 별표 6 제2호의 가스용품제조기술기준에의 적합여부에 대하여 정밀검사와 제품검사로 구분하여 실시한다. 가. 정밀검사 다음의 하나에 해당하는 경우에는 별표 6 제2호의 가스용품제조기술기준에 규정된 검사항목에 대하여 실시한다. 다만, 공사 또는 공인시험검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 정밀검사항목의 검사를 면제할 수 있다. (1) 제조사업자가 당해 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조할 경우 (2) 수입업자가 일정형식의 제품을 처음 수입할 경우 (3) 정밀검사를 받은 형식의 제품중 성능의 변경을 수반하는 재료 및 구조가 변경되었을 경우 (4) 정밀검사를 받은 형식의 제품으로서 매 5년이 경과한 경우 나. 제품검사 (1) 정밀검사에 합격된 가스용품에 대하여 제품을 분해·파괴 또는 변형하지 아니하는 범위내에서 표 1의 검사항목에 대하여 실시한다. (2) 동일제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제조된 동일제품 또는 벨트컨베이어 생산방식에 의하여 연속으로 생산된 제품에 대하여 표2 및 표3에 정한 1조를 형성하는 수에 따라 각각의 동표에 정한 수를 임의로 채취하여 제품검사를 실시하며, 채취한 시료가 합격된 조는 그 조에 속하는 전제품이합격한 것으로 보며, 채취한 시료가 불합격된 조는 그 조에 속하는 전제품이 불합격한 것으로 본다. 다만, 내압시험은 채취한 시료 2개에 대하여 실시한다. 다. 가스용품에 대한 특례 가스용품이 이 규칙에서 정하는 기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 가스용품으로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업자원부장관이 인정하는 경우에는 이 기준에 불구하고 검사에 합격시킬 수 있다. <표 1> 제품검사항목
품 목						검 사 종 목
압 력 조 정 기						구조검사·치수검사·기밀시험·조정압력시험·폐쇄압력시험 및 표시의 적부
가스누출자동차단 장 치						구조검사·치수검사·기밀시험·과류차단성능검사·누출점검성능검사 및 표시의 적부
호 스		고압고무 호 스				구조검사·치수검사·기밀시험·내압시험·첵크밸브작동검사(투윈호스에 한한다) 및 표시의 적부
		염화비닐 호 스				구조검사·치수검사·기밀시험 및 표시의 적부
		금속플렉 시블호스				구조검사·치수검사·외관검사·기밀시험·굽힘시험(롯드당 1개이상) 및 표시의 적부
배 관 용 밸 브						구조검사·치수검사·기밀시험·내압시험·작동검사 및 표시의 적부
콕						구조검사·치수검사·기밀시험·회전력시험·누출량시험·유량시험 및 표시의 적부. 다만, 누출량시험 및 유량시험은 퓨즈콕 및 상자콕에 한한다.
배 관 이 음 관	전기절연 이음관					구조검사·치수검사·전기절연시험·절연저항시험·내전압시험·내압시험·기밀시험 및 표시의 적부
	전기융착 폴리에틸렌 이음관					구조검사·치수검사·내압시험·압착시험(롯드당 1개이상) 및 표시의 적부
	이형질 이음관					구조검사·치수검사·내압시험·기밀시험 및 표시의 적부
	퀵커플러					외관검사·구조검사·치수검사·기밀시험 ·탈착작동시험 및 표시의 적부
강제혼합식가스버너						구조검사·치수검사·기밀시험·안전장치(자체 및 제품검사방법은 산업자원부장관이 정한다)·전기점화성능시험·절연저항시험 및 표시의 적부(명판·취급방법표시 및 취급설명서)
연 소 기						구조검사·치수검사·기밀시험·안전장치(자체 및 제품검사방법은 산업자원부장관이 정한다)·연소상태시험(연소음 및 소화음은 제외한다)·전기점화성능시험·절연저항시험 및 표시의 적부(명판·취급방법표시 및 취급설명서)
<표 2> 압력조정기·가스누출자동차단장치·고압고무호스·금속플렉시블호스·배관용밸브·콕·전기절연이음관·전기융착폴리에틸렌이음관·이형질이음관·퀵카플러·강제혼합식가스버너 및 연소기의 경우
1조를 형성하는 수		10개 이하		11개 이상 100개 이하			101개 이상 300개 이하		301개 이상 700개 이하		701개 이상 3,000개 이하		3,001개 이상
채취수		전수		10개 이상			15개 이상		20개 이상		25개 이상		검사 신청수량의 1/100
<표 3> 염화비닐호스(50m를 1개로 한다)의 경우
1조를 형성하는수			20개 이하		21개이상 60개이하			16개이상 100개이하		101개이상 200개이하		201개이상
채 취 수			2개이상		5개이상			7개이상		10개이상		15개이상
2. 검사방법 검사방법은 산업자원부장관이 정하여 고시하는 바에 의한다.