[별표4]

고압가스저장시설기준 및 고압가스저장기술상기준

1. 고압가스저장시설기준

(1) 저장소는 그 외면으로부터 제1종보안시설 및 제2종보안시설까지 별표 2중 1의 (1)에 정한 보안거리를 유지할 것.

(2) 저장소외부의 보기쉬운 곳에 경계 표지를 설치하고, 별표 2중 1의 (6)에 정한 표시를 할 것.

(3) 저장소의 주위에는 보안벽을 설치할 것.

(4) 가연성가스 또는 산소의 저장소는 별표 2중 1의 (12)에 정한 기준에 의할 것.

(5) 독성가스 또는 가연성가스의 저장소는 별표 2중 1의 (16)에 정한 기준에 의할 것.

(6) 독성가스의 저장소는 별표 2중 1의 (11)에 정한 기준에 의할 것.

(7) 저장탱크는 별표 2중 1의 (18)에 정한 고압설비 설치기준에 의할 것.

(8) 전 각호에 정한 사항이외에 고압가스저장시설기준에 관하여는 별표 2중 1에 정한 저장시설에 관한 기준을 준용한다.

2. 고압가스저장의 기술상 기준

(1) 충전용기는 전략·전도 및 충격을 방지하는 조치를 할 것.

(2) 충전용기는 항상 섭씨 35도 이하의 온도로 유지할 것.

(3) 가연성가스를 저장하는 곳에는 휴대용 전등이외의 등화를 휴대하지 아니할 것.

(4) 가연성가스 또는 산소를 저장하는 곳의 주위에는 연소되기 쉬운 물질을 두지 아니할 것.

(5) 독성가스 또는 가연성가스의 저장은 통풍이 잘 되는 곳에 할 것.

(6) 시안화수소를 저장할 때에는 1일 1회이상 질산구리벤젠등의 시험지로 충전용기의 가스누설을 검사할 것.

(7) 전 각호에 정한사항 이외의 고압가스저장의 기술상 기준은 별표 3중 1에 정한 고압가스 저장에 관한 기준을 준용한다.

(8) 별표 2중 1의 (1)의 저장능력산정기준은 다음과 같다.
압축가스의 저장설비에 있어서는 다음 1의 산식에, 액화가스의 저장설비에 있어서는 다음 2의  산식에, 저장설비가용기인 경우에는 다음 3의 산식에 의하여 산정한다.

1. Ｑ＝(Ｐ＋１)Ｖ₁

2. Ｗ＝0.9Ｗ Ｖ₂

3.

Ｗ＝ Ｖ₂

Ｃ

위의 산식에 있어서 Ｑ·Ｐ·Ｖ₁·Ｗ·w·Ｖ₂ 및 Ｃ는 각각 다음의 수치를 표시한다.

Ｃ: 저장설비의 저장능력(단위: 입방미터)

Ｐ: 섭씨 35도의 온도에서의 저장설비의 최고충전압력

(단위: 킬로그램매평방센티미터)

Ｖ₁: 저장설비의 내용적(단위:입방미터)

Ｗ  : 저장설비의 저장능력(단위:킬로그램)

Ｗ  : 저장설비의 상용의 온도에 있어서의 액화가스의 비중

(단위: 킬로그램매리터)

Ｖ₂:저장설비의 내용적(단위:리터)

Ｃ: 별표 3중 1의 (39)에 정한 산식중 Ｃ의 수치