[별표 5]

공공하수도의 구조에 관한 기술적 기준(제6조 관련)

1. 공공하수도의 하수관거는 다른 공공하수도의 하수관거·맨홀 또는 물받이에 연결되어야 한다.

2. 공공하수도의 하수관거는 일정한 경사를 이루도록 하여 하수가 정체되거나 침전되지 아니하도록 하여야 한다.

3. 공공하수도의 하수관거는 튼튼하고 내구력을 가진 구조로 되어야 하며, 누수가 최소한에 그치도록 하여야 한다.

4. 분류식 하수도에 하수를 유입시키기 위하여 설치하는 공공하수도의 하수관거는 오수와 우수가 분리되어 흐를 수 있도록 하는 구조이어야 한다.

5. 공공하수도 하수관거의 안지름이나 안 폭은 내보내야 할 하수를 지장 없이 흐를 수 있게 하여야 한다.

6. 맨홀은 다음 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 하수관거의 방향·경사도·안지름이나 안 폭이 변화하는 곳, 단차(段差)가 생기는 곳, 하수관거가 합쳐지는 곳이나 분리되는 곳에는 맨홀을 설치하여야 한다.

나. 맨홀의 규격은 환경부장관이 정하여 고시하는 표준도에 따른다.

다. 맨홀의 밑바닥에는 하수관거의 상황에 따라 인버트를 설치하여야 한다.

7. 물받이는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 물받이는 그 간격이 하수관거의 안지름이나 안 폭의 120배가 넘지 아니하는 곳마다 설치하여야 한다.

나. 물받이는 안지름이나 안 폭이 30㎝ 이상인 원형 또는 각형(角形)의 벽돌·콘크리트 또는 철근콘크리트 등의 물질로 튼튼하고 물이 배지 아니하는 구조로 설치하여야 한다.

다. 빗물받이의 밑바닥에는 15㎝ 이상의 깊이로 진흙종류를 침전시킬 수 있는 구조물을 설치하고, 오수받이의 밑바닥에는 적당한 크기의 인버트를 설치하여야 한다.

8. 맨홀과 물받이에는 주철제(鑄鐵製) 또는 철근콘크리트제 등으로 된 뚜껑을 설치하여야 한다.

9. 하수펌프장은 물이 넘치는 것을 막을 수 있도록 설치하여야 한다.