[별표 2]<신설 1995.2.7.> 배수설비의 세부설치기준(제12조제2항관련)
1. 오수관의 크기는 공공하수도관리청이 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우를 제외하고는 다음 표에 의한다. 단, 오수일부를 배제하기 위한 지관으로서 연장이 3미터미만의 것의 관의 지름은 75밀리미터의 것을 사용할 수 있다.
배수인구(명)			150이하			300이하				600이하			1,000이하
관의지름(m/m)			100이상			150이상				200이상			250이하
2. 합류관 및 우수관의 크기는 공공하수도관리청이 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우를 제외하고는 다음 표와 같다. 단, 우수관의 지관으로서 연장이 3미터미만의 것은 관의 지름이 75밀리미터의 것을 사용할 수 있다.
배수면적(㎡)		200미만			600미만			1,200미만			1,200이상
안지름		100이상			150이상			200이상			좌측의 율로 안지름 또는 갯수를 증가시킨다.
3. 배수량이 특히 많은 장소에서의 관의 크기는 다음 표에 의한다.
배수량(㎡)	1,000미만			2,000미만			4,000미만		6,000미만			6,000이상
관의지름 (m/m)	150이상			200이상			250이상		300이상			좌측의 율로 관의지름 또는 개수를 증가한다.
4. 관거의 경사는 관거내 유속이 초당 0.6 내지 1.5미터가 되어야 한다. 5. 배수관 또는 배수거의 기점·종점·합류점·굴곡점 및 안지름 또는 안폭이나 관의 종류가 달라지는 곳에는 물받이를 설치하여야 하며, 배수관 또는 배수거나 직선인 부분에는 안지름 또는 안폭의 120배이하의 간격으로 물받이를 설치하여야 한다. 6. 고형물질을 배제하는 유출구에는 유효간격 10밀리미터이하의 스크린을 설치하여야 하며, 유지류를 배제하는 유출구에는 유지차단장치를, 다량의 토사를 배제하는 유출구에는 적당한 크기의 모래받이를 각각 설치하여야 하며, 배수관 또는 배수거의 필요한 부분에는 악취방지트랩을 설치하여야 한다.