[별표 6] 소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 특정소방대상물 및 소방시설의 및 범위(제18조관련)
구분	특정소방대상물	소방시설
1. 화재위험도가 낮은 특정소방대상물	○석재·불연성금속·불연성 건축재료 등의 가공공장·기계조립공장·주물공장 또는 불연성 물품을 저장하는 창고	○옥외소화전 및 연결살수설비
	○소방기본법 제2조제5호의 규정에 의한 소방대가 조직되어 24시간 근무하고 있는 청사 및 차고	○옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무 등 소화설비, 비상방송설비, 피난기구, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비
2. 화재안전기준을 적용하기가 어려운 특정소방대상물	○펄프공장의 작업장·음료수 공장의 세정 또는 충전하는 작업장 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용하는 것	○스프링클러설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
	○정수장, 수영장, 목욕장, 농예·축산·어류양식용 시설 그 밖에 이와 비슷한 용도로 사용되는 것	○자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
3. 화재안전기준을 달리 적용하여야 하는 특수한 용도 또는 구조를 가진 특정소방대상물	○원자력발전소, 핵폐기물처리시설	○연결송수관설비 및 연결살수설비
4. 위험물안전관리법 제19조의 규정에 의한 자체소방대가 설치된 특정소방대상물	○자체소방대가 설치된 위험물제조소 등에 부속된 사무실	○옥내소화전설비, 소화용수설비, 연결살수설비 및 연결송수관설비