[별표 18] <개정1997.2.14, 1998.4.4, 1999.3.12, 1999.7.1, 2002.4.12, 2002.12.30, 2004.4.20>

액화석유가스사용시설의시설기준및기술기준(제50조관련)

1. 저장설비의 설치방법

가. 저장설비(용기내장형가스난방기용용기 및 이동식 부탄연소기용 접합용기를 제외한다)는 화기를 취급하는 장소를 피하여 옥외에 둘 것

나. 용기에 의하여 가스를 사용하는 경우 용기집합설비(별표 17 제1호 단서의 규정에 해당하는 자의 시설을 제외한다)를 설치하되, 그 저장능력이 100㎏을 초과하는 경우에는 불연성재료를 사용하여 용기보관실을 설치하고, 보기 쉬운 곳에 경계표지를 할 것

다. 용기집합설비의 저장능력이 100㎏ 이하인 경우에는 용기, 용기밸브 및 압력조정기가 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출되지 아니하도록 하고, 용기바닥면이 부식되지 아니하도록 하는 조치를 할 것

라. 충전용기는 넘어지지 아니하도록 조치를 할 것

마. 저장능력이 500㎏ 초과인 경우에는 저장탱크 또는 소형저장탱크를 설치하되 저장탱크의 설치기준은 별표 3 제1호 가목(3)·(4)(가)·(4)(다) 내지 (카)·(5) 내지 (7)·(8)(가)①·(8)(나)·(8)(다)·(10)(감압설비 전단의 배관에 한함)·(12)·(16)(가)·(16)(다)·(16)(라) 및 별표 4 제1호 가목·차목의 시설기준에 따라야 하고, 소형저장탱크의 설치기준은 산업자원부장관이 정하는 바에 의할 것. 다만, 시장·군수·구청장이 소형저장탱크의 설치가 곤란하다고 인정하는 경우에는 용기집합설비로 할 수 있으며, 이 경우 그 설비가 설치되어 있는 곳에는 방호벽을 설치하거나 그 설비의 외면으로부터 보호시설(당해 사업소안에 있는 보호시설을 포함한다)까지 별표 4 제1호 가목

의 안전거리를 유지하여야 한다.

1의2. 삭제 <2002·4·12>

2. 저장설비의 저장능력 및 압력조정기의 압력

저장설비의 저장능력과 압력조정기의 입·출구압력, 조정압력 및 최대유량은 연소기의 사용압력 및 가스소비량에 충분한 것일 것

3. 화기취급장소와의 거리

저장설비·감압설비 및 배관(건축물내부에 설치한 배관을 제외한다)은 화기(그 설비내의 것을 제외한다) 취급장소와 8m(주거용시설은 2m) 이상의 우회거리를 유지하여야 하며 그 설비에서 누출된 가스가 화기취급장소로 유동하지 아니하도록 할 것

4. 기화장치

기화장치를 전원에 의하여 조작하는 것은 자가발전기등 비상전력을 보유할 것. 다만, 공사가 안전관리상 지장이 없다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 배관의 설치방법 등

가. 저장설비로부터 중간밸브까지의 배관은 산업자원부장관이 정하여 고시하는 규격의 강관·동관 또는 금속플렉시블호스를 설치하고, 중간밸브에서 연소기입구까지는 강관·동관·호스 또는 금속플렉시블호스를 설치하여야 하며, 배관은 마감조치를 하여 가스누출이 되지 아니하도록 할 것

나. 저장능력이 250㎏ 이상인 경우에는 용기 또는 소형저장탱크에서 압력조정기입구까지의 배관(이하 "고압배관"이라 한다)에 이상압력 상승시 압력을 방출할 수 있는 안전장치를 설치할 것

다. 건축물내의 배관은 다음 기준에 적합하도록 설치할 것

(1) 배관은 노출하여 시공할 것. 다만, 스테인레스강관, 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관·금속플렉시블호스를 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 매몰하여 설치할 수 있다.

(2) 배관은 환기가 잘되지 아니하는 천정·벽·바닥·공동구 등에 설치하지 아니할 것. 다만, 스테인레스강관, 동관(보호관으로 보호조치를 한 경우에 한한다), 금속플렉시블호스(못박음 등에 의하여 배관의 손상우려가 있는 부분은 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 경우에 한한다)를 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 천정·벽·바닥에 설치할 수 있다.

라. 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식방지 피복을 할 것

마. 지상배관은 부식방지도장 후 표면을 황색, 지하매몰배관은 적색 또는 황색으로 표시할 것. 다만, 지상배관의 경우 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층 이상 건축물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)에서 1m의 높이에 폭 3㎝의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면을 황색으로 표시하지 아니할 수 있다.

바. 배관은 움직이지 아니하도록 고정부착하는 조치를 하되 그 관경이 13㎜ 미만의 것은 1m마다, 13㎜ 이상 33㎜ 미만의 것은 2m마다, 33㎜ 이상의 것은 3m마다 고정장치를 설치할 것

사. 배관이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15㎝ 이상의 거리를 유지할 것

아. 연소기를 설치하는 실내바닥의 배관은 매몰하거나 통행 등에 의한 손상을 입지 아니하도록 설치하고 호스는 통로에 설치하지 아니할 것

자. 배관의 접합을 위한 이음쇠는 KS표시 허가제품 또는 이와 동등 이상의 것일 것. 다만, 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제일 것

차. 가목 내지 자목외의 배관의 설치방법은 별표 4제1호 다목(1)(가)·(2)·(3)·(6) 및 별표 4 제2호에 규정한 액화석유가스집단공급사업의 시설기준 및 기술기준에 의할 것

5의2. 삭제 <2002·12·30>

6. 통풍조치

저장설비실 또는 가스설비실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 통풍구 또는 강제통풍시설을 갖출 것

7. 중간밸브

가. 연소기가 설치된 곳에는 조작하기 쉬운 위치에 배관용밸브를 다음 기준에 적합하도록 설치할 것

(1) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 안전장치(이하 "퓨즈콕등"이라 한다)를 설치할 것. 다만, 가스소비량이 1만9천400㎉/h를 초과하는 연소기가 연결된 배관 또는연소기사용압력이 3.3㎪를 초과하는 배관에는 배관용밸브를 설치할 수 있다.

(2) 배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용밸브를 설치할 것

(3) 2개 이상의 실로 분기되는 경우에는 각 실의 주배관마다 배관용밸브를 설치할 것

나. 중간밸브 및 퓨즈콕등은 당해 가스사용시설의 사용압력 및 유량에 적합한 것일 것

8. 가스누출경보차단장치 등

제49조제1항제1호·제2호 가목 및 나목의 규정에 의한 액화석유가스특정사용시설은 가스누출경보차단장치 또는 가스누출자동차단기를 설치하여야 하며, 차단부는 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부분에 설치할것. 다만, 다음의 1에 해당하는 경우에는 가스누출경보차단장치 또는 가스누출자동차단기를 설치하지 아니할 수 있다.

가. 연소기가 연결된 각 배관에 퓨즈콕등이 설치되어 있고, 각 연소기에 소화 안전장치가 부착되어 있는 경우

나. 가스의 공급이 불시에 차단될 경우 재해 및 손실이 막대하게 발생될 우려가 있다고 산업자원부장관이 정하여 고시하는 경우

9. 호스

가. 호스(금속플렉시블호스를 제외한다)의 길이는 연소기까지 3m이내(용접 또는 용단작업용시설을 제외한다)로 하고, 호스는 T형으로 연결하지 아니할 것

나. 배관용호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조일 것

10. 내압시험

고압배관은 연결된 용기 또는 소형저장탱크의 내압시험압력 이상의 압력, 저압배관은 0.8㎫ 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에서 이상이 없는 것일 것

11. 기밀시험

가. 고압배관은 사용압력 이상의 압력으로 기밀시험(정기검사시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것

나. 압력조정기출구에서 연소기입구까지의 배관 및 호스는 8.4㎪ 이상 10㎪ 이내의 압력(압력이 3.3㎪ 이상 30㎪ 이내인 것은 35㎪ 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것

12. 가스용품 등

용기, 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사에 합격한 것일 것

13. 가스계량기

가. 제45조의 규정에 의한 체적판매방법에 의하여 액화석유가스를 사용하는 가스시설에는 액화석유가스 사용에 적합한 가스계량기를 설치할 것

나. 가스계량기의 설치장소는 다음 각호의 기준에 적합할 것

(1) 가스계량기는 화기(당해 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)와 2m 이상의 우회거리를 유지하는 곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치할 것

(2) 가스계량기의 설치 높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직·수평으로 설치하고, 밴드·보호가대등 고정장치로 고정시킬 것. 다만, 격납상자내에 설치하는 경우에는 설치높이의 제한을 하지 아니한다.

(3) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15㎝ 이상의 거리를 유지할 것

14. 연소기의 설치방법

가. 가스온수기나 가스보일러는 목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니할 것

나. 개방형연소기를 설치한 실에는 환풍기 또는 환기구를 설치할 것

다. 반밀폐형연소기는 급기구 및 배기통을 설치할 것

라. 배기통의 재료는 금속·석면 그 밖의 불연성재료일 것

마. 배기통이 가연성물질로 된 벽 또는 천정 등을 통과하는 때는 금속외의 불연성재료로 단열조치를 할 것

바. 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 아니하는 구조이고, 장애물 또는 외기의 흐름에 의해 배기가 방해받지 아니하는 위치에 설치할 것

사. 밀폐형연소기는 급기구·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐할 것

아. 배기팬이 있는 밀폐형 또는 반밀폐형의 연소기를 설치한 경우에는 그 배기팬의 배기가스와 접촉하는 부분의 재료를 불연성재료로 할 것

15. 충전용기의 취급

가. 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것

나. 내용적 20ℓ 이상의 충전용기를 옥외를 이동하면서 사용하는 때에는 용기운반전용손수레에 단단하게 묶어 사용하여야 하며, 사용한 후에는 용기보관실에 보관할 것

16. 시설점검

가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체없이 보수등 필요한 조치를 할 것. 다만 주거용가스사용자는 3월에 1회 이상 자율적으로 시설점검을 실시하여야 한다.

17. 가스시설의 수리

가스시설을 수리하는 때에는 미리 그 내부의 가스를 질소 또는 물로 치환하는등 위해방지조치를 할 것

18. 액화석유가스자동차의 연료장치

액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차의 연료장치는 기밀한 구조로 하고, 용기설치실과 차실사이의 격벽은 가스가 실내로 유입되지 아니하는 구조로 할 것

19. 주거용가스사용시설에 대한 특례

주거용가스사용시설에 관하여는 이 표의 제8호·제16호 본문 및 제18호를 적용하지 아니한다.

20. 사이폰용기는 기화장치가 설치되어 있는 시설에서만 사용할 것

21. 고속도로의 휴게소에 대한 특례

별표 1의2 제5호의 규정에 의한 고속도로의 휴게소중 액화석유가스 저장능력이 500㎏ 초과인 고속도로의 휴게소에는 소형저장탱크를 설치할 것