[별표 10] <신설 1995.10.19>
유해·위험물질 규정수량(제33조의5관련)
번호	유해·위험물질명	규정수량(kg)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	가연성가스 인화성 물질 메틸이소시아네이트 포스겐 아크릴로니트릴 암모니아 염소 이산화황 삼산화황 이황화탄소 시안화수소 불화수소 염화수소 황화수소 질산암모늄 니트로글리세린 트리니트로톨루엔 수소 산화에틸렌 포스핀 실란(Silane)	취급 : 5,000, 저장 ; 200,000 취급 : 5,000, 저장 ; 200,000 150 750 20,000 200,000 20,000 250,000 75,000 5,000 1,000 1,000 20,000 1,000 500,000 10,000 50,000 50,000 10,000 50 50
[비고] 1. 가연성가스라 함은 폭발한계 농도의 하한이 10퍼센트 이하 또는 상하한의 차가 20퍼센트 이상인 것으로서 1기압 35℃에서 가스상태인 물질을 말한다. 2. 인화성물질이라 함은 대기압(1기압)하에서 인화점이 65℃ 이하이거나 고온·고압의 공정운전조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성물질을 말한다. 3. 인화점의 수치는 타구밀폐식, 펜스키말테식 또는 크리브랜드 개방식 등의 인화점 측정기에 의해 1기압에서 측정한 수치 중 적은 수치임 4. 유해·위험물질의 규정수량이라 함은 제조·취급 등 설비에 있어서 공정과정중에 저장되는 양을 포함하여 하루동안 최대로 제조 또는 취급할 수 있는 수량

을 말함 5. 수량에 기재된 수치는 화학물질의 순도 100퍼센트를 기준으로 하여 산출한 수치임 6. 2종 이상의 유해·위험물질을 취급하는 경우에는 당해 유해·위험물질 각각의 취급량을 구한 후 다음 공식에 의해 산출한 값 R이 1 이상인 경우 유해·위험설비로 본다.
	R=	C1	+	C2	+ ……………… +	Cn
		T1		T2		Tn
주) Cn : 위험물질 각각의 사용량 Tn : 위험물질 각각의 규정수량 7. 가스를 전문으로 저장·판매하는 시설 내의 가스를 제외한다.