[별표 6] <개정 2008.11.13>
중수도의 수질기준(제20조 관련)
구분	수세식 화장실용수	살수용수	조경용수	세차·청소용수
대장균군수	불검출/100mL	불검출/100mL	불검출/100mL	불검출/100mL
잔류염소 (결합)	0.2㎎/L 이상 일것	0.2㎎/L 이상 일 것	-	0.2㎎/L 이상 일 것
외관	이용자가 불쾌감을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감을 느끼지 아니할 것	이용자가 불쾌감을 느끼지 아니할 것
탁도	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것	2NTU를 넘지 아니할 것
생물화학학적 산소요구량 (BOD)	10㎎/L를 넘지 아니할 것	10㎎/L를 넘지 아니할 것	10㎎/L를 넘지 아니할 것	10㎎/L를 넘지 아니할 것
냄새	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
pH	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5
색도	20도를 넘지 아니할 것			20도를 넘지 아니할 것
화학적 산소요구량 (COD, Mn기준)	20㎎/L를 넘지 아니할 것	20㎎/L를 넘지 아니할 것	20㎎/L를 넘지 아니할 것	20㎎/L를 넘지 아니할 것
비고 1. 대장균군수, 잔류염소, 탁도, 냄새는 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 해당하는 분야에 대한 환경오염공정시험기준에 따라 분석하여야 한다. 2. 생물화학적 산소요구량, pH, 색도, 화학적 산소요구량은 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 분석하여야 한다.