[별표 3]<신설 1996.7.23> 표지기 및 표지등의 설치 기준
1. 표지기의 설치 기준(굴착공사 착공전) 가. 크기 및 모양 [그림 생략] 나. 규격 및 색상
구분	깃대	깃발
규격	10×10×1,000 또는 Φ10×1,000	200×100×½
색상	백색	황색
다. 설치장소 : 가스관과 같은 선인 경우는 지하매설물의 직상의 위치에, 면적인 경우에는 굴착경계선외측 1m내에 설치 라. 설치간격 : 지방지역은 50m, 도시지역은 20m, 곡선부는 5~10m 간격을 원칙으로 한다. 예시) [그림 생략]

2. 표지등의 설치기준(굴착공사 준공후) 가. 종류 및 설치간격 (1) 표지의 종류 가) 인식표지(도시지역) 나)표지주(지방지역) ※ 지방지역이라도 보차도가 분리되어 있는 경우에는 도시지역의 설치방법에 의한다. (2) 설치간격 가) 일반적인 설치간격 : 지방지역 50m, 도시지역 20m, 곡선부위는 5~10m 간격을 원칙으로 하고 주변지형 여건등에 따라 적 절히 조정할 수 있다. 나) 변곡점에는 반드시 설치하여야 한다. 다) 변곡점에 인접한 곳에서는 다음 방향을 용이하게 찾을 수 있도록 10m내외의 간격으로 표시한다. 예시) [그림 생략] 나. 매설물의 종류별 표기명
종류별	표기명	종류별	표기명
가스공급시설 송유관 송전선로 전기통신관 송열관	가스 유류 전기 통신 난방	광역상수도시설 지방상수도 공업용수도 수도관	광수도 수도 수도 수도
※ 관리기관명은 6자이내로 한다. 다. 인식표지 (1) 보도가 없는 도로에 매설하는 경우 가) 재료 : 인식표지의 재료는 KS D5101(동합금봉), KS D6001(황동주물) 또는 이와 동등이상의 것을 사용하고, 인식표지의 핀은 KS D3503(일반구조용 압연강 재) 또는 이와 동등이상의 재료를 사용한다. 나) 규격 : 몸체 100m/m×7m/m, 핀 140m/m×20m/m, F Φ20m/m×15m/m 다) 크기 및 모양 <측면도> [그림 생략] [그림 생략] [그림 생략]

(단위 : m/m)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
70	100	15	25	7	15	100	5	20	5	5	5
라) 글씨크기 : 10m/m 장방형에 양각으로 한다. 마) 설치위치 : 매설물의 직상 도로면(포장)에 직접 설치한다. [그림 생략] (2) 보도가 있는 도로에 매설하는 경우 가) 재료 및 색상 : 인식표지의 재료는 폴리에틸렌(Polyethlene)으로 하고 색상은 노란색으로 한다. 나) 규격 (Φ100m/m×10m/m) [그림 생략] →가스·통신·수도·난방 →매설물까지의 거리 →관리기관명 : 한국가스공사 다) 글씨크기 : 매설물의 종류 및 관리기관명은 10m/m 장방형에 양각으로 하고, 거리표시는 검정색 페인트로 표기한다. 라) 설치위치 : 경계석 바닥에서 50m/m 떨어진 부분에 설치 [그림 생략] 마) 설치요령 : 경계석 전면에 강력접착제등을 사용하여 떨어지지 않게 붙인다. 라. 표지주 (1) 표지주 제작 가) 재료 : 콘크리트, 석재 나) 크기 및 모양(규격) [그림 생략] 다) 색상 : 지반선이상 노출부분은 노란색 페인트를 칠한다. 라) 글씨표기 : 매설물의 종류, 관리기관, 거리표기중 "내"글씨는 음각을 하고 검정색 페인트를 칠하며, 거리 숫자(2,0)표시는 검정색 페인트 로 표기한다. (2) 도로유효폭 외측에 매설하는 경우 가) 설치위치 : 매설물의 직상에 설치한다. 나) 설치요령 : 도로측에서 매설물의 종류와 관리기관명을 볼 수 있도록 도로 와 대각선 방향으로 설치한다. [그림 생략] [그림 생략] (3) 도로유효폭 내측에 매설하는 경우 가) 설치위치 : 길어깨끝 또는 절토부 소단에 설치한다. 나) 설치요령 : 도로측에서 매설물의 종류와 거리표지를 볼 수 있도록 도로와 대각선 방향으로 설치한다. [그림 생략] [그림 생략] [그림 생략]