소방방재청 고시 제2012-105호

수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 고시를 다음과 같이 개정합니다.

2012년 6월 27일

소방방재청장

1. 개정(제정)이유

「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」개정(대통령령 제23571호, 2012.1.31. 개정) 및 「소방용품 품질관리등에 관한 규칙」개정(행안부령 제281호, 2012.2.3. 개정)에 따라 법령에서 위임된 사항과 그 시행을 위하여 필요한 사항을 정하고 현행 제도운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 화재안전기준과 공통적으로 사용하는 용어삭제 및 신규 용어신설

1) 화재안전기준 등에서 정의된 용어(경보기구, 자동화재탐지설비, 감지기, 발신기, 중계기 등)는 삭제

2) 기술기준 통합(수신기+간이형수신기)에 따른 간이형수신기의 용어신설

나. 기존규정의 합리적 개선

1) 자체 복원력이 있는 과전류 보호장치의 재용성능을 인정하여 교체 필요 품목에서 제외

2) 수신기에 시각경보장치를 연결하는 때에는 소비전류 및 수량을 명기하여 부하용량을 확인하도록 함

다. 기존「간이형수신기의 형식승인 및 검정기술기준」을 제3장으로 이관

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2012- 105호

수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장 총칙을 신설한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은다.

제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항에서 소방방재청장에게 위임한「수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조제1호부터 제6호를 삭제하고 제7호부터 제11호를 제1호부터 제5호로 하며 제12호부터 제14호를 삭제하고 제15호부터 제16호를 제6호부터 제7호로 하며 제17호 및 제18호를 삭제하고 제19호부터 제22호까지를  제8호부터 제11호로 하며 제12호를 다음과 같이 신설한다.

12. “간이형수신기”란 영 제37조에서 규정하고 있는 수신기 및 가스누설경보기의 기능을 각각 또는 함께 가지고 있는 제품으로 수신기 및 가스누설경보기의 형식승인기준에서 규정한 수신기 또는 가스누설경보기의 구조 및 기능을 단순화시켜 “수신부․감지부”, “수신부․탐지부”, “수신부․감지부․탐지부”등으로 각각 구성되거나 여기에 중계부가 함께 구성되어 화재발생 또는 가연성가스가 누설되는 것을 자동적으로 탐지하여 관계자 등에게 경보하여 주는 기능 또는 도난경보, 원격제어기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다.

가. “화재수신용”이란 수신부 및 감지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 간이형수신기를 말한다.

나. “가스누설수신용”이란 수신부 및 탐지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다.

다. “화재수신용 및 가스누설수신용”이란 수신부․감지부 및 탐지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다.

라. “수신부”란 감지기에서 발하는 화재신호나 탐지부에서 발하는 가스누설신호를 직접 또는 중계부를 통하여 수신하고 이를 관계자나 이용자에게 음향경보 또는 음성경보를 발하여 주는 부분을 말한다.

마. “감지부”란 감지기의 형식승인기준에 의한 감지기를 말한다.

바. “탐지부”란 가스누설경보기의 형식승인기준 제2조제2호에 의한 가스누설경보기중 단독형가스누설경보기를 탐지부로 사용하는 것을 말한다.

사. “중계부”란 감지기에서 발하는 화재신호나 탐지부에서 발하는 가스누설신호를 받아 그 신호를 수신부로 중계하여 주는 것을 말한다.

아.“부속장치”란 화재경보기능 및 가스누설경보기능 외에 부수적 기능을 가지는 부분으로서 간이형수신기에 추가적으로 설치하거나 분리된 상태로 연결하여 사용하는 도난경보, 인터폰, 전화기 및 기타 각종 가전제품 등의 원격제어, 지구경보부 또는 가스를 환기시키기 위한 환풍기 등의 장치를 말한다.

자. “화재표시등(이하 “화재등”이라 한다)”란 수신부가 화재신호를 수신하는 경우 화재의 발생을 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다.

차. “화재지구표시등(이하 “화재지구등”이라 한다)”이란 수신부가 화재신호를 수신하는 경우 화재가 발생한 경계구역의 위치를 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다.

카. “가스누설표시등(이하 “누설등”이라 한다)”이란 수신부가 가스누설신호를 수신하는 경우 가스누설의 발생을 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다.

타. “가스누설지구표시등(이하 “누설지구등”이라 한다)”이란 수신부가 가스누설신호를 수신하는 경우 가스누설이 발생한 경계구역의 위치를 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다.

파. “복귀스위치”란 화재발생 및 가스누설을 경보하고 있는 수신부 및 작동상태가 지속되고 있는 감지기를 화재발생 및 가스누설을 감시하는 정상 상태로 전환시키기 위하여 수신부에 설치되는 스위치를 말한다.

하. “지구경보부”란 수신부에 추가로 연결하여 사용하는 음향장치로서 화재발생 또는 가스누설 발생시 수신부에서 발하는 경보신호를 받아 음향경보 또는 음성경보를 발하여 주는 것을 말한다.

제2장 제목을 수신기로 한다.

제13호를 다음과 같이한다.

13. 방폭형수신기의 방폭구조는 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격에 적합하여야 한다.

제4조제5호나목후단에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조제13호를 다음과 같이한다.

13. 출력용량(경종 및 시각경보장치를 접속하는 경우, 각각의 소비전류 및 수량)

제3장 제목을 간이형수신기로 한다.

제23조부터 제40조까지를 다음과 같이 신설한다.

제23조(일반구조) 간이형수신기의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 작동이 확실하여야 하며 취급 및 점검이 쉽고 내구성이 있어야 한다.

2. 먼지, 습기 등에 의하여 기능에 영향이 없어야 한다.

3. 부식에 의하여 기계적기능에 영향을 줄 수 있는 부분은 칠, 도금 등으로 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다.

4. 간이형수신기에 사용하는 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며, 배선의 접속이 확실하여야 한다.

5. 극성이 있는 경우에는 오접속을 방지하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

6. 부품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하고 쉽게 풀리지 아니하여야 한다.

7. 스위치를 개폐하는 경우 화재 또는 가스누설시와 동일한 경보를 발하지 아니하여야 한다.

8. 정격전압이 60 V를 넘는 기기의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

9. 예비전원을 설치할 수 있다.

10. 예비전원을 설치하는 경우 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 하며, 정전시 예비전원으로 공급되고 있다는 것을 표시할 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

11. 외부에서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 충전부는 보호되어야 한다.

12. 내부의 부품 등에서 발생되는 열에 의하여 기능에 이상이 생길 우려가 있는 것은 방열판 또는 방열공 등에 의하여 보호조치를 하여야 한다. 다만, 방폭형 및 방수형으로 제작하는 경우에는 방열공을 설치하지 아니할 수 있다.

13. 방폭형수신기의 방폭구조는 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격 에 적합하여야 한다.

제24조(부품의 구조 및 기능) 간이형수신기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각 호에서 정하는 구조 및 기능을 가져야 한다.

1. 스위치

가. 조작이 쉽고 작동이 확실하여야 한다.

나. 접점은 최대사용전류 용량에 견디어야 한다.

2. 표시등

가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선 또는 흑화 등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 시험을 생략할 수 있다.

나. 전구는 2개 이상을 병렬로 접속하여야 한다. 다만, 발광다이오드 또는 방전등의 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 주위의 밝기가 300 ㏓인 장소에서 측정하였을 때 3 m 떨어진 곳에서 켜진 등이 쉽게 식별될 수 있어야 한다.

3. 전자계전기

가. 자체하중에 의하여 영향을 받지 아니하도록 부착하여야 하며, 접점이나 가동부에 먼지가 들어가지 아니하도록 적당한 방진카바를 설치하여야 한다.

나. 동일접점에서 내부부하와 외부부하에 동시에 직접 전력을 공급하지 아니하여야 한다. 다만, 부속장치용으로 사용하는 것은 그러하지 아니하다.

4. 전압 지시전기계기의 최대 눈금은 사용하는 회로의 정격전압의 140 %이상 200 %이하이어야 한다.

5. 퓨즈 등

가. 퓨즈 및 브레이커 등은 산업표준화법에 의한 KS규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다.

나. 점검 및 교체가 쉬워야 하며(드라이버 등의 공구를 사용하는 것을 포함한다) 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다. 다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 내장하는 음향장치(음성장치를 포함한다. 이하 같다)

가. 정격전압의 80 %인 전압에서 소리를 내어야 한다.

나. 정격전압에서의 음압은 무향실내 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용(화재경보 또는 가스누설경보용)인 것은 70 ㏈ 이상이어야 한다.

다. 화재의 발생을 경보하여 주는 주음향장치와 가스누설의 발생을 경보하여 주는 주음향장치는 1개로 겸용할 수 있으며 그 경보음은 각각 쉽게 구별되어야 한다.

라. 정격전압으로 8시간 연속하여 울리게 하는 시험 또는 정격전압에서 3분20초 동안 울리고 6분40초동안 정지하는 작동을 반복하여 통산한 울림시간이 20시간이 되도록 시험하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

7. 변압기

가. 전압편차 및 전압불평형도에 관한 시험은 KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기)의 해당시험 항목을 준용한다.

나. 정격 동작상태로 연속작동시켜 변압기의 온도가 거의 일정한 상태가 되었을 때 변압기의 온도상승은 실온보다 50 ℃ 이하이어야 한다.

다. 1차측의 정격전압은 300 V이하이어야 한다.

라. 용량은 최대사용전류에 연속하여 견딜 수 있어야 한다.

8. 예비전원

가. 간이형수신기의 주전원으로 사용하지 아니하여야 한다.

나. 간이형수신기의 예비전원은 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지이거나 이와 동등이상의 밀폐형 축전지이어야 한다.

다. 인출선은 적당한 색깔 등에 의하여 쉽게 구분할 수 있어야 한다.

라. 자동충전장치 및 전기적기구에 의한 자동과충전방지장치를 설치하여야 한다. 다만, 과충전상태가 되어도 성능이나 구조에 이상이 생기지 아니하는 축전지를 설치하는 경우에는 자동과충전방지장치를 설치하지 아니할 수 있다.

마. 전기적기구에 의한 자동과방전방지장치를 설치하여야 한다. 다만, 과방전의 우려가 없는 경우 또는 과방전의 상태가 되어도 성능이나 구조에 이상이 생기지 아니하는 축전지를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

바. 예비전원의 용량은 경보기를 감시상태에서 60분간 지속시킨 후 경보기의 2회선이 작동하는 때(중계부가 설치된 것은 2개의 중계부가 작동하는 때)의 최대소비전류로 10분 이상 계속하여 흘릴 수 있는 용량이어야 한다.

사. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다.

아. 축전지를 직렬 또는 병렬로 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다.

자. 축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 알칼리계 2차 축전지는 셀당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀당 2.75 V, 무보수밀폐형 연축전지는 단전지당 1.75 V의 상태를 말한다.

차. 알칼리계 2차 축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전방 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분 이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분 이상 지속적으로 방전되어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분 이상 지속방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

카. 알칼리계 2차 축전지의 중위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

타. 무보수밀폐형연축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서  정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C의 전류로 방전시킬 경우 정격용량의 95 % 용량이 되는 시간이 30분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다.

파. 예비전원의 안전장치시험은 1/5 C이상 1 C이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간 이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어오르거나 누액 등이 없어야 한다.

제25조(시험조건) 간이형수신기의 시험조건은 특별히 규정된 경우를 제외하고는 다음 각 호에서 정하는 조건에서 시험하여야 한다.

1. 실온 5 ℃ 이상 35 ℃ 이하

2. 상대습도 45 % 이상 85 % 이하

제26조(주위온도시험) 간이형수신기는 (-10 ± 2) ℃와 (50 ± 2) ℃의 주위온도에서 각각 12시간 이상 방치한 후 즉시 기능시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제27조(전원전압변동시의 기능) 간이형수신기는 정격전압(예비전원이 설치된 것은 예비전원의 정격전압을 포함한다)의 80 %와 120 %의 전압에서 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제28조(부속장치) 간이형수신기에 설치되는 부속장치는 간이형수신기의 기능에 유해한 영향을 미치지 아니하는 것이어야 한다.

제29조(수신부의 구조 및 기능 등) 수신부의 구조 및 기능 등은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 주전원을 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다.

2. 주전원이 입력회로, 예비전원의 공급회로(예비전원이 설치된 것에 한한다) 및 외부부하에 직접 전원을 송출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다.

3. 앞면에서 주전원 및 예비전원(예비전원이 설치된 것에 한한다)이 공급되고 있다는 것을 표시하여 주는 장치를 설치하여야 한다.

4. 예비전원을 설치하는 수신부는 예비전원에 이상이 발생되었을 때 이를 알려주는 예비전원 감시장치를 설치하여야 하며, 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 있어야 한다.

5. 복귀스위치 및 음향장치의 울림을 정지시킬 수 있는 스위치를 설치하여야 한다. 이 경우 복귀스위치는 자동적으로 정위치에 되돌아 올 수 있는 것이어야 한다.

6. 자동적으로 정위치에 되돌아오지 아니하는 스위치를 설치하는 경우에는 음신호장치 또는 점멸하는 주의등을 설치하여야 한다. 다만, 전원스위치, 상용전원 선택용 전환스위치 및 자동적으로 스위치가 정위치에 되돌아오지 아니하여도 기능에 영향을 주지 아니하는 로타리 스위치 등은 그러하지 아니하다.

7. 지구경보부를 설치할 수 있으며 수신부의 외부배선의 연결을 위한 공통신호선용 단자는 7개회로마다 1개 이상 설치하여야 한다.

8. 감지기 또는 탐지부로부터 발하는 화재신호 또는 가스누설신호의 수신완료 소요시간은 5초 이내이어야 한다. 다만, 축적형(또는 지연형이라고도 한다. 이하 같다)인 경우에는 5초 이상 60초 이내이어야 한다.

9. 수신부는 최대부하에 연속하여 견딜 수 있어야 한다.

10. 감지기 또는 탐지부에 공급되는 전원을 안정시키기 위하여 정전압회로 또는 정전류회로를 설치하여야 한다.

11. 제12조제1호에 의한 신호를 수신하는 경우 자동적으로 음신호 또는 표시등에 의한 고장신호 표시장치가 있어야 한다.

제30조(감지부의 구조 및 기능 등) 간이형수신기에 사용되는 감지부는 감지기의 형식승인기준에 따라 제품검사에 합격된 것이어야 한다.

제31조(탐지부의 구조 및 기능 등) 간이형수신기에 사용되는 탐지부는 가스누설경보기의 형식승인기준에 따라 제품검사에 합격된 것이어야 한다.

제32조(중계부의 구조 및 기능 등) 중계부의 구조 및 기능 등은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 중계부의 주전원 및 예비전원(예비전원이 설치된 것에 한한다)에 이상이 발생하는 경우 그 신호를 수신부에 자동적으로 보낼 수 있어야 한다.

2. 간이형수신기의 기능에 이상을 주지 아니하여야 하며 화재신호 및 가스누설신호 전달에 영향을 미칠 우려가 있는 조작기구는 중계부에 설치하지 아니하여야 한다.

3. 최대부하에 연속하여 견딜 수 있어야 한다.

4. 예비전원을 설치한 중계부는 제1호 내지 제3호에서 정한 사항 외에 제9조제4호의 규정을 준용한다.

5. 수신부․탐지부 또는 다른 중계부 등으로부터 전력을 공급받지 아니하는 방식인 중계부는 제1호부터 제4호에서 정한 사항 외에 제9조제1호부터 제4호, 제6호, 제7호, 제10호의 규정을 준용한다.

제33조(화재 및 가스누설표시) ① 간이형수신기의 화재표시 및 가스누설표시는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 화재신호를 수신하는 경우에는 화재등 및 화재지구등이 자동적으로 점등되어야 하며 동시에 주음향장치에 의하여 자동적으로 경보를 발하여야 한다.

2. 가스누설신호를 수신하는 경우에는 누설등 및 누설지구등이 자동적으로 점등되어야 하며 동시에 주음향장치에 의하여 자동적으로 경보를 발하여야 한다.

3. 화재등 및 화재지구등은 적색으로 점등표시되어야 하며, 누설등 및 누설지구등은 황색으로 점등되어야 한다. 다만, 화재등이 설치된 수신부의 화재지구등과 누설등이 설치된 수신부의 누설지구등은 기타의 색으로도 표시할 수 있다.

4. 화재등과 누설등은 각각 쉽게 구별될 수 있어야 한다.

5. 화재지구등과 누설지구등은 각각 쉽게 구별될 수 있어야 한다. 다만, 화재등 및 누설등이 모두 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.

6. 화재지구등 및 누설지구등은 각 회선수별로 설치하여야 한다. 다만, 계수관식, 브라운식, 기록식 등으로 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

7. 화재신호 및 가스누설신호는 상호 무간섭인 상태에서 화재표시 및 가스누설표시가 되어야 하며 2회선이 동시에 작동하여도 상호 무간섭인 상태에서 화재표시 및 가스누설표시가 되어야 한다.

② 화재등 및 누설등은 설치하지 아니할 수 있다.

제34조(회선수의 구분) 간이형수신기의 회선수(또는 “회로수”라고도 한다)에 관한 구분은 다음 각 호와 같다.

1. 화재수신용 간이형수신기의 경우에는 화재지구등의 수를 회선수로 한다.

2. 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 누설지구등의 수를 회선수로 한다.

3. 화재수신용 및 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 화재지구등의 수와 누설지구등의 수를 각 회선수로 한다.

제35조(수신부의 시험장치) 수신부의 시험장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 각 회선의 작동시험 및 도통시험을 쉽게 할 수 있어야 하며 이 장치에 의하여 시험하는 도중에 다른 회선으로부터 화재신호 또는 가스누설신호를 수신하는 경우 그 표시가 가능하여야 한다. 다만, 다음 각목에서 규정하는 간이형수신기는 도통시험 사항에 관하여 적용 받지 아니한다.

가. 화재수신용 간이형수신기로서 회선수가 5이하인 것.

나. 가스누설수신용 간이형수신기로서 회선수가 5이하인 것.

다. 화재수신용 및 가스누설수신용 간이형수신기로서 각 회선수가 5이하인 것.

2. 주음향장치의 시험을 제외하고는 시험중인 회선의 단락 및 단선사고 중에도 다른 회선의 작동시험을 할 수 있어야 한다. 다만, 다음 각목에서 규정하는 경보기는 그러하지 아니하다.

가. 가스누설수신용 간이형수신기로서 회선수가 1인 것.

나. 화재수신용 간이형수신기로서 회선수가 1인 것.

3. 예비전원이 설치된 것은 주전원이 정지하는 경우 예비전원으로 작동이 가능한지를 시험할 수 있는 스위치를 설치하여야 한다. 이 경우 예비전원 시험스위치는 자동적으로 정위치에 되돌아 올 수 있는 것이어야 한다.

제36조(반복시험) 간이형수신기는 다음 각 호에 해당하는 시험을 정격전압으로 1만회 반복하는 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

1. 화재수신용 간이형수신기의 경우에는 화재표시동작

2. 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 가스누설표시동작

3. 화재수신 및 가스누설수신이 모두 가능한 간이형수신기의 경우에는 화재표시동작 및 가스누설표시동작

제37조(절연저항시험) ① 간이형수신기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 DC 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다. 다만, 수신부 또는 중계부에서 접속되는 회선수가 10이상인 것에 있어서는 교류입력측과 외함간을 제외하고 1회선당 50 ㏁이상이어야 한다.

제38조(절연내력시험) 제21조의 규정에 의한 시험부위의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1 ㎸, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1 ㎸를 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.

제39조(방수시험) 방수형간이형수신기는 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

제40조(표 시) 간이형수신기에는 다음 각 호의 사항을 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다. 다만, 하목의 경우는 그 관계내용을 기재하여 수신부의 부근에 매어 달아두는 방식으로 표시할 수 있으며 제4호부터 제6호는 포장지 또는 사용설명서에 표시할 수 있다.

1. 수신부에는 다음에서 정하는 사항

가. 품명

나. 형식 및 형식승인번호

다. 정격입력전압 및 정격출력전압

라. 접속 가능한 회선수, 접속 가능한 탐지부 및 중계부와 고유번호

마. 회선수당 최대 접속수량

바. 사용온도범위

사. 지연형인 표준지연시간

아. 방폭형인 것은 “방폭형”이라는 문자 별도 표시

자. 방수형인 것은 “방수형”이라는 문자 별도 표시

차. 제조업체명, 제조연월 및 제조번호

카. 예비전원이 설치된 것은 축전지의 종류, 정격전압, 정격용량

타. 퓨즈 및 퓨즈홀더 부근에는 정격전류

파. “본 제품은 법정 소방시설로는 인정받을 수 없음”이라는 문자 별도표시

하. 취급방법의 개요, 주의사항 및 결선방법

2. 중계부에는 제1호 다목부터 카목의 규정 외에 다음에서 정하는 사항

가. “간이형수신기의 중계부”라는 문자

나. 제1호 나목의 형식승인번호 및 중계부의 고유번호

3. 간이형수신기의 수신부에는 품질보증에 관한사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)을 보기 쉬운 부위에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하거나 포장 또는 취급설명서에 표시하여야 한다.

제23조를 제41조로 한다.

제24조를 제42조로 하고  “2015년 2월 8일”을 “2015년 6월 00일”로 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(기준의 폐지) 이 기준의 시행과 동시에 “간이형수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)은 폐지한다.

제3조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) ①이 기준 시행일 이전에 종전기준 및 “간이형 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다.

②이 기준 시행일 이전에 종전기준 및“간이형 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인 또는 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

제2조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) ①이 기준 시행일 이전에 종전기준 및 “간이형수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다.

②이 기준 시행일 이전에 종전기준 및“간이형수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인 또는 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
수신기의 형식승인 및 제품검사 기술기준	수신기의 형식승인 및 제품검사 기술기준
<신 설>	제1장 총칙
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제36조제5항 및 같은법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제37조에 따른「수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다. 다만, 간이형수신기에 관한 기술기준은 별도로 정하여 고시한다.	제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항에서 소방방재청장에게 위임한「수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <단서 삭제>
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “경보기구”란 자동화재탐지설비, 비상경보설비의축전지, 화재속보설비, 누전경보기, 가스누설경보기등 화재의 발생 또는 화재의 발생이 예상되는 상황에 대하여 경보를 발하여 주는 설비를 말한다. 2. “자동화재탐지설비”란 화재발생을 자동적으로 감지하여 당해 소방대상물의 화재발생을 소방대상물의 관계자에게 통보할 수 있는 설비로서 감지기, 발신기(M형발신기를 제외한다), 수신기(M형수신기를 제외한다), 경종 또는 중계기 등으로 구성된 것을 말한다. 3. “감지기”란 화재시에 발생하는 열, 불꽃 또는 연소생성물(이하 “연기”라 한다)로 인하여 화재발생을 자동적으로 감지하여 그 자체에 부착된 음향장치로 경보를 발하거나 이를 수신기에 발신하는 것을 말한다. 이 경우 감지기를 부착할 때에 전용기판을 필요로 하는 것에 있어서는 그 기판을 포함한다. 4. “발신기”란 화재발생 신호를 수신기에 수동으로 발신하는 것을 말한다. 5. “중계기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)의 작동에 의한 신호 또는 가스누설경보기의 탐지부(이하 “탐지부”라 한다)에서 발하여진 가스누설신호를 받아 이를 수신기(M형수신기를 제외한다), 가스누설경보기, 자동소화설비의제어반에 발신하며 소화설비, 제연설비 그밖에 이와 유사한 방재설비에 제어신호를 발하는 것을 말한다. 6. <삭제> 7. “P형수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 8. “R형수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 9. “M형수신기”란 M형발신기로부터 발하여지는 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 것을 말한다. 10. “GP형수신기”란 P형수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 다만, 가스누설경보기의 수신부의 기능중 가스농도 감시장치는 설치하지 아니할 수 있다. 10. “GR형수신기”란 R형수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 다만, 가스누설경보기의 수신부의 기능중 가스농도 감시장치는 설치하지 아니할 수 있다. 12. “경종”이란 경보기구 또는 비상경보설비에 사용하는 벨등의 음향장치를 말한다. 13. “화재속보설비”란 자동 또는 수동으로 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 설비를 말한다. 14. “가스누설경보기”란 가스가 새는 것을 탐지하여 관계자나 이용자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 다만, 탐지소자외의 방법에 의하여 가스가 새는 것을 탐지하는 것, 가연성가스외의 가스를 탐지할 목적으로 만들어진 것, 점검용으로 만들어진 휴대용검지기 또는 연동기기에 의하여 경보를 발하는 것은 제외한다. 15. “방폭형”이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다. 16. “방수형”이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다. 17. “간이형수신기”란 영 제37조에서 규정하고 있는 수신기 및 가스누설경보기의 기능을 각각 또는 함께 가지고 있는 제품으로 수신기 및 가스누설경보기의 형식승인기준에서 규정한 수신기 또는 가스누설경보기의 구조 및 기능을 단순화시켜 “수신부․감지부”, “수신부․탐지부”, “수신부․감지부․탐지부”등으로 각각 구성되거나 여기에 중계부가 함께 구성되어 화재발생 또는 가연성가스가 누설되는 것을 자동적으로 탐지하여 관계자 등에게 경보하여 주는 기능 또는 도난경보, 원격제어기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다. 18. <삭 제> 19. “P형복합식수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 자동 또는 수동으로 옥내․외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 할로겐화물소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등을 제어하는(이하 “제어기능”이라 한다) 것을 말한다. 20. “R형복합식수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다) 등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 제어기능을 수행하는 것을 말한다. 21. “GP형복합식수신기”란 P형복합식수신기와 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 22. “GR형복합식수신기”란 R형복합식수신기와 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. <신 설>	제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <삭 제> <삭 제> <삭 제> <삭 제> <삭 제> <삭 제> 1. “P형수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 2. “R형수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 3. “M형수신기”란 M형발신기로부터 발하여지는 신호를 수신하여 화재의 발생을 소방관서에 통보하는 것을 말한다. 4. “GP형수신기”란 P형수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 다만, 가스누설경보기의 수신부의 기능중 가스농도 감시장치는 설치하지 아니할 수 있다. 5.“GR형수신기”란 R형수신기의 기능과 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 다만, 가스누설경보기의 수신부의 기능중 가스농도 감시장치는 설치하지 아니할 수 있다. <삭 제> <삭 제> <삭 제> 6. “방폭형”이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다. 7. “방수형”이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다. <삭 제> <삭 제> 8. “P형복합식수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다)등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 자동 또는 수동으로 옥내․외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 이산화탄소소화설비, 할로겐화물소화설비, 분말소화설비, 배연설비 등의 가압송수장치 또는 기동장치 등을 제어하는(이하 “제어기능”이라 한다) 것을 말한다. 9. “R형복합식수신기”란 감지기 또는 발신기(M형발신기를 제외한다) 등으로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 고유신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주고 제어기능을 수행하는 것을 말한다. 10. “GP형복합식수신기”란 P형복합식수신기와 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 11. “GR형복합식수신기”란 R형복합식수신기와 가스누설경보기의 수신부 기능을 겸한 것을 말한다. 12. “간이형수신기”란 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제37조 별표 2의2에서 규정하고 있는 수신기 및 가스누설경보기의 기능을 각각 또는 함께 가지고 있는 제품으로 수신기 및 가스누설경보기의 형식승인기준에서 규정한 수신기 또는 가스누설경보기의 구조 및 기능을 단순화시켜 “수신부․감지부”, “수신부․탐지부”, “수신부․감지부․탐지부”등으로 각각 구성되거나 여기에 중계부가 함께 구성되어 화재발생 또는 가연성가스가 누설되는 것을 자동적으로 탐지하여 관계자 등에게 경보하여 주는 기능 또는 도난경보, 원격제어기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다. 가. “화재수신용”이란 수신부 및 감지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 간이형수신기를 말한다. 나. “가스누설수신용”이란 수신부 및 탐지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다. 다. “화재수신용 및 가스누설수신용”이란 수신부․감지부 및 탐지부로 구성된 것 또는 여기에 중계부 등이 함께 구성된 것으로서 도난경보, 원격제어 기능 등이 복합적으로 구성된 제품을 말한다. 라. “수신부”란 감지기에서 발하는 화재신호나 탐지부에서 발하는 가스누설신호를 직접 또는 중계부를 통하여 수신하고 이를 관계자나 이용자에게 음향경보 또는 음성경보를 발하여 주는 부분을 말한다. 마. “감지부”란 감지기의 형식승인기준에 의한 감지기를 말한다. 바. “탐지부”란 가스누설경보기의 형식승인기준 제2조제2호에 의한 가스누설경보기중 단독형가스누설경보기를 탐지부로 사용하는 것을 말한다. 사. “중계부”란 감지기에서 발하는 화재신호나 탐지부에서 발하는 가스누설신호를 받아 그 신호를 수신부로 중계하여 주는 것을 말한다. 아.“부속장치”란 화재경보기능 및 가스누설경보기능 외에 부수적 기능을 가지는 부분으로서 간이형수신기에 추가적으로 설치하거나 분리된 상태로 연결하여 사용하는 도난경보, 인터폰, 전화기 및 기타 각종 가전제품 등의 원격제어, 지구경보부 또는 가스를 환기시키기 위한 환풍기 등의 장치를 말한다. 자. “화재표시등(이하 “화재등”이라 한다)”란 수신부가 화재신호를 수신하는 경우 화재의 발생을 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다. 차. “화재지구표시등(이하 “화재지구등”이라 한다)”이란 수신부가 화재신호를 수신하는 경우 화재가 발생한 경계구역의 위치를 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다. 카. “가스누설표시등(이하 “누설등”이라 한다)”이란 수신부가 가스누설신호를 수신하는 경우 가스누설의 발생을 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다. 타. “가스누설지구표시등(이하 “누설지구등”이라 한다)”이란 수신부가 가스누설신호를 수신하는 경우 가스누설이 발생한 경계구역의 위치를 자동적으로 표시하여 주는 표시등을 말한다. 파. “복귀스위치”란 화재발생 및 가스누설을 경보하고 있는 수신부 및 작동상태가 지속되고 있는 감지기를 화재발생 및 가스누설을 감시하는 정상 상태로 전환시키기 위하여 수신부에 설치되는 스위치를 말한다. 하. “지구경보부”란 수신부에 추가로 연결하여 사용하는 음향장치로서 화재발생 또는 가스누설 발생시 수신부에서 발하는 경보신호를 받아 음향경보 또는 음성경보를 발하여 주는 것을 말한다.
<신 설>	제2장 수신기
제3조(구조 및 일반기능) 수신기의 구조 및 일반기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 12. (생 략) 13. 방폭형수신기의 방폭구조는 다음 각목의 1에서 정하는 방폭규정에 적합하여야 한다. 가. 한국산업규격 나. 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격 다. 가스관계법령(고압가스안전관리법, 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 도시가스사업법)에 의하여 정하는 규격 14. ~ 28. (생 략)	제3조(구조 및 일반기능) 수신기의 구조 및 일반기능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 12. (현행과 같음) 13. 방폭형수신기의 방폭구조는 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격 에 적합하여야 한다. 14. ~ 28. (현행과 같음)
제4조(부품의 구조 및 기능) 수신기의 다음 각호의 부품을 사용하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다. 1. ~ 4. (생 략) 5. 퓨즈 등 가. (생 략) 나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다.<후단 신설> 다. (생 략) 6. ~ 9. (생 략)	제4조(부품의 구조 및 기능) 수신기의 다음 각호의 부품을 사용하는 경우 해당 각호의 규정에 적합하거나 이와 동등이상의 성능이 있는 것이어야 한다. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 퓨즈 등 가. (현행과 같음) 나. 점검 및 교체가 쉬워야 한다. 다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. (현행과 같음) 6. ~ 9. (현행과 같음)
제5조 ~ 제21조 (생 략)	제5조 ~ 제21조 (현행과 같음)
제22조(표시) 수신기에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만 제5호는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1. 종별 및 형식 2. ~ 12. (생 략) 13. 출력용량(경종을 접속하는 경우, 경종의 소비전류 및 수량) 14. ~ 15. (생 략)	제22조(표시) 수신기에는 다음 각 호의 사항을 보기 쉬운 부분에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만 제5호는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1. 품명 및 형식 2. ~ 12. (현행과 같음) 13. 출력용량(경종 및 시각경보장치를 접속하는 경우, 각각의 소비전류 및 수량) 14. ~ 15. (현행과 같음)
<신 설>	제3장 간이형수신기
	제23조(일반구조) 간이형수신기의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 작동이 확실하여야 하며 취급 및 점검이 쉽고 내구성이 있어야 한다. 2. 먼지, 습기 등에 의하여 기능에 영향이 없어야 한다. 3. 부식에 의하여 기계적기능에 영향을 줄 수 있는 부분은 칠, 도금 등으로 내식가공을 하거나 방청가공을 하여야 한다. 4. 간이형수신기에 사용하는 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며, 배선의 접속이 확실하여야 한다. 5. 극성이 있는 경우에는 오접속을 방지하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다. 6. 부품의 부착은 기능에 이상을 일으키지 아니하고 쉽게 풀리지 아니하여야 한다. 7. 스위치를 개폐하는 경우 화재 또는 가스누설시와 동일한 경보를 발하지 아니하여야 한다. 8. 정격전압이 60 V를 넘는 기기의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다. 9. 예비전원을 설치할 수 있다. 10. 예비전원을 설치하는 경우 단락사고 등으로부터 보호하기 위한 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 하며, 정전시 예비전원으로 공급되고 있다는 것을 표시할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 11. 외부에서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 충전부는 보호되어야 한다. 12. 내부의 부품 등에서 발생되는 열에 의하여 기능에 이상이 생길 우려가 있는 것은 방열판 또는 방열공 등에 의하여 보호조치를 하여야 한다. 다만, 방폭형 및 방수형으로 제작하는 경우에는 방열공을 설치하지 아니할 수 있다. 13. 방폭형수신기의 방폭구조는 산업안전보건법령에 의하여 정하는 규격 에 적합하여야 한다.
	제24조(부품의 구조 및 기능) 간이형수신기에 다음 각 호의 부품을 사용하는 경우 해당 각 호에서 정하는 구조 및 기능을 가져야 한다. 1. 스위치 가. 조작이 쉽고 작동이 확실하여야 한다. 나. 접점은 최대사용전류 용량에 견디어야 한다. 2. 표시등 가. 전구는 사용전압의 130 %인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선 또는 흑화 등이 생기지 아니하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 시험을 생략할 수 있다. 나. 전구는 2개 이상을 병렬로 접속하여야 한다. 다만, 발광다이오드 또는 방전등의 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니하다. 라. 주위의 밝기가 300 ㏓인 장소에서 측정하였을 때 3 m 떨어진 곳에서 켜진 등이 쉽게 식별될 수 있어야 한다. 3. 전자계전기 가. 자체하중에 의하여 영향을 받지 아니하도록 부착하여야 하며, 접점이나 가동부에 먼지가 들어가지 아니하도록 적당한 방진카바를 설치하여야 한다. 나. 동일접점에서 내부부하와 외부부하에 동시에 직접 전력을 공급하지 아니하여야 한다. 다만, 부속장치용으로 사용하는 것은 그러하지 아니하다. 4. 전압 지시전기계기의 최대 눈금은 사용하는 회로의 정격전압의 140 %이상 200 %이하이어야 한다. 5. 퓨즈 등 가. 퓨즈 및 브레이커 등은 산업표준화법에 의한 KS규격표시품, 전기용품안전관리법에 의한 안전인증품 또는 국제적 공인기관으로부터 인증을 받은 제품을 사용하여야 한다. 나. 점검 및 교체가 쉬워야 하며(드라이버 등의 공구를 사용하는 것을 포함한다) 쉽게 흔들리지 아니하도록 부착되어야 한다. 다만, 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 내장하는 음향장치(음성장치를 포함한다. 이하 같다) 가. 정격전압의 80 %인 전압에서 소리를 내어야 한다. 나. 정격전압에서의 음압은 무향실내 정위치에 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 지점에서 주음향장치용(화재경보 또는 가스누설경보용)인 것은 70 ㏈ 이상이어야 한다. 다. 화재의 발생을 경보하여 주는 주음향장치와 가스누설의 발생을 경보하여 주는 주음향장치는 1개로 겸용할 수 있으며 그 경보음은 각각 쉽게 구별되어야 한다. 라. 정격전압으로 8시간 연속하여 울리게 하는 시험 또는 정격전압에서 3분20초 동안 울리고 6분40초동안 정지하는 작동을 반복하여 통산한 울림시간이 20시간이 되도록 시험하는 경우 그 구조 또는 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 7. 변압기 가. 전압편차 및 전압불평형도에 관한 시험은 KS C 6308(전자기기용 소형전원변압기)의 해당시험 항목을 준용한다. 나. 정격 동작상태로 연속작동시켜 변압기의 온도가 거의 일정한 상태가 되었을 때 변압기의 온도상승은 실온보다 50 ℃ 이하이어야 한다. 다. 1차측의 정격전압은 300 V이하이어야 한다. 라. 용량은 최대사용전류에 연속하여 견딜 수 있어야 한다. 8. 예비전원 가. 간이형수신기의 주전원으로 사용하지 아니하여야 한다. 나. 간이형수신기의 예비전원은 알칼리계 2차 축전지, 리튬계 2차 축전지이거나 이와 동등이상의 밀폐형 축전지이어야 한다. 다. 인출선은 적당한 색깔 등에 의하여 쉽게 구분할 수 있어야 한다. 라. 자동충전장치 및 전기적기구에 의한 자동과충전방지장치를 설치하여야 한다. 다만, 과충전상태가 되어도 성능이나 구조에 이상이 생기지 아니하는 축전지를 설치하는 경우에는 자동과충전방지장치를 설치하지 아니할 수 있다. 마. 전기적기구에 의한 자동과방전방지장치를 설치하여야 한다. 다만, 과방전의 우려가 없는 경우 또는 과방전의 상태가 되어도 성능이나 구조에 이상이 생기지 아니하는 축전지를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. 바. 예비전원의 용량은 경보기를 감시상태에서 60분간 지속시킨 후 경보기의 2회선이 작동하는 때(중계부가 설치된 것은 2개의 중계부가 작동하는 때)의 최대소비전류로 10분 이상 계속하여 흘릴 수 있는 용량이어야 한다. 사. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우는 역충전 방지 등의 조치를 강구하여야 한다. 아. 축전지를 직렬 또는 병렬로 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축전지를 사용하여야 한다. 자. 축전지의 충전시험 및 방전시험은 방전종지전압을 기준하여 시작한다. 이 경우 방전종지전압이라 함은 알칼리계 2차 축전지는 셀당 1.0 V, 리튬계 2차 축전지는 셀당 2.75 V, 무보수밀폐형 연축전지는 단전지당 1.75 V의 상태를 말한다. 차. 알칼리계 2차 축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전방 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 시험을 실시하는 경우 48분 이상 지속 방전되어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 상온충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 상온에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전하는 경우 55분 이상 지속적으로 방전되어야 하고, 무보수밀폐형연축전지의 상온 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 후 1 C의 전류로 방전시키는 경우 45분 이상 지속방전되어야 한다. 이 경우 축전지에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 카. 알칼리계 2차 축전지의 중위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C의 전류로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며, 리튬계 2차 축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 1/5 C의 전류로 6시간 충전한 다음 1 C로 방전하는 충․방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 40분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다. 타. 무보수밀폐형연축전지의 주위온도 충․방전시험은 방전종지전압 상태의 축전지를 주위온도 (-10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 정격충전전압 및 0.1 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1시간 방치하여 0.05 C의 전류로 방전시킬 경우 정격용량의 95 % 용량이 되는 시간이 30분 이상이어야 한다. 이 경우 축전지는 외관이 부풀어 오르거나 누액 발생 등 이상이 생기지 아니하여야 한다. 파. 예비전원의 안전장치시험은 1/5 C이상 1 C이하의 전류로 역충전하는 경우 5시간 이내에 안전장치가 작동하여야 하며, 외관이 부풀어오르거나 누액 등이 없어야 한다.
	제25조(시험조건) 간이형수신기의 시험조건은 특별히 규정된 경우를 제외하고는 다음 각 호에서 정하는 조건에서 시험하여야 한다. 1. 실온 5 ℃ 이상 35 ℃ 이하 2. 상대습도 45 % 이상 85 % 이하
	제26조(주위온도시험) 간이형수신기는 (-10 ± 2) ℃와 (50 ± 2) ℃의 주위온도에서 각각 12시간 이상 방치한 후 즉시 기능시험을 실시하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
	제27조(전원전압변동시의 기능) 간이형수신기는 정격전압(예비전원이 설치된 것은 예비전원의 정격전압을 포함한다)의 80 %와 120 %의 전압에서 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
	제28조(부속장치) 간이형수신기에 설치되는 부속장치는 간이형수신기의 기능에 유해한 영향을 미치지 아니하는 것이어야 한다.
	제29조(수신부의 구조 및 기능 등) 수신부의 구조 및 기능 등은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 주전원을 개폐할 수 있는 전원스위치를 설치하여야 한다. 2. 주전원이 입력회로, 예비전원의 공급회로(예비전원이 설치된 것에 한한다) 및 외부부하에 직접 전원을 송출하도록 구성된 회로에는 퓨즈 또는 브레이커 등을 설치하여야 한다. 3. 앞면에서 주전원 및 예비전원(예비전원이 설치된 것에 한한다)이 공급되고 있다는 것을 표시하여 주는 장치를 설치하여야 한다. 4. 예비전원을 설치하는 수신부는 예비전원에 이상이 발생되었을 때 이를 알려주는 예비전원 감시장치를 설치하여야 하며, 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고 주전원이 정상상태로 복귀한 경우에는 자동적으로 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 있어야 한다. 5. 복귀스위치 및 음향장치의 울림을 정지시킬 수 있는 스위치를 설치하여야 한다. 이 경우 복귀스위치는 자동적으로 정위치에 되돌아 올 수 있는 것이어야 한다. 6. 자동적으로 정위치에 되돌아오지 아니하는 스위치를 설치하는 경우에는 음신호장치 또는 점멸하는 주의등을 설치하여야 한다. 다만, 전원스위치, 상용전원 선택용 전환스위치 및 자동적으로 스위치가 정위치에 되돌아오지 아니하여도 기능에 영향을 주지 아니하는 로타리 스위치 등은 그러하지 아니하다. 7. 지구경보부를 설치할 수 있으며 수신부의 외부배선의 연결을 위한 공통신호선용 단자는 7개회로마다 1개 이상 설치하여야 한다. 8. 감지기 또는 탐지부로부터 발하는 화재신호 또는 가스누설신호의 수신완료 소요시간은 5초 이내이어야 한다. 다만, 축적형(또는 지연형이라고도 한다. 이하 같다)인 경우에는 5초 이상 60초 이내이어야 한다. 9. 수신부는 최대부하에 연속하여 견딜 수 있어야 한다. 10. 감지기 또는 탐지부에 공급되는 전원을 안정시키기 위하여 정전압회로 또는 정전류회로를 설치하여야 한다. 11. 제12조제1호에 의한 신호를 수신하는 경우 자동적으로 음신호 또는 표시등에 의한 고장신호 표시장치가 있어야 한다.
	제30조(감지부의 구조 및 기능 등) 간이형수신기에 사용되는 감지부는 감지기의 형식승인기준에 따라 제품검사에 합격된 것이어야 한다.
	제31조(탐지부의 구조 및 기능 등) 간이형수신기에 사용되는 탐지부는 가스누설경보기의 형식승인기준에 따라 제품검사에 합격된 것이어야 한다.
	제32조(중계부의 구조 및 기능 등) 중계부의 구조 및 기능 등은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 중계부의 주전원 및 예비전원(예비전원이 설치된 것에 한한다)에 이상이 발생하는 경우 그 신호를 수신부에 자동적으로 보낼 수 있어야 한다. 2. 간이형수신기의 기능에 이상을 주지 아니하여야 하며 화재신호 및 가스누설신호 전달에 영향을 미칠 우려가 있는 조작기구는 중계부에 설치하지 아니하여야 한다. 3. 최대부하에 연속하여 견딜 수 있어야 한다. 4. 예비전원을 설치한 중계부는 제1호 내지 제3호에서 정한 사항 외에 제9조제4호의 규정을 준용한다. 5. 수신부․탐지부 또는 다른 중계부 등으로부터 전력을 공급받지 아니하는 방식인 중계부는 제1호부터 제4호에서 정한 사항 외에 제9조제1호부터 제4호, 제6호, 제7호, 제10호의 규정을 준용한다.
	제33조(화재 및 가스누설표시) ① 간이형수신기의 화재표시 및 가스누설표시는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 화재신호를 수신하는 경우에는 화재등 및 화재지구등이 자동적으로 점등되어야 하며 동시에 주음향장치에 의하여 자동적으로 경보를 발하여야 한다. 2. 가스누설신호를 수신하는 경우에는 누설등 및 누설지구등이 자동적으로 점등되어야 하며 동시에 주음향장치에 의하여 자동적으로 경보를 발하여야 한다. 3. 화재등 및 화재지구등은 적색으로 점등표시되어야 하며, 누설등 및 누설지구등은 황색으로 점등되어야 한다. 다만, 화재등이 설치된 수신부의 화재지구등과 누설등이 설치된 수신부의 누설지구등은 기타의 색으로도 표시할 수 있다. 4. 화재등과 누설등은 각각 쉽게 구별될 수 있어야 한다. 5. 화재지구등과 누설지구등은 각각 쉽게 구별될 수 있어야 한다. 다만, 화재등 및 누설등이 모두 설치된 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 화재지구등 및 누설지구등은 각 회선수별로 설치하여야 한다. 다만, 계수관식, 브라운식, 기록식 등으로 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다. 7. 화재신호 및 가스누설신호는 상호 무간섭인 상태에서 화재표시 및 가스누설표시가 되어야 하며 2회선이 동시에 작동하여도 상호 무간섭인 상태에서 화재표시 및 가스누설표시가 되어야 한다. ② 화재등 및 누설등은 설치하지 아니할 수 있다.
	제34조(회선수의 구분) 간이형수신기의 회선수(또는 “회로수”라고도 한다)에 관한 구분은 다음 각 호와 같다. 1. 화재수신용 간이형수신기의 경우에는 화재지구등의 수를 회선수로 한다. 2. 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 누설지구등의 수를 회선수로 한다. 3. 화재수신용 및 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 화재지구등의 수와 누설지구등의 수를 각 회선수로 한다.
	제35조(수신부의 시험장치) 수신부의 시험장치는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. 각 회선의 작동시험 및 도통시험을 쉽게 할 수 있어야 하며 이 장치에 의하여 시험하는 도중에 다른 회선으로부터 화재신호 또는 가스누설신호를 수신하는 경우 그 표시가 가능하여야 한다. 다만, 다음 각목에서 규정하는 간이형수신기는 도통시험 사항에 관하여 적용 받지 아니한다. 가. 화재수신용 간이형수신기로서 회선수가 5이하인 것. 나. 가스누설수신용 간이형수신기로서 회선수가 5이하인 것. 다. 화재수신용 및 가스누설수신용 간이형수신기로서 각 회선수가 5이하인 것. 2. 주음향장치의 시험을 제외하고는 시험중인 회선의 단락 및 단선사고 중에도 다른 회선의 작동시험을 할 수 있어야 한다. 다만, 다음 각목에서 규정하는 경보기는 그러하지 아니하다. 가. 가스누설수신용 간이형수신기로서 회선수가 1인 것. 나. 화재수신용 간이형수신기로서 회선수가 1인 것. 3. 예비전원이 설치된 것은 주전원이 정지하는 경우 예비전원으로 작동이 가능한지를 시험할 수 있는 스위치를 설치하여야 한다. 이 경우 예비전원 시험스위치는 자동적으로 정위치에 되돌아 올 수 있는 것이어야 한다.
	제36조(반복시험) 간이형수신기는 다음 각 호에 해당하는 시험을 정격전압으로 1만회 반복하는 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다. 1. 화재수신용 간이형수신기의 경우에는 화재표시동작 2. 가스누설수신용 간이형수신기의 경우에는 가스누설표시동작 3. 화재수신 및 가스누설수신이 모두 가능한 간이형수신기의 경우에는 화재표시동작 및 가스누설표시동작
	제37조(절연저항시험) ① 간이형수신기의 절연된 충전부와 외함간의 절연저항은 DC 500 V의 절연저항계로 측정한 값이 5 ㏁(교류입력측과 외함간에는 20 ㏁)이상이어야 한다. 다만, 수신부 또는 중계부에서 접속되는 회선수가 10이상인 것에 있어서는 교류입력측과 외함간을 제외하고 1회선당 50 ㏁이상이어야 한다.
	제38조(절연내력시험) 제21조의 규정에 의한 시험부위의 절연내력은 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V이하인 것은 1 ㎸, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 1 ㎸를 더한 값)의 교류전압을 가하는 시험에서 1분간 견디는 것이어야 한다.
	제39조(방수시험) 방수형간이형수신기는 이를 사용상태로 부착하고 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)°각도의 방향에서 시료를 향하여 일률적으로 24시간 이상 물을 살수하는 경우에 내부에 물이 고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
	제40조(표 시) 간이형수신기에는 다음 각 호의 사항을 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 표시하여야 한다. 다만, 하목의 경우는 그 관계내용을 기재하여 수신부의 부근에 매어 달아두는 방식으로 표시할 수 있으며 제4호부터 제6호는 포장지 또는 사용설명서에 표시할 수 있다. 1. 수신부에는 다음에서 정하는 사항 가. 품명 나. 형식 및 형식승인번호 다. 정격입력전압 및 정격출력전압 라. 접속 가능한 회선수, 접속 가능한 탐지부 및 중계부와 고유번호 마. 회선수당 최대 접속수량 바. 사용온도범위 사. 지연형인 표준지연시간 아. 방폭형인 것은 “방폭형”이라는 문자 별도 표시 자. 방수형인 것은 “방수형”이라는 문자 별도 표시 차. 제조업체명, 제조연월 및 제조번호 카. 예비전원이 설치된 것은 축전지의 종류, 정격전압, 정격용량 타. 퓨즈 및 퓨즈홀더 부근에는 정격전류 파. “본 제품은 법정 소방시설로는 인정받을 수 없음”이라는 문자 별도표시 하. 취급방법의 개요, 주의사항 및 결선방법 2. 중계부에는 제1호 다목부터 카목의 규정 외에 다음에서 정하는 사항 가. “간이형수신기의 중계부”라는 문자 나. 제1호 나목의 형식승인번호 및 중계부의 고유번호 3. 간이형수신기의 수신부에는 품질보증에 관한사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)을 보기 쉬운 부위에 쉽게 지워지지 아니하도록 표시하거나 포장 또는 취급설명서에 표시하여야 한다.
<신 설>	제4장 보칙
제23조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.	제41조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.
제24조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 2월 8일까지로 한다.	제42조(재검토기한) ------------ ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------- 2012년 6월 26일------------
	부칙 제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다. 제2조(기준의 폐지) 이 기준의 시행과 동시에 “간이형수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청 고시 제2012-16호)은 폐지한다. 제3조(형식승인 및 제품검사에 관한 경과조치) ①이 기준 시행일 이전에 종전기준 및 “간이형 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인(형식승인의 변경승인을 포함한다. 이하 같다)을 받은 것은 이 기준에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. ②이 기준 시행일 이전에 종전기준 및“간이형 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준”(소방방재청고시 제2012-16호)에 따라 형식승인 또는 제품검사가 신청된 것은 이 기준에 따라 신청된 것으로 본다.