물분무헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

행정자치부고시 제1998- 85호(1998.  8. 24)

소방방재청고시 제2007- 33호(2007.  8.  2)

소방방재청고시 제2009- 31호(2009.  8. 24)

소방방재청고시 제2012- 31호(2012.  2.  9)

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라  한다)제39조제4항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조제1항에 따른 「물분무헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "물분무헤드"란 화재시 직선류 또는 나선류의 물을 충돌·확산시켜 미립상태로 분무함으로서 소화기즌을 하는 헤드를 말한다.

2. "표준방수압력"이란 별표1의 정류통에 의하여 측정한 방수시의 정압을 말한다.

3. "분사각도"란 표준방수압력으로 방수할 때의 분사각을 말한다.

4. "표준방수량"이란 표준방수압력으로 방수할 때의 방수량을 말한다.

5. "유효사정거리"란 소화능력을 갖는 사정거리로 물입자의 대부분이 도달하는 거리를 말한다.

6. "충돌형"이란 유수와 유수의 충돌에 의해 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드를 말한다.

7. "분사형"이란 소구경의 오리피스로부터 고압으로 분사하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드를 말한다.

8. "선회류형"이란 선회류에 의해 확산방출 하든가 선회류와 직선류의 충돌에 의해 확산 방출하여 미세한 물방울로 만드는 물분무헤드를 말한다.

9. "디프렉타형"이란 수류를 살수판에 충돌하여 미세한 물방울을 만드는 물분무헤드를 말한다.

10. "슬리트형"이란 수류를 슬리트에 의해 방출하여 수막상의 분무를 만드는 물분무헤드를 말한다.

제3조(구분) 물분무헤드(이하 이 기준에서 "헤드"라 한다)는 분무상태를 만드는 방법에 따라 충돌형, 분사형, 선회류형, 디프렉타형 및 슬리트형으로 구분한다.

제4조(구조) 헤드의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 헤드는 직선류 또는 나선류의 물을 충돌·확산시켜 분무할 수 있는 구조로 되어 있어야 한다.

2. 헤드를 배관에 부착하는 경우 그 기능에 영향을 미치는 변형·손상·오차등이 생기지 아니하여야 한다.

3. 헤드의 부착나사는 KS B 0222, ANSI 2.1, BS21(관용테이퍼나사)중 다음표의 헤드 구분에 따른 부착나사 또는 이에 상당하는 호칭의 관용테이퍼나사 이어야 하며, 보관 운반등의 경우 손상되지 아니하도록 적합한 보호장치를 하여야 한다.

헤드의 호칭	부착나사의 호칭
1 5	1/2″
2 0	1/2″또는 3/4″
2 5	1″

4. 나사의 호칭은 헤드 호칭의 구분에 따르는 것으로 한다.

5. 내면 및 외면에는 사용상 지장이 있는 스케일·주물홈 등이 없어야 한다.

6. 물이 통과하는 부분은 충분한 간격이 있어야 하며, 이 물질이 끼어 축적되지 아니하는 구조로서 매끄럽게 가공하여야 한다.

7. 배관에 부착하는 경우 영향을 미치는 변형, 손상 또는 뒤틀림이 생기지 아니하여야 한다.

8. 성능 또는 기능에 직접 관계되는 부분의 도면에는 허용공차를 기입하여야 한다.

9. 각 부품의 도면에는 제조방법(주조방법, 프레스등)을 기입하여야 한다.

10. 구조, 재질, 각부치수, 가공방법 등이 제출된 도면과 적합하여야 한다.

제5조(중량) 헤드는 계량천평(최소눈금 1g)을 사용하여 헤드의 총 중량 Wx를 0.5g까지 측정하여 총 중량의 신청치 W에 대한 편차를 다음과 같이 계산한다.

Wx - W

편차(%) = □□□□□□□□□□ × 100

W

제6조(재료) 헤드의 재료는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 시간의 경과에 따라 변질되거나 그 성능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.

2. KS D 6001(황동주물), KS D 6002(청동주물)에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성이 있는 것이어야 한다.

3. 녹 쓸 염려가 있는 부분은 방청처리를 하여야 한다.

4. 시간의 경과에 의한 변질 또는 변형에 의하여 성능에 악영향을 미치지 않아야 한다.

5. 규정된 재질이외의 재질을 사용할 경우에는 강도, 내식성, 내열성 등의 자료를 제출해야 한다.

제7조(성능) 헤드의 살수성능은 다음표에 표시된 수치 이상의 성능이어야 한다.

표준방수압력 (㎫(㎏/㎠))	분사각도( °)	방수량 (ℓ/min)	유효사정거리 (m)
0.35(3.5)	30이상 60미만	30 40 50	4 4 4
	60이상 90미만	30 40 50 60 75	2 3 4 4 4

표준방수압력 (킬로그램/제곱센티미터)	분사각도(도)	방수량 (리터/분)	유효사정거리 (미터)
3.5	90이상 110미만	30 40 50 60 70	2 2 3 3 4
	110이상 140미만	30 60	2 2

1. 1개의 헤드를 시험장치에 부착하고 3.5㎏/㎠의 방사압력에서 2회 방사하여 1분간 평균방수량(ℓ/min), 표준분사각(도) 및 유효사정거리(미터)를 측정한다.

2. 대량판매 목적이 아닌 실수요자의 필요에 의하여 설치하는 헤드는 제1항의 기준에 불구하고 별도의 규격이나 사양에 의하여 성능시험을 받을 수 있다.

제8조(표시) 헤드에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제3호 내지 제5호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다.<개정 2012.2.9>

1. 품명<개정 2012.2.9>

2. 제조업체명 및 제조년도<개정 2012.2.9>

3. 성능인증번호 및 제조번호 또는 로트번호<개정 2012.2.9>

4. 설치방법 및 취급상의 주위사항 등

5. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법, 자체검사필증 등)

제9조(세부규정) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

<신설 2012.2.9>

제10조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.

부칙(1998. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2007. 8. 2)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.8.24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 제품승인을 얻은 소방용품은 이 기준에 의한 성능인증을 받은 것으로 본다.

제3조(표시사항에 관한 일반적 경과조치) 부칙 제1조에 불구하고 제8조는 이 기준 시행일부터 6월까지 종전규정에 따라 표시할 수 있다.

[별도 1] (제2조제2호 관련)

정   류   통