조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)

◇ 제․개정 이유

가. 복잡, 다양화된 현대 건축물 내부구조 변화를 반영하여 피난자가 위급상황 시 직관적으로 신속하게 피난구를 찾을 수 있도록 출입구 인근 피난구유도등 추가설치 또는 입체형 피난구유도등 설치기준 신설 등 현행 제도운영상 나타난 일부 미비점 및 불합리한 점을 개선 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 출입구 인근에 설치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가설치 또는 입체형 피난구유도등 설치기준 신설(제5제3항)

나. 통로유도등 입체형 설치 또는 바닥에 설치토록 세부기준을 정함(제6조제1항)

다. 3선식 유도등의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 사용하도록  기준을 정함(제9조제3항)

라. 대각선 길이가 15m 이내인 구획된 실의 출입구에 피난구유도등 설치 제외토록 기준을 명확히 함(제10조제1항)