[별표 1]

가연성 액체 또는 가연성 가스의 소화에 필요한 설계농도

(제5조제1호 나목관련)

방호대상물	설계농도 (%)
수소(Hydrogen) 아세틸렌(Acetylene) 일산화탄소(Carbon Monoxide) 산화에틸렌(Ethylene Oxide) 에틸렌(Ethylene) 에탄(Ethane) 석탄가스, 천연가스(Coal, Natural gas) 사이크로 프로판(Cyclo Propane) 이소부탄(Iso Butane) 프로판(Propane) 부탄(Butane) 메탄(Methane)	75 66 64 53 49 40 37 37 36 36 34 34