[별표 3]

실물화재훈련장 설치기준

구분	내용
구 조	ㆍ철근콘크리트조 등의 방ㆍ내화구조를 확보할 수 있는 구조물일 것 ㆍ구조물의 표면이 260℃를 초과할 것으로 예상되거나 화염이 직접 닿는 부분에는 내화피복재(내화패널)를 적용해야 함 ㆍ화재실 내부에는 배수를 위한 구배가 있어야 하며 배수구 크기는 최소 21mm/m ㆍ화재실 내부에는 일체의 가연성 내장재를 사용해서는 안 되며 훈련목적의 가연성 재료의 반입도 금지함 ㆍ 1개 이상의 가스연료(LPGㆍLNG 등)화재발생 시뮬레이터가 설치된 화재실 보유
중앙제어 모니터시스템	ㆍ화재실(화재발생장치)는 중앙에서 제어할 수 있어야 하며 모니터링이 가능한 방식이어야 함 ㆍ훈련장별 중앙제어모니터 시스템 1개소 이상
배연 (자연ㆍ기계)	ㆍ화재실의 연기와 열을 제거하여 화재실을 냉각할 수 있도록 화재실 별 1개 이상의 환기(배연)시스템이 설치되어야 함 ㆍ기계배연(환기팬)은 시간당 80회 이상의 환기가 가능한 용량으로 설치하고 120초 내에 환기되어야 함 ㆍ기계배연(환기팬)은 비상정지스위치, 온도센서, 가스감지기와 연동되어야 함 ㆍ화재실에는 자연배기가 가능한 2개소 이상의 개구부가 설치되어야 함
연기발생 설비(장치)	ㆍ실물화재훈련장에는 연기발생장치(개별ㆍ중앙집중식 중 택1)를 적용하여야 하며 이 때 연기는 인체에 무해한 연기여야 함
가연성가스 감지기	ㆍ시스템과 연동되어 LEL(LFL)25%가 되면 가스밸브가 잠기고 환기팬이 작동되는 방식 ㆍ가연성가스 감지 센서의 상부가 바닥에서 275mm높이에 위치 ㆍ화재실 별 2개 이상의 가연성 가스감지기가 설치되어야 함
비상정지스위치	ㆍ비상정지스위치는 중앙제어시스템 1개소 이상, 화재실 내부 1개소 이상, 화재실 외부 1개소 이상 총 3개소 이상 설치되어야 함 ㆍ비상정지스위치 작동 시 즉시 화재시뮬레이터는 작동정지하고 배연시스템과 연동되어야 함
비상등	ㆍ바닥에서 300mm이상의 높이에 설치하고 바닥면적 15㎡당 1개 설치
일산화탄소센서	ㆍ일산화탄소 센서는 바닥에서 300mm높이에 설치하고 화재실 별 1개 이상 설치
온도센서	ㆍ바닥에서 500mm 높이 1,000mm, 천정 바로 아래/천정 내화패널 뒷면의 화재실 별 4개소 설치
기타	ㆍ훈련생의 열피로 방지를 위해 훈련장별 긴급샤워시설 및 급수대 각 1개소 이상 ㆍ모든 화재실은 최소 2개 이상의 탈출구가 있어야 함 ㆍ전관 비상방송시스템이 갖추어져 있어야 함 ㆍ전기ㆍ조명설비는 방폭ㆍ내화케이블 사용 ㆍ옥내소화전 설비 등 훈련에 필요한 소화설비 및 방수를 위한 소화수조 설치 ㆍ신체 및 장비 클린실
기타(권장)	ㆍ필요시 화재실 열화상 카메라 등 설치(이동형 가능)
비고 1. 화재실은 실물화재발생장치를 사용하여 화염이 발생하는 실을 말한다. 2. 화재실 내 설치 장비는 방폭기능을 갖추어야 한다. 3. A,B급 화재 실습을 위한 실물화재훈련장은 별도의 설치기준을 적용 할 수 있다.