조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

저성장화재 시 스프링클러헤드 미분리 우려에 따른 개선대책으로 퓨지블링크타입(Fusible link type) 폐쇄형헤드 열반응시험을 도입함으로써 스프링클러헤드가 정상작동할 수 있도록 기술기준을 강화하려는 것임

◇ 주요내용

가. 열반응시험(room heat test) 신설 (제13조의2)

- (신설) 퓨지블링크 형태의 폐쇄형헤드 열반응시험 작동시간 규정

나. 걸림작동시험 명확화 (제12조의2)

- (현행) 작동시킬 때, 분해되는 부품이 걸리지 말아야 한다.

- (개선) 작동시키는 경우 걸림, 변형, 파손없이 작동하여야 한다.

다. 표시사항 기준 완화 (제12조의6)

- (현행) 제조업체명 또는 상호 → (개선) 제조업체명 또는 약호