[별표 1] 소화시험 공통(제28조 관련)

1. 소화시험은 소화약제 최소약제량 및 최소방출율의 조건으로 시험을 실시하여야 한다. 이 경우 최소 방출율의 조건을 정하기 위해 최대배관길이 및 배관의 최대 부속  개수를 적용하는 조건으로 시험을 할 수 있다

2. 소화약제의 저장용기는 21 ℃의 정상압력 조건으로 충전하여 시험 전 저장용기를 최저 사용온도에서 16시간 이상 방치 후 시험하여야 한다.

3. 시험 시 주위 온도 조건은 최소 5 ℃ 이상의 조건에서 시험을 실시한다.

4. 노즐의 배치는 설계매뉴얼에서 정하는 제한사항에서 소화시험에 가장 어려운 조건을 반영하여 노즐을 배치하고 노즐의 최대높이 및 최소높이 조건에서 모두 실시한다.

5. 조리설비의 길이와 너비는 설계매뉴얼에서 제시하는 최대면적에 적합하도록 설치하여야 한다.

6. 단일 노즐의 다중 방호 적용을 설계매뉴얼에서 정하는 경우 설계매뉴얼에서 정하는 방법을 적용하여 추가로 시험을 실시하여야 한다. 이 경우 다중 방호 적용은 단일 노즐에서 적용하는 노즐의 방호면적 및 최대높이 등 단일 노즐의 설계제한사항을 초과하여서는 안된다.

7. 다중 노즐 방호는 다음 각호의 경우에만 허용된다.

가. 튀김기 화재 방호 시 총 방호되는 조리면적이 0.55 ㎡를 초과하는 경우

나. 각 노즐이 방호하는 면적이 단일 적용 방호면적을 초과하는 경우

8. 제28조제2호에서 정하는 소화 시험 전 실시하는 방출성능시험에서는 노즐의 방출량, 방출시간 등 매뉴얼에서 정하는 조건의 적합여부를 확인하여야 하며 해당 소화시험과 동일한 조건에서 1회 이상 실시한다.

9. 소화시험은 신청된 소화장치에 대해 별표2에서 별표5의 시험과 별표12에서 별표14 까지의 시험을 공통으로 실시하고, 이외에 설계매뉴얼에서 정하는 소화장치의 조리기구별 방호적용 여부에 따라 별표6부터 별표11에서 정하는 조리기구별 소화시험 및 그 외 특정 조리시설에 대한 소화시험을 추가로 실시한다. 모든 시험은 조리기구별로 각각 2회 실시하되, 노즐의 종류별 방호면적 및 최소/최대 설치높이 유효성 확인을 위해 신청인이 제시하는 노즐 종류별로 별표2의 튀김기 소화시험을 각각 실시하여 노즐 종류별 방호면적 및 설치높이를 확인하여야 한다