[별표 3] 부침기(griddle) 소화시험(제28조 관련)

1. 튀김기의 소화시험 시 적합한 결과를 근거로 노즐의 방호면적 및 위치를 고려하여 부침기 소화시험에 적용한다

2. 시험에 사용되는 부침기의 철판은 두께가 최소 2.0 mm 이상이고, 깊이는 25 mm 의 철판을 사용한다

3. 부침기에 6 mm 깊이로 그리스를 채운다.

4. 그리스가 자연발화 될 때까지 가열한다. 조리 면적 전체에 화염이 생긴 후 계속 가열 상태를 유지한 채로 1분 동안 연소시키고 열원을 차단 후 소화장치를 작동시켜 약제를 방출한다.

5. 제1호에서 제4호까지 정하는 사항 이외의 시험 조건 등은 별표 2에 따른다.