[별표 4] 레인지(range top) 소화시험(제28조 관련)

1. 시험에 사용되는 레인지는 일반적으로 전기, 천연가스 또는 액화석유가스를 사용하는 레인지 그 외 다양한 레인지 버너 등을 이용하는 레인지를 포함한다.

2. 신청인이 제시하는 매뉴얼에 뒷선반이 있는 레인지를 포함하는 경우에는 신청인이 매뉴얼에서 규정하는 최대 크기로 최저 높이에 위치하는 뒷선반을 가진 레인지를 시험에 사용한다. 레인지의 방호면적은 매뉴얼에서 규정하는 최대면적으로 시험한다.

3. 시험에 사용되는 시험 용기는 다음 2가지 용기에 대해 각각 실시한다.

가. 냄비 상부 내경이 (330 ~ 360) mm이고 냄비 상부로부터 냄비 바닥까지의 깊이(냄비 내부에서 측정한 깊이)가 (45 ~ 60) mm인 무쇠주철냄비

나. 상부 직경이 (255 ± 6) mm이고 높이가 (180 ~ 200) mm인 스테인리스 용기

4. 그리스의 깊이는 그리스의 온도가 (288 ~ 316) ℃의 범위에서 측정했을 때 제3호 가목의 용기에는 25 mm의 깊이로 , 제3호 나목의 용기에는 100 mm 깊이가 되도록 그리스를 채운다.

5. 그리스의 자연발화온도는 최소 363 ℃이어야 한다. 그리스의 온도가 363 ℃에서 2분간 자유 연소가 시작될 때 자연발화온도는 최소 349 ℃이어야 한다. 시험하는 동안 그리스의 온도 측정을 위해 그리스의 유면 아래 12.7 mm 지점에 온도센서를 설치하여 그리스의 온도를 측정한다. 온도센서는 튀김기의 측벽으로부터 75 mm 이상 이격하여 설치한다. 만일 그리스의 온도가 363 ℃에 도달해도 자연발화 되지 않으면 수동으로 점화한다. 점화 후 계속 가열을 유지한 채 2분간 자유연소 시키고, 2분이 되는 시점에 가열원을 차단 후 소화장치를 작동하여 약제를 방출시킨다.

6. 시험용기의 위치는 소화가 가장 어려운 위치(노즐과의 최대이격거리 및 최대높이)의 버너에 위치하여 놓는다. 제3호 나목의 스테인리스 용기는 제3호 가목의 무쇠주철냄비의 소화시험을 실시하여 가장 소화가 어려운 위치로 결정된 무쇠주철냄비 위치에 인접하여 위치시킨다.