[별표 12] 스플래시 소화시험(제29조 관련)

1. 시험에 사용되는 조리기구는 이 기준에서 정하는 튀김기, 레인지 및 웍을 이용하여 각각 시험하고 설계매뉴얼에서 정하는 최대 배관 직경, 최소배관길이, 최소 배관 부속 수 및 최고 사용온도 조건을 적용하여 노즐의 최대방출량이 되는 조건에서 실시한다.

2. 시험은 노즐의 최소높이를 적용하고, 약제 방출이 시험용기의 그리스를 최대로 비산시킬 수 있는 조건(약제가 용기안으로 최대의 양이 방출되도록 위치 시킨다)으로 노즐을 위치시킨다.

3. 제1호 및 제2호에서 정하는 사항 이외에 시험에 사용되는 조리기구 및 시험방법은 별표1에서 별표3까지의 해당 조리기구별 소화시험 방법을 따른다. 다만 레인지를 이용하는 경우 시험용기는 별표3 제3호 가목의 무쇠주철냄비를 사용한다.